## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1 | Hmoty2
Položkový výkaz výměr
| Zadání |  |  |  |  | MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ - ZASEDACÍ MÍSTNOST |  |  |  | 0 | 0 | 0
D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
| Obj | Odd | Dr | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t]
| 001 |  | B |  |  | ZASEDACÍ MÍSTNOST | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zař. 1 | O |  | MON | Větrání zasedací místnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 1 | 1.01 | VZT rekuperační jednotka - vnitřní provedení, max.vzduchový výkon 2.100m3/hod / 350Pa , ohřev/chlazení - přímý výpar, vestav.el.dohřev 4kW, ventilátory s EC motory, filtrace vzduchu-přívod /odtah, deskový protipropudý rekuperátor 92/83% , pružné manžety, uzavírací klapky, nasávací a výfukový kus, podstavné nohy, roznášecí guma k zamezení vnikání chvění a vibrací, váha jednotky 380 kg , Řídící systém včetně kabeláže a zprovoznění, zař.splňuje parametry Ecodesign 2018 , dodávka ATREA DUPLEX 2500 MULTI ECO- specifikace viz. příloha TZ , před realizací nutno prověřit transportní cestu, případně uvažovat s dodávkou jednotky v rozloženém stavu | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 2 | 1.02 | Kondenzační jednotka RAV-GP 1101 ATP-E, chl.výkon 10 kW / topný výkon 11,2 kW 1-fáz, vč. DX kitu pro přímý výpar do VZT (rozvaděč vč. elektroniky, čidla ) 0-10 V , kabeláž , topný kabel | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 3 | 1.02a | Cu rozvody chlazení, tl. stěny 1mm, kaučuková izolace min. 19 mm , rozvod opatřen Al folií s UV ochranou , 9,5/15,9 - 19,1/28 | 10 | bm |  | 0 | 0
|  |  | S | 4 | 1.02b | Nástěnná konzole, kotvení - chemická malta | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 5 | 1.03a | Kulisy tlumiče hluku vč.náběhových plechů a perfor.plechu, standart např. LINDAB , pouze kulisy rozměru 100x450x650 | 3 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 6 | 1.03b | Kulisy tlumiče hluku vč.náběhových plechů a perfor.plechu, standart např. LINDAB , pouze kulisy rozměru 100x450x900 | 3 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 7 | 1.03c | Kulisy tlumiče hluku vč.náběhových plechů a perfor.plechu, standart např. LINDAB , pouze kulisy rozměru 100x450x1500 | 3 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 8 | 1.03d | Kulisy tlumiče hluku vč.náběhových plechů a perfor.plechu, standart např. LINDAB , pouze kulisy rozměru 100x450x1000 | 3 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 9 | 1.03e | Kulisy tlumiče hluku vč.náběhových plechů a perfor.plechu, standart např. LINDAB , pouze kulisy rozměru 100x200x1000 | 3 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 10 | 1.04 | Protidešťová žaluzie vč. ochranné mřížky, pozink, rozm. 710x450 | 2 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 11 | 1.05 | Přívodní mřížka dvouřadá s regulací, rozm. 825x225 ,vč. napojovací krček, povrch úprava dle požadavku investora | 5 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 12 | 1.06 | Odvodní mřížka dvouřadá s regulací, rozm. 825x225 ,vč. napojovací krček, povrch úprava dle požadavku investora | 5 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 13 | 1.07 | VZT rozvody - předizolované PIR potrubí, vnitřní tl.izol. 20mm , provedení těsné, do obvodu 2400 mm vč. tvarovek, hustota 35 kg/m3, reakce na ohěň B s1 dO - např. ATC MONT | 74 | bm |  | 0 | 0
|  |  | S | 14 | 1.08 | Flexibilní AL hadice DN 200 , napojení na čtyřhranné potrubí | 6 | bm |  | 0 | 0
|  |  | S | 15 | 1.09 | Stěnová výustka kruhová DN 200 | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  | zař. 2 | O |  | MON | Chlazení technického zázemí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 16 | 20.1A | Nástěnná klimatizační jednotka RAV-RM401 KRTP-E , výk. 3,6 kW , dálkový ovladač | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 17 | 20.1B | Kondenzační jednotka - celoroční provoz - SPLIT , chl.výkon 3,6kW 1-fáz, RAV-SM401 ATP-E , topný kabel | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 18 | 20.2 | Nástěnná konzole, kotvení - chemická malta | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 19 | 20.3 | Cu rozvody chlazení, tl. stěny 1mm, kaučuková izolace min. 19 mm , rozvod opatřen Al folií s UV ochranou ve vnějším prostředí , 6,3/12,7 , komunikační kabeláž | 25 | bm |  | 0 | 0
|  |  | S | 20 | 20.4 | Čerpadlo kondenzátu , odvodní potrubí kondenzátu | 25 | bm |  | 0 | 0
|  | zař. 3 | O |  | MON | Klimatizace zasedací místnosti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 21 | 30.1A | Kanálová klimatizační jednotka RAS-M13U2DVG-E , výk.3,7kW , drátový ovladač | 2 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 22 | 30.1B | Kondenzační jednotka - MULTI SPLIT , chl.výkon 7,5kW 1-fáz, RAS-3M26U2 AVG-E | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 23 | 30.2 | Nástěnná konzole, kotvení - chemická malta | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 24 | 30.3 | Cu rozvody chlazení, tl. stěny 1mm, kaučuková izolace min. 19 mm , rozvod opatřen Al folií s UV ochranou , 6,3/9,5 mm | 30 | bm |  | 0 | 0
|  |  | S | 25 | 30.4 | VZT rozvody - předizolované PIR potrubí, vnitřní tl.izol. 20mm , provedení těsné, do obvodu 1800 mm vč. tvarovek, hustota 35 kg/m3, reakce na ohěň B s1 dO - např. ATC MONT | 34 | bm |  | 0 | 0
|  |  | S | 26 | 30.5 | Odvodní potrubí kondenzátu | 30 | bm |  | 0 | 0
|  |  | S | 27 | 30.6 | Filtrační kazeta rozm. 450x200 | 2 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 28 | 30.7 | Štěrbinová výustka dvouřadá KSV 1050x117 -0 | 14 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 29 | 30.8 | Odvodní mřížka dvouřadá s regulací, rozm. 1200x400 ,vč. napojovací krček, povrch úprava dle požadavku investora | 2 | kpl |  | 0 | 0
|  | 20 | O |  | MON | Elektroinstalace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 30 | 20.1 | Podružný rozvaděč vč. jištení pro VZT, elektro ohřev, kondenzační jednotky | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 31 | 20.2 | Přívodní kabeláž a trasování vč. hlavního jističe ve stávajícím rozvaděči | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 32 | 20.3 | Uzemnění , napojení na hromosvod | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 33 | 20.4 | Protipožární ucpávky | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  | 30 | O |  | MON | Stavební přípomoce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 34 | 30.1 | Jádrové vrtání DN 225 - šikmé dl.cca 1m | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 35 | 30.2 | Stavební prostupy a jejich zapravení a osazení překladového materiálu | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 36 | 30.3 | Likvidace suti a stavebního odpadu | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  | 45 | O |  | MON | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 37 | 45.1 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  | 50 | O |  | MON | Všeobecné výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | S | 38 | 50.1 | Výrobní a montážní dokumentace , dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 39 | 50.2 | Nastavení a zaregulování průtoků VZT komponentů | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 40 | 50.3 | Zkoušky zařízení VZT, zprovoznění , zaregulování , hlukové zkoušky dle pož.hygienické stanice | 1 | kpl |  | 0 | 0
vč. zhotovení protokolů, návodů k obluze, evidenčních knih chladících a požárních zařízení, provozních manuálů
|  |  | S | 41 | 50.4 | Elektro revize | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 42 | 50.5 | Lešení / montážní prostředky | 1 | kpl |  | 0 | 0
|  |  | S | 43 | 50.6 | Doprava materiálu a přesun hmot , jeřáb | 1 | kpl |  | 0 | 0

## KrycíList
Krycí list zadání
Název stavby: | MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ - ZASEDACÍ MÍSTNOST | [5 empty] | Část: | D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
Zakázka: |  | ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ TŘEBÍČ |  | Umístění: | Městský úřad , Karlovo nám. 104/55, Třebíč
Číslo zakázky |  |  |  | Investor: | Městský úřad , Karlovo nám. 104/55, Třebíč
Č. rozpočtu: |  |  |  | Objednal: | Městský úřad , Karlovo nám. 104/55, Třebíč
Č. dodatku: |  |  |  | Projektant: | Ing. Aleš Karásek
Archivní číslo: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Aleš Karásek
Datum: |  | 12/2023
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV
PSV
MON | 0 | 0
MON
VRN | [10 empty] | Ing. Aleš Karásek
OST | [9 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
0 | [5 empty] | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ