## Seznam strojů a zařízení
Akce : | Knihovna Třebíč | 20010
Položka specifikace
Pozice : | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek
* | * | * | *
Zařízení č.1 - Větrání knihovny
1.1 | Vzduchotechnická jednotka provedení parapetní ve složení: | ks | 1
0 | Ventilátor přívod Qv = 4250 m3/h, pext = 450 Pa regulace otáček (regulace na konstantní tlak v potrubí) | 0 | 0
0 | Ventilátor odvod Qv = 4250 m3/h, pext = 450 Pa regulace otáček (regulace na konstantní tlak v potrubí) | 0 | 0
0 | Deskový rekuperátor (účinnost zimní/letní 94/83%) s obtokem | 0 | 0
0 | Teplovodní ohřívač Qt=12,4kW | 0 | 0
0 | Chladič - přímé chlazení Qch=16,42kW | 0 | 0
0 | Filtrace F7 | 0 | 0
0 | Odnímatelné víko, bypas a směšování | 0 | 0
0 | včetně uzavíracích klapek (přívod, odvod, obtok, cirkulace), prvků MaR, řídící jednotky a přislušenství (nastavení SLAVE) | 0 | 0
0 | Prodrátování, oživení, revize | sada | 1
0 | Dodávka jednotky v rozloženém stavu,kompletace ve strojovně VZT | ks | 1
1.2 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=16,42 kW | ks | 1
0 | Modul pro ovládání venkovní kondenzační jednotky | ks | 1
0 | Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování a chráničky | bm | 10
0 | Příslušenství chladícího okruhu - expanzní ventil, tryska, magnetický ventil cívka průhledítko, dehydrátor | sada | 1
1.3 | Regulační klapka 630x200 včetně servopohonu 230V | ks | 1
1.4 | Regulační klapka 630x200 včetně servopohonu 230V | ks | 1
1.5 | Regulační klapka 630x250 včetně servopohonu 230V | ks | 1
1.6 | Regulační klapka 400x200 včetně servopohonu 230V | ks | 1
1.7 | Regulační klapka 400x250 včetně servopohonu 230V | ks | 1
1.8 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 mm | ks | 4
1.9 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 500 mm | ks | 2
1.10 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 mm | ks | 4
1.11 | Tlumič hluku kulisový 100 x 250 x 1000 mm | ks | 2
1.12 | Tlumič hluku kulisový 100 x 200 x 1000 mm | ks | 5
1.13 | Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítem 1000 x 630 - nátěr RAL…... | ks | 1
1.14 | Vyústka komfortní dvouřadá s regulací R1 - 600 x 150 mm | ks | 4
1.15 | Vyústka komfortní jednořadá s regulací R1 - 600 x 150 mm | ks | 5
1.16 | Vyústka komfortní dvouřadá s regulací R1 - 600 x 100 mm | ks | 7
1.17 | Vyústka komfortní dvouřadá s regulací R1 - 300 x 150 mm | ks | 9
1.18 | Vyústka komfortní jednořadá s regulací R1 - 600 x 100 mm | ks | 1
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek | m2 | 269
0 | Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy | m2 | 214
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zařízení č.2 - Dochlazování knihovny | 0 | 0
2.1 | Venkovní kondenzační jednotka nastavení SLAVE Qch=6,8 kW | ks | 2
2.2 | Vnitřní jednotka kazetová včetně IR ovladače a dekoračního panelu Qch=6,8 kW | ks | 2
0 | Modbus převodník | ks | 2
0 | Čerpadlo kondenzátu | ks | 2
0 | Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování a chráničky | bm | 5
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zařízení č.3 - Chlazení kanceláře | 0 | 0
3.1 | Venkovní kondenzační jednotka nastavení SLAVE Qch=3,5 kW | ks | 1
3.2 | Vnitřní jednotka kazetová včetně IR ovladače a dekoračního panelu Qch=3,5 kW | ks | 1
0 | Modbus převodník | ks | 1
0 | Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování a chráničky | bm | 5
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zařízení č.4 - Chlazení serveru | 0 | 0
4.1 | Venkovní kondenzační jednotka nastavení SLAVE Qch=3,4 kW | ks | 1
4.2 | Vnitřní jednotka nástěnná včetně IR ovladače Qch=3,4 kW | ks | 1
0 | Modbus převodník | ks | 1
0 | Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování a chráničky | bm | 5
0 | 0 | 0 | 0
0 | Zařízení č.5 - Větrání sociálních zařízení | 0 | 0
5.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 mm (530 m3/hod,250 Pa) | ks | 1
0 | Zpětná klapka D 200 mm | ks | 1
5.2 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 mm (310 m3/hod,160 Pa) | ks | 1
0 | Zpětná klapka D 160 mm | ks | 1
5.3 | Talířový ventil universální plastový D 150 mm | ks | 10
5.4 | Talířový ventil universální plastový D 200 mm | ks | 1
0 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I včetně tvarovek | m2 | 8
0 | Spirálově vinutá trouba kruhová - D 200 mm - včetně tvarovek | bm | 4
0 | Spirálově vinutá trouba kruhová - D 160 mm - včetně tvarovek | bm | 2
0 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 150 | bm | 40
0 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 160 | bm | 4
0 | Ohebná hadice Sonodec 25 - 200 | bm | 8
0 | Tep a protihluk.izol.tl. 6 cm - venkovní s oplechováním | m2 | 2
0 | 0 | 0 | 0
0 | Doplňkový materiál | 0 | 0
0 | Materiál pro spoje, montáž, závěsy, atd. | kpl | 1