## Tab.výkonů
PŘÍLOHA Č.1
TABULKA VÝKONŮ
zařízení |  |  | typ | přívod odvod | množství vzduchu | externí tlak | ks | hmotnost | hladina akustického tlaku (výkonu) | elektrický příkon jednotkový | elektrický příkon |  |  |  | napětí / frekvence | topný výkon jednotkový | tlaková ztráta na vodě | chladící výkon jednotkový | ovládání | Pozn.: | umístění(m.č.)
[12 empty] | proud odběrový | proud startovací | jištění
č. | název | pozice |  |  | ( m3/h ) | (Pa) |  | (kg) | (dBA) | ( kW ) | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | (kW) | (kPa) | (kW)
1. | Větrání knihovny | 1.1 | VZT jednotka parapetní | přívod | 4250 | 450 | 1 | 493 | 77 | 2.5 | 2.5 | 3.8 |  |  | 400/50 | 12.4 | 15 | 17.7 | MaR lokální | připojení na centrální MaR přes Modbus | 1.15
|  |  |  | odvod | 4250 | 450 | 1 |  | 77 | 2.5 | 2.5 | 3.8 |  |  | 400/50 |  |  |  | MaR lokální | připojení na centrální MaR přes Modbus | 1.15
|  | 1.2 | Chladící kondenzační jednotka | oběh |  |  | 1 | 165 | 55 | 6.93 | 6.93 | 12 | 13 | 20 | 400/50 |  |  | 17.7 | MaR lokální | připojení na centrální MaR přes Modbus | střecha
|  | 1.3 | Servopohon 230 V |  |  |  | 1 | [7 empty] | 230/50 |  |  |  | Si | zavřno/otevřeno na jeden vypínač poz.1.3,1.4 | 1.12
|  | 1.4 | Servopohon 230 V |  |  |  | 1 | [7 empty] | 230/50 |  |  |  | Si | zavřno/otevřeno na jeden vypínač poz.1.3,1.4 | 1.12
|  | 1.5 | Servopohon 230 V |  |  |  | 1 | [7 empty] | 230/50 |  |  |  | Si | zavřno/otevřeno na jeden vypínač poz.1.5,1.6,1.7 | 1.14
|  | 1.6 | Servopohon 230 V |  |  |  | 1 | [7 empty] | 230/50 |  |  |  | Si | zavřno/otevřeno na jeden vypínač poz.1.5,1.6,1.7 | 1.12
|  | 1.7 | Servopohon 230 V |  |  |  | 1 | [7 empty] | 230/50 |  |  |  | Si | zavřno/otevřeno na jeden vypínač poz.1.5,1.6,1.7 | 1.14
2. | Dochlazování knihovny | 2.1 | Chladící kondenzační jednotka | oběh |  |  | 2 | 42 | 54 | 2.21 | 4.42 | 10 | 14 | 20 | 230/50 |  |  | 6.8 | MaR lokální | připojení na centrální MaR přes Modbus | střecha
3. | Chlazení kanceláře | 3.1 | Chladící kondenzační jednotka | oběh |  |  | 1 | 33 | 47 | 1.08 | 1.08 | 5 | 10 | 16 | 230/50 |  |  | 3.5 | MaR lokální | připojení na centrální MaR přes Modbus | střecha
4. | Chlazení serveru | 4.1 | Chladící kondenzační jednotka | oběh |  |  | 1 | 41 | 50 | 0.96 | 0.96 | 6.5 | 9 | 16 | 230/50 |  |  | 3.4 | MaR lokální | připojení na centrální MaR přes Modbus | střecha
5. | Větrání sociálních zařízení | 5.1 | Ventilátor potrubní | odvod | 530 | 250 | 1 | 5 | 56 | 0.132 | 0.132 | 0.55 |  |  | 230/50 |  |  |  | Si |  | 1.07
|  | 5.2 | Ventilátor potrubní | odvod | 310 | 160 | 1 | 3 | 54 | 0.53 | 0.53 | 0.21 |  |  | 230/50 |  |  |  | Si |  | 1.13