## List1
| materiál | jedn | výměra | Jedn. Cena | Cena celkem
1 | Fotovoltaický monokrystalický panel 495Wp, účinnost min. 22%, záruka min. 10 let na výrobek, min. 20 let na minimálně 80% původního výkonu, IEC 61215, IEC 61730 | ks | 140 |  | 0
2 | Hybridní střídač napětí, výkon 30kVA, min. 3 MPP trackery, zavěšený, IP65, integrovaný DC odpojovač, monitorování zem. spojení i sítě, integrovaná ochrana přepětí DC, zkratu AC, galvanicky izolováno, Modbus, integr. řízení systému, WLAN, RS485, záruka min. 10 let, účinost min. 97%, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068-2, IEC 62109-1/2, EN 50438 | ks | 2 |  | 0
3 | Nosná konstrukce pro PV panely - certifikovaný výrobce. Včetně zajištění ochrany styku nosné konstrukce a střešního pláště budovy. | kpl. | 1 |  | 0
4 | Optimitery | ks | 140 |  | 0
5 | Hlavní odpojovač, stop tlačítko | kpl. | 1 |  | 0
6 | Zátěžové prvky nosné konstrukce panelů, betonové bloky v množ. dle výpočtu stanoveným výrobcem | kpl. | 1 |  | 0
7 | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, Průřez 1x6 mm2 včetně převěsu | m | 3000 |  | 0
8 | Stejnosměrná konektor MC-4 samec | ks | 60 |  | 0
9 | Stejnosměrná konektor MC-4 samice | ks | 60 |  | 0
10 | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV vč. Uchycení | m | 800 |  | 0
11 | Rozvaděč AC - jištění měniče, příprava pro HDO a řízení FVE | kpl. | 1 |  | 0
12 | Síťová ochrana, zapojení a konfigurace, protokol o nastavení | kpl. | 1 |  | 0
13 | CYKY-J 5x10 mm2 | m | 300 |  | 0
14 | CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 500 |  | 0
15 | CYKY-J 5x4 mm2 | m | 100 |  | 0
16 | CYA 16 | m | 360 |  | 0
17 | FTP cat. 6e 4x2x0,5mm2 | m | 160 |  | 0
18 | Kompletní zhotovení uzemnění a propojení hromosvodovou soustavou | kpl. | 1 |  | 0
19 | Datový kabel Cat 5e. | m | 500 |  | 0
20 | Datový switch 12 portový 100 Mbps | ks | 2 |  | 0
21 | Datová koncovka RJ-45 | ks | 50 |  | 0
22 | Kabelová trasa, žlab drátený vč. montáže a příslušenství | m | 20 |  | 0
23 | Montáž konstrukce pro FVE panely | kpl. | 1 |  | 0
24 | Montáž kabelů DC | kpl. | 1 |  | 0
25 | Doprava materiálu na střechu objektu | kpl. | 1 |  | 0
26 | Montáž FVE panelů | kpl. | 1 |  | 0
27 | Montáž a oživení měničů | kpl. | 1 |  | 0
28 | Funkční zkouška a testovací provoz | kpl. | 1 |  | 0
29 | Revize | kpl. | 1 |  | 0
30 | První paralelní připojení elektrárny vč. Dokumentace a koordinace s ČEZ Distribuce | kpl. | 1 |  | 0
31 | Zajištění licence ERU | kpl. | 1 |  | 0
32 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 |  | 0
33 | Stavební práce, vrtání prostupů, zazdívání prostupů, vybílení, začištění | kpl. | 1 |  | 0
34 | Prostup stávající střešní konstrukcí: Odstranění skladby střešního pláště na úroveň parozábrany v ploše 1x1,5 m; Provedení 2ks jádrových vrtů do železobetonové konstrukce tl. 170 mm (průměr vrtu 180 mm); Osazení 2ks systémové spodní PVC chráničky o průměru 125 mm s integrovanou bitumenovou manžetou (prostup parozábranou); Osazení 2ks systémové horní PVC chráničky o průměru 125 mm integrovaným PVC límcem (prostup hydroizolací); Obnovení původní skladby střešního pláště v ploše 1x1,5 m; Požární utěsnění a zapravení prostupů (viz výkres Příloha č.3 - Prostup stávající střešní konstrukcí) | kpl. | 1 |  | 0
35 | Požární ucpávky | kpl. | 1 |  | 0
36 | Fólie izolační z PVC-P tl. 1,2 mm, vyztužená PES výztužnou vložkou, pochozí (protiskluzová) úprava na horním povrchu, UV odolná, požární klasifikace Broof (t3) | m2 | 308 |  | 0
37 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou k podkladu, včetně ukotvení a svaření všech spojů, včetně pojistné zálivky | m2 | 308 |  | 0
| Celková cena bez DPH |  |  |  | 0
| DPH |  |  |  | 0
| Celková cena s DPH |  |  |  | 0