## Tisk
- | Požadavky na OTS kiosek (RS Brno) | PD SP/ÚR | PD REAL | Předání staveniště | Předání stavby | Uvedení pod napětí | Prioritně kontroluje
1 | Rozvodna VN v příslušné TS bude trvale přístupná z veřejného prostranství. V případě nevyhnutelného umístění TS uvnitř uzavřeného areálu bude zajištěn přístup 24h denně (trezorek s klíčem od brány, zvláštní branka pro vstup pracovníků E.ON atd.) | D |  |  | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
2 | Požadujeme zajištění přístupu pracovníkům měřícího vozu k rozvaděči VN z důvodu diagnostiky kabelů VN (tzn. maximální vzdálenost rozvaděče VN od stanoviště měřícího vozu E.ON s průjezdnou výškou 3,5m je 20m) | D |  | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
3 | Požadujeme vybudování zpevněné komunikace (chodníku pojízdného pro paletový vozík - ne zatravňovací dlažba) k rozvodně VN pro manipulace s rozvaděčem VN o minimální šířce 1m. | D |  | K |  |  | D_technik připojení K_technik výstavby
4 | Požadujeme předložit PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení) | D |  |  |  |  | D_technik připojení
5 | Požadujeme samostatnou rozvodnu VN (samostatně otvírané dveře s vyměnitelnou vložkou zámku, aretace dveří v otevřené poloze, oddělenou plnou příčkou od ostatní technologie), kde bude umístěn rozvaděč VN v majetku E.ON. Např.: TS od firmy EEIKA, HARAMIA, ORMAZABAL, BETONBAU nabízí typy takto uspořádané trafostanice. |  | D | K |  |  | D_technik připojení K_technik výstavby
6 | Požadujeme protokol typové zkoušky dle ČSN EN 62271-202 ed.2 čl. 6 a zkoušky obloukovým zkratem, která je jedna z mnoha zkoušek tvořící typovou zkoušku, nic méně dle ČSN EN 62271-202 ed.2 přílohy AA. této normy požadujeme zkoušku pro přístupnost AB proudem 20kA/1s. |  | D |  |  |  | D_technik připojení
7 | Podlaha v rozvodnách těchto TS bude celoplošně zakrytovaná pochozími protiskluzovými plechy, které budou k rámu pevně připevněny (přišroubovány). Rozvodna bude vybavená 2 háky pro manipulaci s těmito plechy. Po dohodě s technikem E.ON možno použít systémové podlahy. U pochozí TS budou vybaveny dielektrickým kobercem (dodá E.ON). |  | D | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
8 | Součástí stavební připravenosti trafostanice je vybudování prostupů pro přístup kabelů v majetku E.ON Distribuce, a.s. Pro každý jednotlivý kabel jeden prostup. Tento bude osazen systémovou průchodkou pro kabely VN tak, aby nedocházelo k mechanickému poškození kabelů. Jednotlivé prostupy musí být odolné proti pronikání vlhkosti a tlakové vodě. Zákazník ručí za utěsnění kabelů vůči takto vybudovaným prostupům za podmínky součinnosti při zatahování kabelů VN do stavební části TS. Typ systémové průchodky je nutné konzultovat s příslušným technikem výstavby E.ON případně s dodavatelem projektové dokumentace pro E.ON. |  | D | K |  |  | D_technik připojení K_technik výstavby
9 | Požadujeme PD uzemnění TS dle normy! (půdorys a řezy včetně kót, ekvipotenciální prahy před dveřmi, zkušební svorku v rozvodně VN – v případě vnějšího umístění ZS nepožadujeme uvnitř rozvodny VN). Popis zemnících svorek (ZS), hodnoty uzemnění. |  | D | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
10 | V rozvodně VN bude osazeno osvětlení. (Funkční) |  | D | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
11 | V rozvodně VN nebude umístěno cizí zařízení, které vyžaduje pravidelné kontroly (např.: hasící přístroj, ventilátor aj.) |  | D | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
12 | Nestandardní umístění obchodního měření mimo veřejně přístupné místo musí být schváleno Správou měření (p. Pelc Václav) |  | D |  |  |  | D_technik připojení
13 | Při předání TS pro osazení rozvaděčem VN požadujeme samostatnou revizi uzemnění 2x originál. Veškeré kovové konstrukce podléhající korozi budou opatřeny ochranným nátěrem. Rozvodna bude čistá zbavená stavebních odpadů a stěny budou opatřeny vhodným nátěrem. |  |  | K, D |  |  | K,D_technik výstavby K,D_technik provozu
14 | Požadujeme 2ks schválený a podepsaný MPBP příslušným technikem provozu DS (místně provozní bezpečnostní předpis) dle nařízení vlády 378/2001 Sb., 102/2011 Sb., se stanovením – pověřením osoby odpovědné za provoz el.zařízení dle ČSN50110-1 ed.2., ods.3, zákoník práce 262/2006 Sb., zák. 174/1968 73/2010 Sb.el. vyhrazená zařízení. Kopii MPBP je nutné vyvěsit v TS před uvedením do provozu. |  |  |  | K, D |  | D_technik provozu K_technik výstavby
15 | Před uvedením odběratelské části TS do provozu je nutné předložit Žádost o smlouvu, platnou revizní zprávu, včetně napěťové zkoušky na VN kabel mezi VN rozvaděčem a transformátorem. |  |  |  |  | D | D_technik provozu
16 | Požadujeme měřící protokoly od MTP a MTN, případně jejich kopii - originály požaduje Správa měření E.ON. |  |  |  |  | D | D_technik provozu
D | Zákazník doloží požadovanou dokumentaci - ve fázi PD se jedná o příslušné situace, řezy a technickou zprávu.
K | Splnění požadavku kontroluje technik na místě samém
!!! | Ve všech případech OTS napojených kabely VN typu NA2XS2Y budou tyto zabezpečeny páskou SCOTCH, nebo protipožárním nátěrem na náklady E.ON.
Ostatní podrobnosti jsou patrné z platných TNS, PNE a případně ČSN.
Přílohy - příklady výkresů rámů pod rozvaděč VN 2K 1TS-C, 3K-C, 2K 1KG-C, řez kabelovým kanálem,
aretace dveří (LIDOKOV BOSKOVICE).
- | Požadavky na OTS vnitřní (RS Brno) | PD SP/ÚR | PD REAL | Předání staveniště | Předání stavby | Uvedení pod napětí | Prioritně kontroluje
1 | Rozvodna VN v příslušné TS bude trvale přístupná z veřejného prostranství. V případě nevyhnutelného umístění TS uvnitř uzavřeného areálu (objektu) bude zajištěn přístup 24h denně (trezorek s klíčem od brány, dveří, závory, zvláštní vstup pro E.ON atd) | D |  |  | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
2 | Požadujeme zajištění přístupu pracovníkům měřícího vozu k rozvaděči VN z důvodu diagnostiky kabelů VN (tzn. maximální vzdálenost rozvaděče VN od stanoviště měřícího vozu E.ON s průjezdnou výškou 3,5m je 20m). V případě umístění TS v podzemních či nadzemních podlažích bez možnosti přístupu kabelového vozu dle výše uvedených podmínek požadujeme zabezpečit průchod měřících kabelů do rozvodny VN chráničkou o minimální vnější světlosti 200mm zabezpečenou z veřejného prostranství dvířky s energetickým zámkem, přičemž musí být dodržena výše uvedená maximální vzdálenost. | D |  | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
3 | Požadujeme zabezpečení přístupové cesty odpovídající povaze technologie k rozvodně VN pro manipulace s rozvaděčem VN. | D |  | K |  |  | D_technik připojení K_technik výstavby
4 | Požadujeme předložit PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení) | D |  |  |  |  | D_technik připojení
5 | Požadujeme půdorys samostatné rozvodny VN včetně dispozice rozvaděče (zadní stěna rozvaděče musí být min. 0,15m od pevné přepážky) | D |  |  |  |  | D_technik připojení
6 | Statický výpočet stavební konstrukce na působení obloukového zkratu pro umístění technologie VN. Podklady pro výpočet: E.ON poskytne výrobci rozváděče VN hodnotu zkratového proudu v daném místě → výrobce vypočítá přetlak (hPa) a předá E.ON → E.ON předá podklad statikovi zákazníka či zákazníkovi → zákazník dodá statický výpočet konstrukcí a stěn. (Přímá spolupráce jednotlivých dodavatelů PD, statika a výrobce rozváděče VN se nevylučuje). Rozvodna se případně doplní o žaluzie (větrací mřížky) IP23DH, nebo nuceným odvětráním. |  | D |  |  |  | D_technik připojení
7 | Řezy rozvodny VN včetně kabelového prostoru ,zdvojená podlaha, výkresy konstrukce pod rozv. VN a výkresy krytů kabelového prostoru v rozvodně VN. Podlahy a kabelové kanály v rozvodnách těchto TS budou celoplošně zakrytované pochozími protiskluzovými plechy, které budou k rámu pevně připevněny (přišroubovány) a vybaveny dielektrickým kobercem (dodá E.ON) dle platných norem. Rozvodna bude vybavená 2 háky pro manipulaci s těmito plechy. Po dohodě možno použít systémové podlahy. Zvýšené podlahy které jsou pouze v části místnosti je nutné osadit demontovatelným zábradlím. Min. výška podlah či hloubka kabelových kanálů v prostorách určených pro instalaci kabelů E.ON bude 0,9m s ohledem na poloměr ohybu kabelů při vstupu do rozv. VN. V odůvodněných případech může být hloubka min. 0,65m za podmínky zvýšené konstrukce pouze pod rozv. VN na 0,9m. V případě nutnosti odvětrání podlahy na základě bodu č.6, budou mřížky umístěny tak aby případný přetlak neohrozil obsluhu rozv. VN a pokud požaduje statický výpočet budou kryty podlahy zabezpečeny šrouby. Velikost podlahové mřížky doporučí výrobce rozv. VN část E.ON dle postupu uvedeného v bodě č.6. Rám pod rozvaděčem bude mít demontovatelnou příčku pod přední stranou rozv. VN pro snadnou manipulaci s kabely. Nahodilý přístup k zadní stěně rozv. VN musí být zamezen buď polohou nebo zábranou (záleží na umístění rozvaděče). Ostatní podlahy mimo uvedené konstrukce požadujeme v bezprašném provedení. |  | D | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
8 | Součástí stavební připravenosti trafostanice je vybudování prostupů a kabelovodů pro přístup kabelů v majetku E.ON Distribuce, a.s. přes stavební části v majetku zákazníka do rozvodny VN. Pro každý jednotlivý kabel jeden prostup. Tento bude osazen ochrannou trubkou o vnitřním průměru 135 - 150mm pro kabely VN tak, aby nedocházelo k mechanickému poškození kabelů (vnitřní strana trubky hladká ne vrapovaná!). Jednotlivé prostupy musí být odolné proti pronikání vlhkosti a tlakové vodě. V případě prostupů mezi požárními úseky zajistí zákazník protipožární ucpávky kabelu E.ON v průběhu výstavby. E.ON ručí pouze za utěsnění kabelů vůči takto vybudovaným prostupům, nikoliv za utěsnění ochranné trubky vůči stavební konstrukci. Ochranné trubky mohou být nahrazeny systémovou průchodkou. V takovém případě je nutné typ systémové průchodky konzultovat s technikem E.ON případně s dodavatelem projektové dokumentace pro E.ON. - Dle smlouvy o připojení, Povinnosti Žadatele. Případné kabelovody vyjma rozvodny VN (umístění v podlaze) budou zabezpečeny protipožárními kryty a vybaveny revizními dvířky s ohledem na případné odstraňování poruch (označené bezp. tabulkou). Taktéž je možno použít multikanálové díly se sníženou hořlavostí. |  | D | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
9 | Schéma a výpočet uzemnění dle normy včetně zemnících bodů (půdorys a řezy včetně kót, ekvipotenciální prahy dle platných norem před dveřmi, zkušební svorku v rozvodně VN). Veškeré kovové konstrukce budou pospojovány ( zábradlí, konstrukce podlahy). Popis zemnících svorek (ZS), hodnoty uzemnění. Pozor veškeré pospojení min. šroub M8. |  | D | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
10 | Vstup do rozvodny, typ dveří z vnitřní strany klika z vnější strany koule, zámek s vyměnitelnou vložkou (E.ON Abloy), aretace v otevřeném stavu v horní části viz.kiosek, případně dle bodu 6 žaluzie (větrací mřížky) IP23DH. - bez dveří není možná montáž technologie E.ON. Taktéž musí být ve shodě s PBŘ. |  | D | K |  |  | D_technik připojení K_technik výstavby
11 | V rozvodně VN bude osazeno osvětlení. (Funkční) |  | D | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
12 | V případě zvýšené vlhkosti objektu je nutno uvažovat s řádným odvětráním nejen kabelových prostor, ale i celé TS do venkovních prostor. Dále požadujeme provedení takových opatření, aby nedocházelo k degradaci omítek a případným plísním (izolace proti vlhkosti atd.) V případě podzemních podlaží počítat i s nuceným odvětráním! (odvětrání do sousední uzavřené místnosti je nefunkční). |  | D | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
13 | V rozvodně VN nebude umístěno cizí zařízení, které vyžaduje pravidelné kontroly (např.: hasící přístroj, ventilátor aj.) |  | D | K | K |  | D_technik připojení K_technik výstavby
14 | Nestandardní umístění obchodního měření mimo veřejně přístupné místo musí být schváleno Správou měření (p. Pelc Václav) |  | D |  |  |  | D_technik připojení
15 | Při předání TS pro osazení rozvaděčem VN požadujeme samostatnou revizi uzemnění 2x originál. Veškeré kovové konstrukce podléhající korozi budou opatřeny ochranným nátěrem. Rozvodna bude čistá, zbavená stavebních odpadů a stěny budou opatřeny vhodným nátěrem. Schody a nebezpečné hrany budou opatřeny výstražným černo-žlutým nátěrem dle platných norem. |  |  | K, D |  |  | K,D_technik výstavby K,D_technik provozu
16 | Požadujeme 2ks schválený a podepsaný MPBP příslušným technikem provozu DS (místně provozní bezpečnostní předpis) dle nařízení vlády 378/2001 Sb., 102/2011 Sb., se stanovením – pověřením osoby odpovědné za provoz el.zařízení dle ČSN50110-1 ed.2., ods.3, zákoník práce 262/2006 Sb., zák. 174/1968 73/2010 Sb.el. vyhrazená zařízení. Kopii MPBP je nutné vyvěsit v TS před uvedením do provozu. |  |  |  | K, D |  | D_technik provozu K_technik výstavby
17 | Před uvedením odběratelské části TS do provozu je nutné předložit Žádost o smlouvu, platnou revizní zprávu, včetně napěťové zkoušky na VN kabel mezi VN rozvaděčem a transformátorem. |  |  |  |  | D | D_technik provozu
18 | Požadujeme měřící protokoly od MTP a MTN, případně jejich kopii - originály požaduje Správa měření E.ON. |  |  |  |  | D | D_technik provozu