## Čelní list
VÝKAZ VÝMĚR
D_1_4_ELE_03
Název souboru: |  | #VALUE!
0 | 04/2025 | ZSPD | ING. BENEŠ | ING. BENEŠ | ING. BENEŠ
Revize | Datum | Popis | Vypracoval | Kontroloval | Schválil
Akce: |  | Sportovní hala Leopolda Pokorného Napájení VZT jednotek v Kuželně a v Hale
Zadavatel: |  | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Projektant: |  | Ing. Milan Beneš - ČKAIT 0012847
Při sestavení výkazu výměr je použita vlastní cenová soustava.
Paré:
STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU: 0

## SIL
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem
ELE | Hala L. Pokorného, Třebíč
R.VZT01 | Rozvaděč VZT01 - Kuželna
1 | Nástěnná rozvodnice 500x500x210, IP66, oceloplechová, včetně instlační výstroje, DIN lišty, kryty - 3 řady, kabelové vývodky, dodání (výroba) a kompletace rozvaděče, včetně montáže na pozici | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Svodič přepětí, typ 2, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor, počet pólů 3, Imax 40kA, max. trvalé provozní napětí 350V, Max. předřazená pojistka 125 A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Jistič 3p, C, 40A 10kA | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Jistič 3p, C, 32A 10kA | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Jistič 3p, C, 6A 10kA | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Jistič 1p, B, 6A 10kA | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič LFN 40/4/30mA | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-030AC | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Podružný elektroinstalační materiál rozvaděče | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
R.VZT02 | Rozvaděč VZT02 - Hala
1 | Nástěnná rozvodnice 500x500x210, IP66, oceloplechová, včetně instlační výstroje, DIN lišty, kryty - 3 řady, kabelové vývodky, dodání (výroba) a kompletace rozvaděče, včetně montáže na pozici | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Svodič přepětí, typ 2, zapojení 3+0, výměnné moduly, varistor, počet pólů 3, Imax 40kA, max. trvalé provozní napětí 350V, Max. předřazená pojistka 125 A | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Jistič 3p, C, 100A 10kA | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Jistič 3p, C, 32A 10kA | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Jistič 3p, C, 6A 10kA | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Jistič 1p, B, 6A 10kA | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič LFN 80/4/30mA | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-030AC | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Instalační stykač 20A, 230V, 1xNO, 1M | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Podružný elektroinstalační materiál rozvaděče | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D09-rmo1 | Doplnění rozvaděče D09 Kuželna
1 | Pojistka nožová, PNA000 50A gG | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Napojení nového kabelového vývodu (kabelová oka) na rezervní pojistkové spodky "Pr4 Reserva" v 5. poli a vyvedení kabeláže spodním kanálem ke stěně rozvodny, napojení zemnícího kabelu k zemnící soustavě rozvaděče | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
D08-rmo1 | Doplnění rozvaděče D08 Hala
1 | Pojistka nožová, PNA00 125A gG | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Napojení nového kabelového vývodu (kabelová oka) na rezervní pojistkové spodky "bez označení ve spodní řadě" ve 4. poli a vyvedení kabeláže vrchem ke stropu místnosti rozvodny, napojení zemnícího kabelu k zemnící soustavě rozvaděče | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
ELP1 | Elektroinstalační prvky Kuželna
1 | Zásuvka jednonásobná 230V, IP44, povrchová montáž, bílá barva | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
ELP2 | Elektroinstalační prvky Hala
1 | Zásuvka jednonásobná 230V, IP44, povrchová montáž, bílá barva | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Vypínač řazení č. 1, IP44, povrchová montáž, bílá barva | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Vypínač řazení č. 1, zápustná montáž, bílá barva + kryt výklopný kryt přístroje IP44, montáž do stolu časomíry dle požadavků investora | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Svítidlo nástěnné, prachotěsné, LED, 49W, IP66, délka 1500 mm, světelný tok 7600 lm, polykarbonát, odolnost IK08 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
PMK | Podružný el. inst. materiál 4% Kuželna | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
PMH | Podružný el. inst. materiál 4% Hala | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
MZSK | Mezisoučet Kuželna |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
MZSH | Mezisoučet Hala |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
MZSC | Mezisoučet celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
KAB | Kabeláž a kabelové trasy
KABK | Kabeláž a kabelové trasy Kuželna
1 | Kabel CYKY 4Bx16 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kabel CYA 16 zž | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 2 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY-J 5x10 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Protipožární utěsnění prostupů stěnou pro přívod nn a zemnění nového rozvaděče R.VZT01. Požární ucpávka s požární odolností prostupů požárními úseky podle požárně bezpečnostního řešení objektu. Tmel, minerální vata, štítky, atd. dodávka protipožární ucpávky dle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem. (utěsnněí prostupu mezi rozvodnou nn a technickou místností - hranice požárních úseků) | 0.2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Kabelová lávka 60x150, send. pozink., včetně montážního příslušenství - stěnová montáž, délka 3m, pospojování a uzemnění | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Spojka kloubová pro kabelové lávky 60 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Boční spojka pro kabelové lávky 60 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Drátěný žlab s integrovanou spojkou, galv. pozink 350x150, délka 3m, pospojování a uzemnění | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Držák drátěného žlabu na stěnu - 150 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Středový závěs pro drátěný žlab pro montáž na závitovou tyč | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Závitová tyč D8 délka 3m | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Příslušenství pro uchycení / administraci kabeláže na kabelových trasách (žlabech/žebřících) - kabelové pásky, úchytky, vyvazovací pásky, štítky… | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Plastová vkládací lišta bílá 32x15, délka 2m | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Trubka pevná 320N, D=16mm, samozhášivá, bezhalogenová, hrdlová, délka 3m | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (min. 750N/5cm), vnější průměr 40 / vnitřní 32 mm, bezhalogenová | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 0
KABH | Kabeláž a kabelové trasy Hala
1 | Kabel CYKY 4Bx70 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Kabel CYA 35 zž | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Kabel CYKYa 2x1,5 | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 450 | m |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Kabel CYKY-J 5x10 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Kabelová lávka 60x150, send. pozink., včetně montážního příslušenství - stěnová montáž, délka 3m, pospojování a uzemnění | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Drátěný žlab s integrovanou spojkou, galv. pozink 350x150, délka 3m, pospojování a uzemnění | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Držák drátěného žlabu na stěnu - 150 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Středový závěs pro drátěný žlab pro montáž na závitovou tyč | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Závitová tyč D8 délka 3m | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Příslušenství pro uchycení / administraci kabeláže na kabelových trasách (žlabech/žebřících) - kabelové pásky, úchytky, vyvazovací pásky, štítky… | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Plastová vkládací lišta bílá 32x15, délka 2m | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Plastová vkládací lišta 60x40HF (bezhalogenová) | 55 | m |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Trubka pevná 320N, D=16mm, samozhášivá, bezhalogenová, hrdlová, délka 3m | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (min. 750N/5cm), vnější průměr 40 / vnitřní 32 mm, bezhalogenová | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
PMK | Podružný el. inst. materiál 4% Kuželna | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
PMH | Podružný el. inst. materiál 4% Hala | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
MZSK | Mezisoučet Kuželna |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
MZSH | Mezisoučet Hala |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
MZSC | Mezisoučet celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
OST | Ostatní
OSTK | Ostatní - Kuželna
1 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Připojení koncových napájených zařízení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
3 | REVIZE a vypracování revizní zprávy k nové instalaci | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Stavební zednické přípomoce, zhotovení kabelových prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Bezpečnostní tabulky a instrukce, bezpečnostní značení. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Režijní náklady a příprava zakázky | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Úklid staveniště | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Návody a manuály Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Školení Zaškolení obsluhy a údržby | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi. Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
OSTH | Ostatní -Hala
1 | Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Připojení koncových napájených zařízení | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
3 | REVIZE a vypracování revizní zprávy k nové instalaci | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Stavební zednické přípomoce, zhotovení kabelových prostupů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Bezpečnostní tabulky a instrukce, bezpečnostní značení. | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Režijní náklady a příprava zakázky | 9 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Úklid staveniště | 10 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Návody a manuály Zhotovitel předá sadu manuálů a návodů k obsluze všech prvků zařízení v českém jazyce | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Školení Zaškolení obsluhy a údržby | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi. Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
MZSK | Mezisoučet Kuželna |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
MZSH | Mezisoučet Hala |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
MZSC | Mezisoučet celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
| SUMA CELKEM Kuželna bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
| SUMA CELKEM Hala bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
| SUMA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | AUTOMATICKY POČÍTANÁ POLOŽKA
| DPH 21% | [6 empty] | 0
| SUMA CELKEM včetně DPH | [6 empty] | 0