## Titulní list - D
Rekonstrukce EPS a ER v budovách divadla PASÁŽ a kina PASÁŽ
| D.1.2.7 - Elektrická požární signalizace EPS a Evakuační rozhlas ER | Číslo dokumentu: | 224035_01_DVZ_D.1.2.7_99
| D.1.2.7. TPS - Systémy technické ochrany | Datum: | 06 / 2025
|  | Revize: | 1
Výkaz výměr - DIVADLO
|  | Celkem | Celkem s DPH
A | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) | 0 | 0
B | EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER) | 0 | 0
|  | Celkem | Celkem s DPH
| Celková cena EPS a ER | 0 | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků EPS je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související z výšším estetickým standardem montáží.

## EPS - D
Rekonstrukce EPS a ER v budovách divadla PASÁŽ a kina PASÁŽ
| D.1.2.7 - Elektrická požární signalizace EPS a Evakuační rozhlas ER |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | 224035_01_DVZ_D.1.2.7_99
| D.1.2.7. TPS - Systémy technické ochrany |  |  |  |  | Datum: | 06 / 2025
[6 empty] | Revize: | 1
Výkaz výměr - DIVADLO
[7 empty] | Celkem | Celkem s DPH
| ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) - cena celkem | [5 empty] | 0 | 0
Hodinové ceny prací pro automatický výpočet
| Projektant | 0
| Vedení stavby | 0
| Technik | 0
| Montér | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků EPS je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související z výšším estetickým standardem montáží.
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem | Celkem s DPH
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)
A1 | Zařízení a přístroje
Rozvaděče + napájení
A1.001 | Přepěťová ochrana 230 VAC s kontaktem pro dálkovou signalizaci | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ústředna FÓRUM
A1.002 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - karta redundantního propojení ústředen, 2x rozhraní RS-485, 2x rozhraní 10/100 Base TX a 4x optický SFP slot pro síťové propojení a pro připojení IP aplikací | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.003 | SFP-MODUL MM - SFP modul pro FX-kartu Multimode až do 2 km, Duplex-LC plug | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.004 | Nástěnný optický rozvaděč 24 x ST | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.005 | Pigtail ST MM 50/125, 1 m | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.006 | Ochrana sváru | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.007 | Kříž rezervy kabelu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ústředna DIVADLO
A1.008 | Ústředna EPS s výřezem vč. interního panelu, modulární - rozšiřování pomocí systémových karet (modulů), plně redundantní dvouprocesorový řídicí systém, integrovaný IP protokol, paměť ústředny 10 000 událostí (s SD kartou +65 000 událostí), kapacita ústředny: až 16 x kruhová linka (250 prvků na kruh o délce max. 3500 m) - systém umožňuje programování hlásičů napříč kruhovými linkami do stejných adresních skupin, až 4000 adresných bodů, 8 systémových programovatelných slotů (až 48 digitálních vstupů, až 48 hlídaných digitálních výstupů), 3 x reléový slot (až 48 plně programovatelných výstupních relé), 1 x LAN na procesorové kartě, 1 x EPI-BUS, 1 x USB programovací konektor, rozměry 600 x 445 x 225 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.009 | Výměnné popisné pole na ovládací panel ústředny - česky | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.010 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - karta redundantního propojení ústředen, 2x rozhraní RS-485, 2x rozhraní 10/100 Base TX a 4x optický SFP slot pro síťové propojení a pro připojení IP aplikací | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.011 | SFP-MODUL MM - SFP modul pro FX-kartu Multimode až do 2 km, Duplex-LC plug | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.012 | Nástěnný optický rozvaděč 24 x ST | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.013 | Pigtail ST MM 50/125, 1 m | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.014 | Ochrana sváru | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.015 | Kříž rezervy kabelu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.016 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - karta kruhových analogových linek pro 256 prvků - 2 kruhové linky na kartě, max délka sběrnice 3500 m | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.017 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - karta monitorovaných výstupů - 8 VÝSTUPŮ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.018 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - ovládací karta, 2 x monitorovaný výstup, 3 x monitorovaný vstup, výstup MMI-BUS rozhraní, 3 x relé, relé BUS pro řízení systémových relé karet | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.019 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - relé modul vč. Konektorů - 16 RELÉ | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.020 | Kabelový set pro připojení baterií | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.021 | Kabelový set (dlouhý) - pro připojení baterií | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.022 | Držák baterie - sada | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.023 | Kabel pro měření baterií | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.024 | Servisní PC kabel pro připojení k ústředně EPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.025 | Akku 12 V / 44 Ah | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.026 | SD-CARD - SD karta 1GB | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ústředna KINO
A1.027 | Ústředna EPS s výřezem vč. interního panelu, modulární - rozšiřování pomocí systémových karet (modulů), plně redundantní dvouprocesorový řídicí systém, integrovaný IP protokol, paměť ústředny 10 000 událostí (s SD kartou +65 000 událostí), kapacita ústředny: až 16 x kruhová linka (250 prvků na kruh o délce max. 3500 m) - systém umožňuje programování hlásičů napříč kruhovými linkami do stejných adresních skupin, až 4000 adresných bodů, 8 systémových programovatelných slotů (až 48 digitálních vstupů, až 48 hlídaných digitálních výstupů), 3 x reléový slot (až 48 plně programovatelných výstupních relé), 1 x LAN na procesorové kartě, 1 x EPI-BUS, 1 x USB programovací konektor, rozměry 600 x 445 x 225 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.028 | Výměnné popisné pole na ovládací panel ústředny - česky | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.029 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - karta redundantního propojení ústředen, 2x rozhraní RS-485, 2x rozhraní 10/100 Base TX a 4x optický SFP slot pro síťové propojení a pro připojení IP aplikací | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.030 | SFP-MODUL MM - SFP modul pro FX-kartu Multimode až do 2 km, Duplex-LC plug | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.031 | Nástěnný optický rozvaděč 24 x ST | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.032 | Pigtail ST MM 50/125, 1 m | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.033 | Ochrana sváru | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.034 | Kříž rezervy kabelu | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.035 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - karta kruhových analogových linek pro 256 prvků - 2 kruhové linky na kartě, max délka sběrnice 3500 m | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.036 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - karta monitorovaných výstupů - 8 VÝSTUPŮ | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.037 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - ovládací karta, 2 x monitorovaný výstup, 3 x monitorovaný vstup, výstup MMI-BUS rozhraní, 3 x relé, relé BUS pro řízení systémových relé karet | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.038 | SYSTÉMOVÁ KARTA ÚSTŘEDNY - relé modul vč. Konektorů - 16 RELÉ | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.039 | Kabelový set pro připojení baterií | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.040 | Kabelový set (dlouhý) - pro připojení baterií | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.041 | Držák baterie - sada | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.042 | Kabel pro měření baterií | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.043 | Servisní PC kabel pro připojení k ústředně EPS | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.044 | Akku 12 V / 44 Ah | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.045 | SD-CARD - SD karta 1GB | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Externí zobrazovací a ovládací panely
A1.046 | Zobrazovací panel PIP pro připojení na MMI-BUS, česky | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.047 | Obslužný panel požární ochrany OPPO, pro připojení na EPI-BUS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přenos na HZS
A1.048 | ZDP pro přenos na HZS Vysočina - součinnost s provozovatelem stávající instalace ZDP při rozšíření systému EPS | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIZUALIZACE
A1.049 | VIZUALIZACE - grafická nadstavba systému EPS, kompletní dodávka systémových komponent včetně licence do 1000 prvků pro použitý systém EPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.050 | Příprava mapových podkladů | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.051 | Tvorba vizualizace - dle počtu datových bodů | 300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adresovatelné hlásiče & sokly
A1.052 | Multisenzorový hlásič, opticko-kouřová detekce, termo-maximální detekce, termo-diferenciální detekce, integrovaný zkratový izolátor, současné 3D vyhodnocování všech parametrů, možnost SW nastavení detekce pouze jedné složky | 186 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.053 | sokl (patice) pro multisenzorový hlásič IP44 | 85 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.054 | Sokl (patice) pro multisenzorový hlásič, do vlhkého prostředí, IP54 | 101 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.055 | Protiprachový kryt pro multisenzorový hlásič | 186 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.056 | Popisný štítek hlásiče pro nízké stropy | 134 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.057 | Popisný štítek hlásiče pro vysoké stropy | 52 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlačítkové hlásiče
A1.058 | Tlačítkový hlásič červený, IP24, integrovaný zkratový izolátor, 93 x 89 x 59,5 mm | 22 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.059 | Tlačítkový hlásič červený, IP67, integrovaný zkratový izolátor, 93 x 97,5 x 71 mm | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.060 | Průhlední kryt pro tlačítkový hlásič | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.061 | Plastový spouštěcí kryt pro tlačítkový hlásič | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.062 | Testovací klíč pro pro tlačítkový hlásič (10 ks) | 1 | bal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.063 | Plomba pro transparentní kryt tlačítkového hlásiče (50 ks) | 1 | bal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.064 | Popisovací štítek pro tlačítka | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezdrátové prvky
A1.065 | Rádiová brána, komunikační rozhraní mezi ústřednou EPS a bodovými a tlačítkovými bezdrátovými hlásiči, až 30 bezdrátových prvků, integrovaný zkratový izolátor | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.066 | Bezdrátový požární hlásič, bez soklu / bez baterií | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.067 | Sokl pro bezdrátový požární hlásič | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.068 | Uzamčení pro bezdrátové bodového hlášiče | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.069 | Bezdrátový tlačítkový hlásič TYP A | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.070 | Ochranný kryt pro bezdrátový tlačítkový hlásič TYP A | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.071 | Bateriový blok pro bezdrátové hlásiče | 36 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.072 | Popisný štítek bezdrátového hlásiče pro nízké stropy | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.073 | Popisný štítek bezdrátového hlásiče pro vysoké stropy | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.074 | Popisovací štítek pro bezdrátová tlačítka | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Moduly
A1.075 | Systémový dveřní přídržný magnet pro připojení na kruhovou linku dodávaného systému EPS, integrovaný zkratový izolátor, permanentní mag. pole, integrovaná baterie, 2 x vstupní kontakt, externí tlačítko, koncový spínač, 200 N. | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.076 | Lithium battery 9V pro dveřní magnet | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.077 | Montážní držák pro magnet 300 mm | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.078 | Podlahový montážní držák | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Signalizace
A1.079 | Červený zábleskový maják certifikovaný dle EN 53-23, 24 VDC, IP 65, teplotní rozsah -25°C až +70°C | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.080 | Červený zábleskový maják certifikovaný dle EN 53-23, 24 VDC, odběr max 33 mA | 51 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.081 | Propojovací krabice s funkční odolností při požáru pro sděl. kabely, IP66, 2x8 svorek | 52 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zdroje
A1.082 | Záložní zdroj s informačním LCD displejem 24 VDC 10A/40 Ah certifikovaný dle EN 54-4 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.083 | Akku 12 V / 40 Ah | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A1.084 | Podružný el. inst. materiál 1% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Kabeláž EPS
A2.001 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 1x2x0,8 | 6100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.002 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 2x2x0,8 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.003 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 4x2x0,8 | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.004 | Optický kabel univerzální (vnitřní a venkovní použití - UV odolný, voděodolný) s funkční odolností při požáru 180 minut, MM 12vl, s třídou reakce B2cas1d1a1 | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.005 | Kabel s funkční odolností 180 minut, B2cas1d1a1 3x2,5 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.006 | CYA 10 zž | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.007 | CYA 6 zž | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.008 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 7340 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2.009 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | Úložné konstrukce EPS
A3.001 | Trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, žlab perforovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 50 mm | 520 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.002 | Trasa s funkční integritou při požáru, nenormová konstrukce, trubka kovová ocelová pozinkovaná, kompletní včetně spojek, kolen, ohybů, vnější průměr 28,3 mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.003 | Příchytka pro kovovou trubku s funkční integritou při požáru o vnějším průměru 28,3 mm | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.004 | Stoupací trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, kabelový žebřík, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu, držáků, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, kabelový žebřík 200 mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.005 | Odlehčovací kryt kabelových příchytek pro kabelový žebřík 200 mm kompletní | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.006 | Příchytka s funkční odolností pro kabel na kabelový žebřík, minimální průměr kabelu 7 mm, maximální průměr kabelu 16 mm | 500 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.007 | Příchytka s funkční odolností pro kabel pro montáž do betonu - kompletní včetně uchycení | 4500 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.008 | Značení tras s funkční integritou při požáru dle ČSN 73 095 | 1970 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.009 | Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností o průměru 25 mm | 2900 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.010 | Bezhalogenová ohebná trubka se střední mechanickou odolností o průměru 25 mm | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.011 | Bezhalogenová příchytka pro plastové bezhalogenové trubky 25 mm | 3100 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.012 | Bezhalogenová lišta vkládací 20x20 | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.013 | Uložení pod omítku kompletní dodávka vysekání, uložení, zapravení | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.014 | ULOŽENÍ OPTIKY DO ZEMĚ - PŘECHOD MEZI BUDOVAMI, KOMPLETNÍ DODÁVKA, 2x CHRÁNIČKA | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.015 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení stoupacích vedení a funkčních žlabů | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.016 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.017 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0
A3.018 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.019 | Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras | 620 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A3.020 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | Montáže EPS
A4.001 | Měření kabeláže po úsecích | 7340 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4.002 | Zapojení a instalace systému v rozvaděčích EPS, včetně zapojení všech vstupů a výstupů, včetně vyvázání a provedení formy, včetně zapojení návazností | 16 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4.003 | Zapojení kabeláže | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4.004 | Průraz beton (jádrové vrtání) do stropu do průměru 20 mm | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4.005 | Průraz beton (jádrové vrtání) do stropu do průměru 100 mm | 8 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A4.006 | Průraz beton (jádrové vrtání) do stěny do průměru 20 mm | 56 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | Demontáže
A5.001 | Demontáž a ekologická likvidace stávající ústředny a rozvodných skříní | 5 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5.002 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících automatických hlásičů | 198 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5.003 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících manuálních hlásičů | 38 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5.004 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících signalizací | 17 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A5.005 | Zapravení povrchu po demontovaném prvku | 258 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
A6 | Ostatní EPS
A6.001 | Provozní kniha systému EPS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.002 | Nehořlavý zkušební plyn pro optickokouřové hlásiče 150 ml | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.003 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 2 | měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.004 | Technická příprava realizace | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.005 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.006 | Koordinace a vypracování diagramu příčin a následků pro naprogramování ústředny | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.007 | Programování ústředen EPS | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.008 | Programování a nastavení vizualizace | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.009 | Funkční zkouška vizualizace | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.010 | Autorský dozor projektanta během realizace | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.011 | Vedení projektu | 120 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.012 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.013 | Součinnost se zástupci investora | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.014 | Koordinace prací s ostatními prefesemi | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.015 | Vypracování plánu kontrol a zkoušek | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.016 | Revize dílčí a revize celého systému | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.017 | Funkční zkouška systému | 32 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.018 | Koordinační funkční zkoušky | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.019 | Uvedení do provozu | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.020 | Školení na všechny systémy dodávky včetně IP aplikací | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.021 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.022 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace systému EPS | 32 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.023 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.024 | Úklid staveniště průběžný | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.025 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.026 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A6.027 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMA EPS | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ER - D
Rekonstrukce EPS a ER v budovách divadla PASÁŽ a kina PASÁŽ
| D.1.2.7 - Elektrická požární signalizace EPS a Evakuační rozhlas ER |  |  |  |  | Číslo dokumentu: | 224035_01_DVZ_D.1.2.7_99
| D.1.2.7. TPS - Systémy technické ochrany |  |  |  |  | Datum: | 06 / 2025
[6 empty] | Revize: | 1
Výkaz výměr - DIVADLO
[7 empty] | Celkem | Celkem s DPH
| EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER) - cena celkem | [5 empty] | 0 | 0
Hodinové ceny prací pro automatický výpočet
| Projektant | 0
| Vedení stavby | 0
| Technik | 0
| Montér | 0
Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž: - jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. - součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. - veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. - veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. - veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení. - součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby. - náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. - součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu. Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části. Bližší specifikace aktivních prvků EPS je uvedena v Technické zprávě dokumentace. Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele. V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části. Provedení všech úložných konstrukcí, kabelových tras a vedení, jakož i instalace všech koncových prvků, tedy jejich montáž, bude splňovat vysoký estetický standard. Trasy budou pohledově viditelné. Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související z výšším estetickým standardem montáží.
| Název položky | Výměra |  | Cena | Cena | Celkem | Celkem | Cena | Cena
| Specifikace | Počet | Měr. Jed. | Materiál / MJ | Montáž / MJ | Materiál | Montáž | Celkem | Celkem s DPH
EVAKUAČNÍ ROZHLAS (ER)
CELEK
B1 | Zařízení a přístroje
Rozvaděče + napájení
B1.001 | Přepěťová ochrana 230 VAC s kontaktem pro dálkovou signalizaci | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.002 | Stojanový RACK 24U 600x600, podstavec 100 mm, 2x prosklené dveře, kompletní dodávka včetně napájecího panelu 8 x 230 V, s ventilační jednotkou s termostatem | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Systémové komponenty ER - musí odpovídat ČSN EN 54-16, ČSN EN 54-4
B1.003 | Kontrolér - pro řízení 20 směrovačů a 50 zesilovačů, umožňuje přepínat 8 audio vstupů do 4 samostatných audiokanálů, kontrolér obsahuje DSP, dvoukanálový manager zpráv, 4 nezávislé generátory signálů, směrovač pro 12 zón, 18 řídicích vstupů z toho 5 monitorovaných, 19 řídicích výstupů, automatické přepnutí systému do stanby režimu při výpadku napájení 230 V AC, 12 x LED indikace pro zóny, 6 x LED indikace stavu systému | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.004 | Zesilovač ve třídě D o výkonu 2 x 500 W. Výstup buď 70 V nebo 100 V | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.005 | Směrovač s podporou 24 zón rozdělenÝCH do čtyř 6-tic výstupů pro reproduktory. Obsahuje 20 řídicích vstupů, 24 řídicích výstupů | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.006 | Stanice hlasatele. Umožňuje připojení až 5 modulů rozšíření. Mikrofon s husím krkem, 20 tlačítek s podsvětleným LCD displejem, integrovaný reproduktor, 3 volitelná nouzová tlačítka nebo klíčové spínače, možnost připojení externího mikrofonu, nebo audiosignálu | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.007 | Rozšíření stanice hlasatele o dalších 20 přizpůsobitelných výběrových tlačítek | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.008 | Tísňové tlačítko pro stanici hlasatele | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.009 | Klíčový spínač pro stanici hlasatele | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.010 | Systémový napájecí zdroj, dobíječ baterií a manager napájení 24 V DC, max. dobíjecí proud 12 A, max. proud do systému 150 A, 6 x vysokozatížitelné výstupy s max. odběrem 40 A, 3 x nízkozatížitelné výstupy s max. odběrem 5 A, 3 x poruchové relé se zatížitelností 24 V / 1 A, minimální kapacita baterií 86 Ah, maximální kapacita baterií 225 Ah | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.011 | Akku 12 V / 200 Ah životnost až 10 let | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.012 | Set propojovací kabeláže pro systémové propojení všech komponentů ER včetně systémového napájecího zdroje a připojení baterií | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reproduktory ER - musí odpovídat ČSN EN 54-24
B1.013 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, nástěnný, bílý, provedení ABS, - výkon 6 W @ 100 V, - odbočky 6/3/1,5/0,75 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 160 Hz až 20 kHz, - citlivost 94 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel Horizontálně: 180° (1 kHz), 90° (4 kHz), - vyzařovací úhel Vertikálně: 180° (1 kHz), 98° (4 kHz) - provozní teplota: -10 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP21 - příprava pro montáž desky dohledu. | 183 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.014 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, jednosměrný zvukový projektor, bílý, ABS, - výkon 20 W @ 100 V, - odbočky 20/10/5/2,5 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 75 Hz až 20 kHz, - citlivost 87 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel: 220° (1 kHz), 65° (4 kHz), - provozní teplota: -25 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP65, - odolný vůči chlóru, - vysoká kvalita reprodukce hudby, - vnitřní i venkovní instalace. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.015 | Reproduktor certifikovaný dle EN 54-24, skříňový reproduktor, tmavě šedý (RAL 7021), hliník a ABS, - výkon 50 W @ 100 V, - odbočky 50/25/12,5/6,25 W @ 100 V, - frekvenční rozsah pro -10 dB: 90 Hz až 20 kHz, - citlivost 91 dB (1 kHz, 1 m), - vyzařovací úhel: 186° (1 kHz), 126° (4 kHz), - provozní teplota: -25 °C až +55 °C. - krytí reproduktoru: IP65, - vysoká kvalita reprodukce hudby, - vnitřní i venkovní instalace. | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.016 | Keramická svorkovnice | 183 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.017 | End Of Line dohledový adresný modul reproduktorové linky. | 27 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B1.018 | Podružný el. inst. materiál 1% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | Kabeláž ER
B2.001 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 2x2x0,8 | 5600 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2.002 | Kabel s funkční odolností 180 minut, s třídou reakce B2cas1d1a1 - 4x2x0,8 | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2.003 | Kabel s funkční odolností 180 minut, B2cas1d1a1 3x2,5 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2.004 | CYA 10 zž | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2.005 | CYA 6 zž | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2.006 | Značení trasy vedení - kabelové štítky | 6070 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B2.007 | Prořez kabelů 5% | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B3 | Úložné konstrukce ER
B3.001 | Trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, žlab perforovaný, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu pro zavěšení na strop, tedy všech závěsů, držáků, ohybů, kolen, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, šířka žlabu 50 mm | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.002 | Trasa s funkční integritou při požáru, nenormová konstrukce, trubka kovová ocelová pozinkovaná, kompletní včetně spojek, kolen, ohybů, vnější průměr 28,3 mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.003 | Příchytka pro kovovou trubku s funkční integritou při požáru o vnějším průměru 28,3 mm | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.004 | Stoupací trasa s funkční integritou při požáru, normová konstrukce, kabelový žebřík, zinkování sendzimir, kompletní dodávka trasy včetně úchytného materiálu, držáků, spojek, včetně ochrany hran pro výstup kabelů, kabelový žebřík 200 mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.005 | Odlehčovací kryt kabelových příchytek pro kabelový žebřík 200 mm kompletní | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.006 | Příchytka s funkční odolností pro kabel na kabelový žebřík, minimální průměr kabelu 14 mm, maximální průměr kabelu 23 mm | 500 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.007 | Příchytka s funkční odolností pro kabel pro montáž do betonu | 4800 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.007 | Příchytka s funkční odolností pro kabel pro montáž do betonu do bezhalogenové lišty | 5350 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.008 | Bezhalogenová lišta vkládací 40x20 | 800 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.009 | Značení tras s funkční integritou při požáru dle ČSN 73 095 | 3745 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.010 | Pomocné nosné konstrukce pro uchycení stoupacích vedení a funkčních žlabů | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.011 | Pospojení ocel. konstrukcí | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.012 | Prořez kabelových tras 1,5 % | 1 | kpl |  |  | 0 |  | 0 | 0
B3.013 | Požární ucpávky včetně štítků | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.014 | Pospojení a uzemnění konstrukcí, přístrojů a kabelových tras | 700 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B3.015 | Další montážní materiál blíže nespecifikovaný 3% | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B4 | Montáže ER
B4.001 | Měření kabeláže po úsecích | 6070 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B4.002 | Zapojení kabeláže | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B4.003 | Průraz beton (jádrové vrtání) do stropu do průměru 20 mm | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B4.004 | Průraz beton (jádrové vrtání) do stropu do průměru 100 mm | 8 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B4.005 | Průraz beton (jádrové vrtání) do stěny do průměru 20 mm | 56 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
B5 | Demontáže
B6 | Ostatní ER
B6.001 | Provozní kniha systému ER | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.002 | Lešení, výšková montáž a použití mechanizmů | 2 | měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.003 | Technická příprava realizace | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.004 | Projekční náklady na vypracování realizační / výrobní / dílenské dokumentace | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.005 | Koordinace a vypracování diagramu ovládání jednotlivých zón pro naprogramování systému | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.006 | Programování systému ER | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.007 | Autorský dozor projektanta během realizace | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.008 | Vedení projektu | 120 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.009 | Účast na koordinačních jednáních a kontrolních dnech | 40 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.010 | Součinnost se zástupci investora | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.011 | Koordinace prací s ostatními prefesemi | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.012 | Vypracování plánu kontrol a zkoušek | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.013 | Revize dílčí a revize celého systému | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.014 | Funkční zkouška systému | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.015 | Měření srozumitelnosti dle normy ČSN EN 50849 a ČSN EN 60268-16 | 32 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.016 | Koordinační funkční zkoušky | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.017 | Uvedení do provozu | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.018 | Školení na všechny systémy dodávky | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.019 | Průvodně technická dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.020 | Dokumentace skutečného provedení stavby - bude provedeno vypracování kompletní dokumentace systému ER | 32 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.021 | Pomocné stavební práce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.022 | Úklid staveniště průběžný | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.023 | Likvidace a odvoz odpadu z realizace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.024 | Mimostaveništní doprava Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi Pojištění materiálu použitého na stavbě, zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a proti krádeži | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B6.025 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMA ER | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0