Akce              :       VEŘEJNÉ WC NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ

Místo stavby     :         Karlovo nám. 28/22, 674 01 Třebíč

Investor          :         MĚSTO TŘEBÍČ, Karlovo náměstí 140/55, 674 01 Třebíč

Dokumentace pro stavební povolení

D.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

- Textová část

  - Technická zpráva

- Výkresová část

4.1  Situace – kanalizační přípojka

4.2  Kanalizační šachta

4.3  Řezy kanalizace

4.4  Půdorys 1.NP – vytápění

4.5  Půdorys 1.NP – vodovod

4.6  Půdorys 1.NP – kanalizace

4.7  Půdorys 1.NP – vodoinstalace

4.8  Půdorys 1.NP – vzduchotechnika

4.9  Nádrž na využití dešťových vod

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zak.č.: 07/2017

Vypracovala: Ing.Kateřina Krechlerová

Třebíč, březen 2017

- Kanalizační přípojka

A. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

- Na Karlově náměstí proběhne přestavba objektu skladu na nové veřejné wc. Stávající objekt je napojen na veřejný vodovod a jednotnou kanalizaci. Přípojka vodovodu zůstane ponechána. Stávající betonová přípojka jednotné kanalizace bude v celé délce demontována a vybudována nově – ve stejné trase a napojena na veřejnou betonovou kanalizaci BE600. Materiálem kanalizace bude PP SN10 DN200 v délce 52m. Dešťové vody ze střechy objektu wc budou napojeny na akumulační nádrž pro využití dešťových vod – typu KOMBI 5EO/PB o užitném objemu 4,7m3. Dešťová voda z akumulační nádrže bude využita pro splachování wc v objektu. Výpočtový odtok splaškových vod z navrhovaného objektu wc činní 2,91 l/s, výpočtový průtok dešťových vod z navrhovaného objektu činní 2,8 l/s.

## B/ Požadavky na vybavení

Kanalizaci je nutno vybavit:

- čistící a revizní šachty

- akumulační šachta pro využití dešťových vod včetně vystrojení

B.2  Materiál potrubí

Kanalizační potrubí je navrženo z materiálu PP DN200 SN10. Trubky PP jsou dodávány v nevratných dřevěných rámech. Při přepravě a skladování musí trubky ležet po celé délce úložné plochy, nesmí se prohýbat. Spolu s trubkami a tvarovkami se nesmí skladovat tvrdé dílce s ostrými hranami. Trubkami ani tvarovkami se nesmí při manipulaci házet, nesmí se tahat po zemi, trubky nesnášejí nárazy. Maximální skladovací výška je 2m. Výztužné dřevěné rámy musí ležet na sobě, váha se nesmí ani z části přenášet na trubky. Skladování venku se musí omezit na minimum. Při teplotě +5°C až 0°C se s trubkami smí manipulovat jen v nouzi a při zvýšené opatrnosti. Při teplotách pod 0°C se s trubkami manipulovat nesmí.

## C/ Napojení na stávající infrastrukturu

## C.1  Odvedení odpadních vod splaškových

Napojení přípojky splaškové kanalizace je provedeno do veřejné kanalizace. Dešťová kanalizace z wc je svedena do akumulační nádrže a využita pro splachování.

D. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Splaškové odpadní vody jsou vedeny do stávající veřejné kanalizace. Provozem fotbalových kabin vznikají vody běžného splaškového charakteru, nevznikají žádné škodlivé kontaminované vody.

E. Údaje o technických výpočtech

| Druh; množství [ks]; spotřeba [l/s]; spotřeba celkem [l/s]. Umyvadlo; 11; 0,5; 5,5. Sprcha; 0; 0,8; 0. WC; 10; 2,5; 25,0. Dřez; 0; 0,8; 0. Výlevka; 1; 0,8; 0,8. Pisoár; 5; 0,5; 2,5. 33,8. Výpočtový průtok splaškových odpadních vod pro posuzovaný objekt je 2,91 l/s. Qs = K . √∑DU Qs = 0,5. √33,8 Qs = 2,91l/s Qs - výpočtový průtok splaškových odpadních vod (l/s) K - součinitel odtoku (-) DU - výpočtové odtoky (l/s |  |  |  | koef. | průtok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem:                             Qs = 2,91 l/s

Posouzení bylo provedeno dle „Hydraulické kapacity“ - dle ČSN 75 6760

DN 150 = Qmax = 2,91 l/s ……sklon 1 %…při 70 % stupni plnění…..

Q = 12,8 l/s …. Přípojka splaškové kanalizace DN150 vyhohuje.

- Přípojka splaškové kanalizace je v dimenzi DN150.

| Bilance srážkových vod: |  | plocha |  |  | koef. | průtok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | střecha objektů, zp plochy | 194 |  | m2 | 0,9 | 2,8 |  | l.s-1 |
|  | celkem | 194 |  | m2 |  | 2,8 |  | l.s-1 |
|  | návrhová srážka 15 min. | 194 |  | P = | 1 | 0,016 |  | l.s-1.m-2 |

| Roční bilance srážkových vod: |  | plocha |  |  | koef. | objem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roční srážkový úhrn |  |  |  |  | 650 |  | mm |
| 1. | střecha objektu | 194 |  | m2 | 0,9 | 174,6 |  | m3 |
|  | celkem | 194 |  | m2 |  | 79 |  | m3/rok |

Celkem                                                        174,6 x 0,65 =  113 m3/rok

- Přípojka dešťové  kanalizace je v dimenzi DN150.

Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže pro využití dešťových typu KOMBI 5EO, dešťová voda bude využívána pro splachování.

Návrh potřebného retenčního objemu dle ČSN 75 9010:

Doba trvání deště 5 min.. retenční odtok  6,9l/s.. retenční objem  ..2,2m3, povrchový odtok.. 7,1l/s

Doba trvání deště 10 min..retenční odtok 4,8l/s  retenční objem ..  3,0m3.. povrchový odtok.. 5,0l/s

Doba trvání deště 15 min..retenční odtok 3,7l/s …retenční objem .. 3,4m3 povrchový odtok.. 3,9l/s

Doba trvání deště 20 min..retenční odtok 3,0l/s …retenční objem ..  3,7m3 povrchový odtok.. 3,2l/s

Doba trvání deště 30 min..retenční odtok 2,2l/s ….retenční objem …4,1m3. povrchový odtok.. 2,4l/s

Doba trvání deště 40 min..retenční odtok 1,8l/s ….retenční objem … 4,4m3.. povrchový odtok.. 2,0l/s

Doba trvání deště 60 min..retenční odtok 1,2l/s .retenční objem ….4,6m3.. povrchový odtok.. 1,4l/s

Doba trvání deště 120 min..retenční odtok 0,6l/s …retenční objem ..4,7m3.. povrchový odtok.. 0,8l/s

Doba trvání deště 4hod..retenční odtok 0,2l/s..retenční objem…3,4m3.. povrchový odtok.. 0,4l/s

Stanovení retenčního objemu bylo provedeno pro dobu trvání deště 120min. Vmin=4,7m. Jako retenční systém byla navržena akumulační nádrž o objemu 4,7m3 a voda z ní využita pro splachování wc.

Posouzení bylo provedeno dle „Hydraulické kapacity“ - dle ČSN 75 6760

DN 150 = Qmax = 2,91 l/s ……sklon 1 %…při 70 % stupni plnění…..

Q = 12,8 l/s …. Přípojka splaškové kanalizace DN150 vyhohuje.

F. Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Při výstavbě, provozu a údržbě přípojek je nutné dodržovat veškeré montážní postupy a předpisy.

F.1 Kladení, vzorový příčný řez

Trubky se kladou do rýhy s kolmými stěnami pažené příložným bedněním. Pažení se vyvede min.5cm nad povrch přilehlého terénu. Po obou krajích rýhy se ponechá volný pás šíře 50cm, který se nesmí ničím zatěžovat, ani vytěženým výkopkem. Pažení musí být plné a těsně přiléhat ke stěně výkopu. Pro navržené potrubí musí být volný prostor mezi lící pažících desek minimálně 750mm. Při záhozu rýhy se pažení vytahuje po částech. Před uložením se musí trubky a tvarovky zkontrolovat, klást se mohou jen nepoškozené a čisté kusy. Zkosený konec trubky nebo tvarovky se potře mazadlem. Konec trubky se zasune do hrdla po značku, která označuje zasunutí o 3mm na 1m montované trouby menší, než na doraz. Potrubí nad DN200 včetně se  montuje pákovým stahovákem, potrubí do DN150 ručně.

#### F.2 Lože

Trouby budou kladeny na urovnané a upěchované lože tloušťky 15 cm. Úhel uložení je 120°. Lože může obsahovat hlinité přimíseniny, nesmí obsahovat ostrohranná zrna a zrna větší než 20nn. Dno rýhy musí být urovnané tak, aby materiál dna nikde neztenčoval pískové lože a nemohlo dojít k bodovým stykům. Objeví-li se podzemní voda, musí být odvedena drenáží ve štěrkové vrstvě pod pískovým ložem. Pod hrdlovým spojem se vyhloubí montážní jamky, po tlakové zkoušce se srovnají do úrovně lože a pěchují.

#### F.3 Obsyp

Materiálem pro obsyp je zemina hrubšího zrnění, bez ostrohraných zrn, dmax=20mm. Hutní se na 97% PS nebo ld=min.0,8. Hutní se po vrstvách max.15cm silných po obou stranách potrubí zároveň. Potrubí se obsypává po zkoušce vodotěsnosti. Obsyp se dosypává a hutní minimálně do výše 30cm nad vrch trouby. Hutní se stále po stranách potrubí ručním pěchem nebo vibračním dusadlem.

#### F.4 Zásyp

Zásyp navazuje na obsyp. Zemina se nepředepisuje. Zásypový materiál však nesmí být zmrzlý, nesmí obsahovat suť, vybourané hmoty, škváru, popel, musí být hutněn jako obsyp, ale mohou být použity těžší mechanismy, od 1m nad vrchem trouby bez omezení.

G. Požadavky na provoz zařízení, stavební řešení, materiál

G.1  Materiál potrubí

Potrubí je navrženo z materiálu PP SN10 DN200. Trubky PP jsou dodávány v nevratných dřevěných rámech. Při přepravě a skladování musí trubky ležet po celé délce úložné plochy, nesmí se prohýbat. Spolu s trubkami a tvarovkami se nesmí skladovat tvrdé dílce s ostrými hranami. Trubkami ani tvarovkami se nesmí při manipulaci házet, nesmí se tahat po zemi, trubky nesnášejí nárazy. Maximální skladovací výška je 2m. Výztužné dřevěné rámy musí ležet na sobě, váha se nesmí ani z části přenášet na trubky. Skladování venku se musí omezit na minimum. Při teplotě +5°C až 0°C se s trubkami smí manipulovat jen v nouzi a při zvýšené opatrnosti. Při teplotách pod 0°C se s trubkami manipulovat nesmí.

#### G.2 Zkouška těsnosti

Provede se podle ČSN 75 6909.

Potrubí se zasype obsypovým materiálem. Spoje potrubí a tvarovek musí zůstat volné, viditelné. Nezasypané úseky potrubí se musí chránit rohožemi. Těsnost se zkouší podle ČSN 75 6909 přetlakem max.0,04Mpa v nejnižším bodě a 0,01 Mpa v nejvyšším bodě zkoušeného úseku. Přípustná ztráta po hodinovém stání je 5l na každých 10m potrubí během 30ti minut.

#### G.3  Křížení s podzemními vedeními a zařízeními

Podzemní vedení budou před započetím stavebních prací vytýčena příslušnými správci. Po dobu výstavby budou vedení zajištěna proti posunutí a chráněna před poškozením. Před zasypáním výkopů budou podzemní vedení předána správcům. Křížení s plynovodem bude podle ČSN 73 6005 a 73 6006. Křížení s vodovodem bude provedeno podle ČSN 73 6005, křížení s kabely bude dle ČSN 73 6005.

H. Řešení komutací a ploch z hlediska přístupu osobami s omezenou schopností pohybu

Veškeré komunikace a plochy jsou přizpůsobeny pohybu osob s omezenou schopností pohybu. Veškeré přípojky jsou uloženy v zemi a nemají vliv na osoby s omezenou schopností pohybu.

I. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

#### I.1  Bezpečnost a ochrana zdraví

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví je rovnocennou a nedělitelnou částí přípravy, plánování a plnění výrobních, či pracovních úkolů. Za znalost bezpečnostních předpisů a jejich uplatňování ve výstavbě je zodpovědný příslušný úsekový stavbyvedoucí, přičemž dodržování předpisů musí být kontrolováno. Stavba bude tedy prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných norem, dalších předpisů, směrnic a nařízení. Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všeobecně jsou uvedeny v Zákoníku práce.

- Zdravotechnika

# 2.1 Základní údaje

Tato část zpracované projektové dokumentace – Zdravotně technické instalace, objektu veřejného wc na Karlově náměstí, řeší návrh zdravotně-technických instalací. Součástí zdravotně technické instalace je odvod dešťových vod ze střechy objektu a odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů, rozvod pitné vody pro sociální účely a rozvod teplé užitkové vody, vybavení objektu předměty sanitární techniky.

# 2.2 Kanalizace

Splašková kanalizace – řeší odvod splaškových odpadních vod z navrhovaného objektu, a to od jednotlivých zařizovacích předmětů v sociálních částech stavby.

Hlavní ležaté svody splaškové kanalizace se povedou od jednotlivých svislých odpadů pod podlahou 1. NP do navržené přípojky splaškové kanalizace DN 150 přivedené 1,0 m od vnější hrany základů objektu. Jednotlivé stoupačky budou vedeny podél zdí a budou zasekány do zdi. Stupačky je nutno opatřit hlukovou izolací - vnitřní odhlučněné kanalizační potrubí z PP. Od jednotlivých zařizovacích předmětů je  vedeno plastové odpadní potrubí připojovací k navrženým  stoupačkám kanalizace. Připojovací odpadní potrubí od  jednotlivých zařizovacích předmětů je  zasekáno v drážkách ve zdivu pod omítkou nebo vedeno v podlaze a je zaústěno do  stoupačky a dále do hlavního svodu splaškové kanalizace. Připojovací potrubí musí být  vedeno v minimálním spádu 3 %.  Navržené stoupačky jsou provedeny  z plastových odpadních trub. Jedna stoupačka splaškové kanalizace je vyústěna nad střechu objektu, kde bude opatřena ventilační hlavicí DN 100, 500 mm nad  podlahou čistícím kusem. Pod podlahou jsou stoupačky  opatřeny odpadními koleny, dle návrhu výrobce odpadního potrubí a dle navržené projektové dokumentace. Odpadní ventily a veškeré tvarovky u zařizovacích předmětů jsou navrženy stejného systému. Veškeré zařizovací  předměty, potrubí a zařízení jsou navrženy z běžných materiálů  a běžných typů. Kanalizační svody  jsou navrženy z plastových kanalizačních trub těsněných gumovými profilovými těsnícími kroužky spojované do hrdel, příslušné dimenze dle  zpracované projektové dokumentace. Potrubí je vedeno v rýze na  pískovém podsypu tl. 10 cm a do výše 30 cm nad vrch potrubí je  zasypáno pískem popřípadě tříděnou zeminou. Zbytek záhozu je  proveden vytěženou zeminou.

Zpracovaná projektová dokumentace byla provedena v souladu s ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace a ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a dalších souvisejících norem a předpisů.

Po skončení všech montážních prací se provede zkouška těsnosti  kanalizace vodou a kouřem, dle výše uvedených norem a předpisů.

Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

Dešťová kanalizace – řeší odvod dešťových odpadních vod ze střechy objektu. Odvod dešťových odpadních vod je řešen vnějším dešťovým svodem napojeným na nádrž pro využití dešťových vod. Svislé odpadní potrubí vede do lapače střešních splavenin umístěného v zemi. Hlavní ležaté svody dešťové kanalizace se povedou vně budovy do akumulační nádrže s přepadem do jednotné kanalizace.

Kanalizační svody  jsou navrženy z plastových kanalizačních trub těsněných gumovými profilovými těsnícími kroužky spojované do hrdel, příslušné dimenze dle  zpracované projektové dokumentace. Potrubí je vedeno v rýze na  pískovém podsypu tl. 10 cm a do výše 30 cm nad vrch potrubí je  zasypáno pískem popřípadě tříděnou zeminou. Zbytek záhozu je  proveden vytěženou zeminou.

Zpracovaná projektová dokumentace byla provedena v souladu s ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace a ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a dalších souvisejících norem a předpisů.

Po skončení všech montážních prací se provede zkouška těsnosti  kanalizace vodou a kouřem, dle výše uvedených norem a předpisů.

Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

# 2.3 Vodovod

Vnitřní vodovod - Objekt bude zásobován ze stávající vodovodní přípojky přivedené do technické místnosti ve sklepě, kde je umístěn vodoměr. Na nový rozvod studené vody se osadí podružný vodoměr.

Potrubí studené pitné vody je dále přivedeno k zásobníkovému ohřívači teplé vody, dále jen TV – o objemu 150L a výkonu 24kW. Napojení pitné studené vody je řešeno přes napojovací sestavu s uzávěrem DN 32, pojistným ventilem DN 15, filtrem DN 32 a tlakoměrem.  Od ohřívače je navržen společný rozvod studené vody, cirkulačního potrubí a TV k jednotlivým odběrným místům, zařízením a spotřebičům. Horizontální rozvod studené vody a TV je veden podlahou v 1.NP.

Z hlavního horizontálního rozvodu jsou vysazeny odbočky k jednotlivým odběrným místům. V nejvyšších místech rozvodu je potrubí SV a TV opatřeno přivzdušňovacími a odvzdušňovacími ventily. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětů je zasekáno ve zdivu pod omítkou a v celém rozsahu opatřeno tepelnou izolací trubicemi. V případě vedení vodovodního potrubí SV a TV v drážkách obvodového zdiva je nutné učinit taková opatření, aby teplota v těchto místech nikdy neklesla pod 5°C. Rozvod studené pitné vody, TV a cirkulace je navržen z plastových trubek PPR příslušné dimenze dle PD. Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

# 2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech“.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví je rovnocennou a nedělitelnou částí přípravy, plánování a plnění výrobních, či pracovních úkolů.

Za znalost bezpečnostních předpisů a jejich uplatňování ve výstavbě je zodpovědný příslušný úsekový stavbyvedoucí, přičemž dodržování předpisů musí být kontrolováno.

Stavba bude tedy prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných norem, dalších předpisů, směrnic a nařízení.

Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všeobecně jsou uvedeny v Zákoníku práce.

3. Plynoinstalace

- 3.1  Základní údaje

Předmětem projektu je rozšíření vnitřní plynoinstalace pro rekonstruovaný objekt veřejných wc na Karlově náměstí v Třebíči. Přípojka je přivedena do sklepa objektu, kde je umístěn HUP - a zůstane stávající. Za HUPem, na vnitřní plynoinstalaci se provede odbočka a nové potrubí se dovede k novému plynovému kotli. Před kotel se osadí podružný plynoměr G4(0,06-6m3/h), před i za plynoměr se osadí kulový uzávěr.

- 3.2 Montážní práce

Veškeré montážní práce na potrubí musí být prováděny v souladu s platnými normami a předpisy.  Při provádění montážních prací budou dodržovány příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při provádění prací musí být dodrženy zejména TPG 609 01, ČSN EN 12007, TPG 702 01 a TPG 921 01. Montážní pracovníci budou před montáží řádně proškoleni specialistou BHP a PO.

- 3.3 Zkoušení plynovodu

Na kompletně smontovaném potrubí se provedou zkoušky pevnosti a těsnosti. Zkouška pevnosti a těsnosti se provádí dle TPG 913 01. Zkouška těsnosti se provádí zkušebním přetlakem nejm. jako provozní, nejvýše však 10kPa. Doba trvání zkoušky je 15 nebo 30min podle geometrického objemu plynovodu. O úspěšných zkouškách zhotoví revizní technik provádějící zkoušku zápis. Po zkoušce se potrubí opatří nátěrem, izolací nebo zásypem.

- 3.4 Uvedení potrubí do provozu

Při vpuštění plynu je nutné přesvědčit se zkouškou provozuschopnosti. O vpuštění plynu do OPZ se vyhotoví zápis dle TPG 800 03. Uživatel připojeného OPZ je povinen jej udržovat ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce. Oprávněná organizace, která provedla montáž, je povinna seznámit uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize.

- 3.5 Hlavní uzávěr plynu

Kulový kohout DN 32, kterým je ukončena NTL přípojka ve sklepě objektu – zůstane ponecháno. Za HUPem je umístěn plynoměr G4/0,04-6m3/h/ - zůstane ponecháno.

  - Plynoinstalace v objektu

Plyn bude sloužit jako zdroj pro plynový kondenzační kotel o výkonu 4-24kW a spotřebě zemního plynu 2,61m3/h. Kotel je v provedení turbo – vzduch pro spalování i odtah spalin se uskutečňuje koaxiálním potrubím přes střechu objektu. Před spotřebiče je nutno umístit uzávěr – kulový kohout. Uzávěry u spotřebičů budou provedeny dle ČSN EN 1775. Potrubí je vedeno v zemi a v objektu zasekáno v drážce ve zdi nebo zavěšeno pod stropem. Plynovod jdoucí uvnitř objektu je proveden z trub bezešvých ocelových spojovaných svařováním podle ČSN EN 12 007. Ocel trubek musí být zaručeně svařitelná a její jakost doložena inspekčním certifikátem dle ČSN EN 10204. Při průchodu zdí bude potrubí opatřeno chráničkou příslušné dimenze. Spádování potrubí musí být od plynoměrů ke spotřebičům, tam kde toto není možné, bude v nejnižším bodě potrubí  ukončeno hrdlem DN15 se zátkou. Provedení instalace plynu smí provádět jen firma s oprávněním k této činnosti. Svářecí práce smí provádět jen svářeč s platnou zkouškou. Uvedení plynovodu do provozu se provede dle  TPG 800 03. Provoz, kontrola a údržba se provádí dle ČSN EN 1775. Uzemnění plynovodu bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54. Na provedenou instalaci musí být provedena revizní zpráva dle vyhlášky 85/78 Sb.

- Celková předpokládaná roční spotřeba plynu je 3800 m3/rok.

- Celková maximální hodinová spotřeba je 2,61 m3/h.

3.7 Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Z hlediska BOZ nejsou na rozvody plynu kladeny žádné zvláštní požadavky a nároky. Rozvod plynu je řešen dle ČSN EN 12 007 (38 6413), ČSN EN 15001-1, ČSN 03 8376, TPG 702 01, TPG 921 01 a ČSN 07 0703.

Nové  plynovodní potrubí se uvádí do provozu podle předem vypracovaného technologického postupu a za účasti provozovatele a dodavatele. Potrubí musí být úplně odvzdušněno! Odvzdušňuje se po jednotlivých úsecích. Úplnost odvzdušnění se kontroluje zkouškou odebraného vzorku plynu. Pro odvzdušňování plynovodu a pro vzorkování platí ČSN 38 6405.

Manipulaci s plynovým zařízením mohou provádět pouze osoby řádně zaškolené a důkladně obeznámené s provozními a bezp. předpisy, zpracovanými dodavatelem plyn. zařízení.

Kotle musí být připojeny na komín (způsobilost komína pro spalování zemního plynu písemně ověří kominická organizace). Je třeba, aby byla respektována a dodržena veškerá ustanovení vyhlášek a norem vztahujících se k projekci, realizaci a provozu kotlů daného typu a výkonu na plynné palivo a to zejména:

- ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb.

- ČSN 05 0610 (svařování plamenem)

- ČSN 05 0630 (svařování el. obloukem)

- ČSN 27 0143,44 (zdvihací zařízení)

- zákl. bezp. předpisy pro plyn. obor - vydalo GŘ ČPP,  platnost od l. 7. 67.

Montážní práce musí provádět pouze pracovníci, kteří mají pro tuto práci oprávnění. Svařování potrubí mohou provádět jen svářeči se státní zkouškou (zkoušeni dle ČSN 05 0710) a každý svar bude opatřen značkou příslušného svářeče. Dodavatel, investor a provozovatel musí respektovat ustanovení vyhlášek úřadu bezp. práce.

3.8 Atestová dokumentace

Dodavatel předá atestovou dokumentaci (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/97 Sb.) v následujícím rozsahu:

- armatury ČSN 13 3060.7.4

- trubní materiál - atest nespecifický 2.2, dle ČSN EN 10 204 (trubky do 5 barů) - ocel

- trubní materiál - atest nespecifický 2.2, nebo Inspekční certifikát 3.1.B dle

ČSN EN 10 204

- šroubové spoje, svorníky, matice, návarky atp. - atest nespecif. 2.2 dle ČSN EN 10 204

(ČSN 13 0021-8)

3.9  Požadavky na dodavatele

Dodavatel musí zajistit před uvedením do provozu výchozí revizi. Po skončení montáže zařízení musí být provedeny tlakové a funkční zkoušky ve smyslu ČSN 06 0310, ČSN EN 15001-1, ČSN 06 0830 a respektování zákona 485/2000 Sb. a ČSN 69 0012. Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny závady, bránící bezpečnému provozu.

- 4. Vytápění

4.1  Popis objektu

Jedná se o jednopodlažní objekt – rekonstrukce skladu na veřejné wc. Obvodové zdivo je z cihel plných, nezateplených  a nesplňuje požadovaný součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540. Tloušťka tepelné izolace ve stropě je 200mm, v podlaze je 80mm EPS. Konstrukce podlahy a stropu vyhovují z hlediska tepelně - technických vlastností požadovaných platnou ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“.

- 4.2 Použité podklady

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými  normami platnými v České republice. Navržené řešení je schváleno  státním zkušebním ústavem o použití v České republice.

Výchozí podklady:

- požadavky investora, informace od investora

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- ČSN 06 0830		- Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev TUV

- ČSN 73 0540-1až 4 	- Tepelná ochrana budov. Část 1 až 4

- ČSN 06 0310           	- Ústřední vytápění-Projektování a montáž

- ČSN 06 1101	 	-  Otopná tělesa pro ústřední vytápění

- 4.3 Základní údaje a charakteristika zařízení

- 4.3.1 Meteorologické údaje:

- výpočtová venkovní teplota : te = -15oC

- krajina s intenzivními větry

- poloha budovy : nechráněná

- prům. teplota v otopném období: +4,0oC

- počet topných dní : 216

- 4.3.2 Výpočet tepelných ztrát

- Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro  minimální oblastní teplotu -15oC a v souladu s ČSN 73 0540. Vnitřní teploty ve vytápěných  místnostech jsou stanoveny na 20°C.

- 4.3.3 Tepelná bilance

Ústřední vytápění................................….. 16,7kW

TV..............................................……….    24W

Potřeba tepla pro vytápění                         18 900 kWh/rok

Potřeba tepla pro ohřev TV                       9 200 kWh/rok

Roční potřeba tepla celkem                      28 100 kWh/rok

- 4.4 Zdroj tepla

Výše uvedené potřeby  tepla pro vytápění  se navrhují krýt závěsným plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 4-24kW. Je to kotel kondenzační v provedení turbo. Vzduch pro spalování i odtah spalin je řešen koaxiálním potrubím přes střechu objektu. Technika kondenzačních kotlů umožňuje větší využití paliva než u tradičních kotlů, stupeň využití u těchto kotlů je až 109,8% a snížení emisí Nox a CO až o 80%. Využívá se kondenzace vodních par ze spalin. Odkouření je nutno provést dle PD s odvodněním. Způsob vytápění je s teplovodním  spádem max. 75/50 oC. Hodnoty emisí CO a NOx jsou nižší než emisní limity  stanovené pro malé a střední zdroje znečišťování ovzduší.

- 4.5 Zabezpečovací zařízení

Zabezpečovací zařízení tvoří tlaková membránová  nádoba  EXPANZOMAT 1 umožňující  odvzdušňování a  udržování hladiny konstantního  tlaku, kterou obsahuje kotel.

4.5.1 Požadavky na instalované zařízení

Provozovatel  nádob je povinen dodržet všechny provozní  předpisy dle ČSN 69 0012, kde jsou uvedeny povinnosti  provozovatelů, všeobecné provozní předpisy (uvedení nádob do  trvalého provozu, postup před uvedením nádob do provozu, postup  při uvádění nádob do provozu, pravidelný provoz nádob, odstavení  nádoby z provozu a provoz nádoby za mimořádných podmínek ), obsluha nádob a údržba nádob.

- 4.6 Úprava vody, ohřev vody

Pro doplňování topné vody bude zřízena úpravna dle požadavku ČSN  06 0310. Napojení je provedeno z vodovodního potrubí. Ohřev vody se uskutečňuje pomocí nepřímo zásobníkového ohřívače vody o objemu 150 a topného výkonu 24kW.

- 4.7 Topný okruh, regulace ÚT

- 4.7.1 Místnost s kotlem

Výstup z kotle je veden přes uzavírací armatury podlahou k jednotlivým otopným tělesům. Kotel obsahuje ekvitermní regulaci teploty topné vody. Směšovač topné vody pracuje v závislosti na  teplotě náběhové vody podle venkovní teploty, čímž zajišťuje  konstantní teplotu ve vytápěném objektu.

- 4.7.2 Větrání kotelny

- Kotel je v provedení turbo – nejsou nároky na větrání místnosti v níž je umístěn.

- 4.7.3 Rozvody ÚT

Použitá otopná tělesa jsou – ocelová desková opatřena termostatickou hlavicí. Rozvod topné vody je z měděného potrubí a veden v podlahách k jednotlivým otopným tělesům.

- 4.8 Izolace, nátěry

Izolace potrubí bude provedeno z izolačních trubic z pěnového  polyetylénu pro DN 20 tl. 20 mm, DN25, 30 tl. 30 mm, DN 40  tl. 40 mm a pro DN50 tl. 50 mm, dále tloušťka potrubí = tloušťka tepelné izolace.

4.9 Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V zájmu spolehlivého a bezpečného provozu zařízení je nutná  kvalifikovaná, pravidelná a periodická technická prohlídka  (revize) zařízení s nárazovým provedením potřebných oprav a nutné  údržby. Před uvedením kotelny do provozu je dle ČSN 06 0310 nutno  provést topnou zkoušku. Všechno navrhované zařízení je typové a není zdrojem ohrožení  zdraví a bezpečnosti osob. V kotelně není žádné zařízení, které  by bylo zdrojem hluku a vibrací. V prostoru  kotelny budou veškeré rozvody tepelně izolovány.

# Zkoušky dle ČSN 06 0310

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno.Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto a to při demontovaných vodoměrech,měřičích tepla, škrtících clonkách a dalších zařízeních , u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech/ vypouštění ,filtry,odkalovací nádobky apod. / je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu..Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky , provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 383350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součásti montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Druhy zkoušek vytápění

- zkouška těsnosti

- zkouška provozní

Tyto zkoušky se provádí podle ČSN 060310 čl. 8.2 a 8.3

- 4.10 Požadavky na energie

Pro kotel bude zřízena plynová přípojka, která zajistí  požadované množství  zemního plynu. Pro provoz kotlů bude zřízen  elektrický rozvod 220 V, 50 HZ, pro pohon oběhových čerpadel je  požadován přívod 380 V, 50 Hz.

- 4.11 Požadavky na ostatní profese

- Stavební

- prostupy pro kouřovod a potrubí

- osazení konzol a držáků

- Elektro

- napojení kotle 380/220 V, 50Hz

- napojení čerpadel 220, 380, 50 Hz

- napojení expanzní nádoby

- ochranná pospojování

- MaR

- zapojení a ovládání kotle s ohledem na provozní hodiny

- regulace ohřevu TV

5. Vzduchotechnika

Technické provedení vzduchotechniky je provedeno s ohledem na maximální dodržení požadavků na dané prostory ve smyslu příslušných platných norem a nařízení vlády:

- Směrnice HR 46/78 č.j. HEM-340.2-30.9.77 „ O hygienických požadavcích na pracovní prostředí“

- Nařízení vlády č. 272/2011 „ Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

- ČSN 12 7010 „ Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení „

- ČSN  73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením

5.1 Koncepční řešení větrání a účel zařízení

Větrání objektu veřejných wc v Třebíči je řešeno přirozeně – okny.  Pouze u wc kabin je navržen odtahový potrubní ventilátor. Ventilátor je umístěn uvnitř objektu v podhledu a napojen na flexi hadice vyvedené do venkovního prostředí. Max. hladina hluku na mřížce na fasádě do okolí je po útlumu v potrubí  28 dB.

5.2 Místní odsávání

Místní odsávání a odvětrání je použito při větrání méně důležitých místností s vývinem pachů a škodlivin, které člověka sice obtěžují, avšak jeho zdraví nejsou škodlivé /např.wc, sociální zázemí/. Lidé se tu pohybují jen občas a jen na omezenou dobu. Přívod vzduchu je zajišťován pod tlakem z okolních prostor. Tímto je zabráněno šíření pachů a škodlivin do ostatních místností. V takto větraných prostorách se negarantují žádné parametry vzduchu.

Návrhové veličiny

Výpočtové hodnoty – zima te = -15°C

Dimenzování větracího prostoru pro prostor sprch bylo provedeno podle platných směrnic a norem. Je dodržena minimální výměna vzduchu na osobu i minimální výměna vzduchu za hodinu. Uvažované hodnoty:

wc – 50m3/h

umyvadlo – 30m3/h

pisoár – 30m3/h

5.3. Přehled použitých systémů

5.3.1   Odsávání wc

- Pro  větrání těchto prostor bude použito diagonálního ventilátoru do potrubí typu 800/200 o výkonu 450m3/h při tlaku 200Pa, do průměru potrubí 200mm, 2190ot./min., 103W, 0,5A, ovládání spínač s doběhem. Vzduch je nasáván do místnosti infiltrací a větracími mřížkami osazenými do dveří.  Ventilátor je umístěn uvnitř objektu v podhledu a napojen na flexi hadice. Max. hladina hluku na mřížce na fasádě do okolí je po útlumu v potrubí  28 dB.

Ventilátor je spouštěn spínačem. Vzduch je odváděn pomocí talířových ventilů napojených na ohebné flexo hadice se zvukovou izolací umístěných v podhledu. Vzduch je odváděn do venkovního prostoru.

  - Tepelná izolace

Odsávací potrubí je z navržené z flexiHadic izolovaných tl. izolace 25 mm.

  - Závěsy

Potrubní rozvody budou zavěšeny po 2-3bm. Potrubí bude podloženo na závěsech  rýhovanou pryží a pružně budou odděleny točité části. Na každý spoj bude použit kadmiovaný materiál pro vodivé spojení, pružná vložka bude překlenuta Cu lankem 6mm2. Veškerý závěsový materiál bude pozinkovaný.

5.6  Prostředky ke snížení hluku

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od ventilátoru jsou předpokládána následující antivibrační  opatření:

ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními  vložkami

Pro snížení hlučnosti vlastního ventilátoru se předpokládá :

Použití zvukové izolace na potrubí

použití prvků s nízkou vlastní  hlučností

použití nižších rychlostí v potrubí

Umístění v podhledu uvnitř objektu

5.7   Energetické nároky na provoz odtahového ventilátoru

Stručný popis stavby /souboru staveb/:

Plynule zajistit dodávku všech druhů energií, hlavně el. Energie ( střídavý proud 400/230V, 50Hz ).

Stavba a ocel. Konstrukce zajistí:

provedení  otvorů pro průchody  potrubí stěnami a stropy.

dozdění a zajištění otvorů po montáži

vhodné osvětlení  pro montáž, obsluhu a údržbu

Elektroinstal. a silnoproud zajistí

zemnění  všech elektrospotřebičů, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, ochranu před nebezpečnými účinky  statiské elektřiny ( např. překlenutím tlumících vložek vzduchovodů a pryžových izolátorů pružným vodivým spojením ).