Akce              :       OPRAVA WC AUTOBUSOVÉHO  NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ

Místo stavby     :         Komenského nám. 137/9, 674 01 Třebíč

Investor          :         MĚSTO TŘEBÍČ, Karlovo náměstí 140/55, 674 01 Třebíč

Dokumentace pro stavební povolení

D.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Obsah:

1.4.1.1 Technická zpráva

1.4.1.2  Půdorys 1.NP – vodovod, kanalizace

1.4.3.2  Půdorys 1.NP – vzduchotechnika

1.4.3.3  Řez A-A - vzduchotechnika

2.1 Výkaz výměr

2.2 Rozpočet (soupravy č. 1,2 a 7)

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zak.č.: 03/2018

Vypracovala: Ing. Jiří Hnízdil                                                         Třebíč, březen 2018

- Zdravotechnika

# 1.1 Základní údaje

Tato část zpracované projektové dokumentace – Zdravotně technické instalace, opravovaného objektu WC autobusového nádraží Třebíč. Řeší opravu zdravotně-technických instalací. Součástí zdravotně technické instalace výměna stávajících zařizovacích předmětů ZTI a instalace nových. Stávající potrubí teple a studené vody a kanalizační potrubí zůstávají původní, nové zařizovací předměty budou osazeny v místech stávajících, demontovaných.

# 1.2 Kanalizace

Splašková kanalizace – řeší pouze napojení nových zařizovacích předmětů na stávající kanalizační  potrubí. Veškeré toto potrubí bude v dimenzích, jako původní.

Zpracovaná projektová dokumentace byla provedena v souladu s ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace a ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a dalších souvisejících norem a předpisů.

# 1.3 Zařizovací předměty

Zařizovací předměty – budou použity běžné typové sanitární výrobky – klozety stojací KOMBI se sedátkem a nízko položenou splachovací nádrží, výlevka stojací s plastovou mříží a s nízko položenou splachovací nádrží, umyvadla nástěnná, vše bílé. Baterie chromové pákové nástěnné.

Jednotlivé WC kabiny budou vybavené háčkem na oděv, WC štětkou nerez a zásobníkem toaletního papíru, v kabinách na WC ženy odpadkové koše, předsíně WC budou vybaveny odpadkovým košem nerez, zásobníkem na tekuté mýdlo, držákem na papírové osušky nerez a zrcadly nad umyvadly.

# 1.4 Vodovod

Vnitřní vodovod - řeší pouze napojení nových zařizovacích předmětů na stávající vodovodní potrubí ocelové závitové nebo PVC potrubí. Veškeré toto potrubí bude v dimenzích, jako původní. Pro WC a výlevku budou namontovány nové rohové ventily DN 15, pro umyvadla budou osazena umyvadlové baterie pákové nástěnné, v provedení chrom. Pisoáry budou opatřeny automatickým splachovacím zařízením pro bezdotykové ovládání s napojením na elektrorozvody.

Výlevka bude opatřena nízko položenou splachovací nádrží a pákovou nástěnou baterií v provedení chrom, prodlouženou.

V místnosti WC bezbariérové zůstanou zařizovací předměty stávající, byly již vyměněny dříve a odpovídají všem požadavkům na bezbariérovost.

# 1.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví je rovnocennou a nedělitelnou částí přípravy, plánování a plnění výrobních, či pracovních úkolů.

Za znalost bezpečnostních předpisů a jejich uplatňování ve výstavbě je zodpovědný příslušný úsekový stavbyvedoucí, přičemž dodržování předpisů musí být kontrolováno.

Stavba bude tedy prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných norem, dalších předpisů, směrnic a nařízení.

Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všeobecně jsou uvedeny v Zákoníku práce.

2. Vzduchotechnika

Technické provedení vzduchotechniky je provedeno s ohledem na maximální dodržení požadavků na dané prostory ve smyslu příslušných platných norem a nařízení vlády:

- Směrnice HR 46/78 č.j. HEM-340.2-30.9.77 „ O hygienických požadavcích na pracovní prostředí“

- Nařízení vlády č. 272/2011 „ Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

- ČSN 12 7010 „ Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení „

- ČSN  73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením

2.1 Koncepční řešení větrání a účel zařízení

Dle požadavku investora bude větrání objektu WC na autobusovém nádraží v Třebíči provedeno nově. Stávající nucené větrání je již nefunkční a bude provedeno zaslepení jednotlivých větracích mřížek. Přirozené větrání okny bude zachováno a nové větrání bude řešeno pomocí odtahových potrubních ventilátorů. Ventilátory obou větracích větví budou umístěny uvnitř objektu v podhledu a budou napojeny na flexi hadice vyvedené do venkovního prostředí do fasády.  Max. hladina hluku na mřížce na fasádě do okolí je po útlumu v potrubí  28 dB.

2.2 Místní odsávání

Místní odsávání a odvětrání je použito při větrání méně důležitých místností s vývinem pachů a škodlivin, které člověka sice obtěžují, avšak jeho zdraví nejsou škodlivé /např.WC, sociální zázemí/. Lidé se tu pohybují jen občas a jen na omezenou dobu. Přívod vzduchu je zajišťován pod tlakem z okolních prostor. Tímto je zabráněno šíření pachů a škodlivin do ostatních místností. V takto větraných prostorách se negarantují žádné parametry vzduchu.

Návrhové veličiny

Výpočtové hodnoty – zima te = -15°C

Dimenzování větracího prostoru pro prostor sprch bylo provedeno podle platných směrnic a norem. Je dodržena minimální výměna vzduchu na osobu i minimální výměna vzduchu za hodinu.

Uvažované hodnoty:

WC – 50m3/h

umyvadlo, výlevka – 30m3/h

pisoár – 30m3/h

2.3. Přehled použitých systémů

2.3.1   Odsávání WC

- Pro  větrání těchto prostor bude použito diagonálního ventilátoru do potrubí typu 800/200 o výkonu 450m3/h při tlaku 200Pa, do průměru potrubí 200mm, 2190ot./min., 103W, 0,5A, ovládání spínač s doběhem. Vzduch je nasáván do místnosti infiltrací a větracími mřížkami osazenými do dveří.  Ventilátor je umístěn uvnitř objektu v podhledu a napojen na flexi hadice. Max. hladina hluku na mřížce na fasádě do okolí je po útlumu v potrubí  28 dB.

Ventilátor je spouštěn spínačem. Vzduch je odváděn pomocí talířových ventilů napojených na ohebné flexo hadice se zvukovou izolací umístěných v podhledu. Vzduch je odváděn do venkovního prostoru.

2.4 Tepelná izolace

Odsávací potrubí je z navržené z flexi hadic izolovaných tl. izolace 25 mm.

2.5 Závěsy

Potrubní rozvody budou zavěšeny po 2-3bm. Potrubí bude podloženo na závěsech  rýhovanou pryží a pružně budou odděleny točité části. Na každý spoj bude použit kadmiovaný materiál pro vodivé spojení, pružná vložka bude překlenuta Cu lankem 6 mm2. Veškerý závěsový materiál bude pozinkovaný.

2.6  Prostředky ke snížení hluku

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od ventilátoru jsou předpokládána následující antivibrační  opatření:

ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními  vložkami

Pro snížení hlučnosti vlastního ventilátoru se předpokládá :

použití zvukové izolace na potrubí

použití prvků s nízkou vlastní  hlučností

použití nižších rychlostí v potrubí

umístění v podhledu uvnitř objektu

2.7   Energetické nároky na provoz odtahového ventilátoru

Stručný popis stavby /souboru staveb/:

Plynule zajistit dodávku všech druhů energií, hlavně el. Energie ( střídavý proud 400/230V, 50Hz ).

Stavba zajistí:

provedení  otvorů pro průchody  potrubí stěnami a stropy.

dozdění a zajištění otvorů po montáži

vhodné osvětlení  pro montáž, obsluhu a údržbu

Elektroinstal. a silnoproud zajistí

zemnění  všech elektrospotřebičů, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, ochranu před nebezpečnými účinky  statické elektřiny ( např. překlenutím tlumících vložek vzduchovodů a pryžových izolátorů pružným vodivým spojením ).