## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 107/2018 | Výměna VO v místní části Sokolí
| Objekt: |  | 01 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
806 | Rozpočet: |  | 01 | VO Sokolí
| Objednatel: |  | Město Třebíč |  |  |  | IČO: | 00290629
|  |  | Karlovo nám. 104/55 |  |  |  | DIČ: | CZ00290629
|  | 67401 | Třebíč-Vnitřní Město
| Projektant: |  | ESTING s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27710416
|  |  | Tyršova 48 |  |  |  | DIČ: | CZ27710416
|  | 67522 | Stařeč-Stařeč
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Zdeněk Musil
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | VO Sokolí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace uživatelských dílů
| Číslo |  | Název |  |  |  |  | Celkem | %
0 | 200 |  | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  |  | 0
1 | 205 |  | Montáž |  |  |  |  | 0
1 | 210 |  | Specifikace |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [31 empty] | #TypZaznamu#
S: | 107/2018 | Výměna VO v místní části Sokolí | [29 empty] | STA
O: | 01 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | [25 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | 01 | VO Sokolí | [29 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Díl | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 200 | Silnoproudá elektroinstalace | [29 empty] | DIL
Díl: | 205 | Montáž | [29 empty] | DIL
1 | demss01 | Demontáž stávajícího svítidla | ks | 35 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
2 | demsv02 | Demontáž stávajícího výložníku | ks | 35 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
4 | montVVO6067 | montáž výložníku | ks | 35 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL1_
7 | 210810005R00 | Kabel CYKY 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 105 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.05096 | 5.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 |  | 0 | POL1_
9 | 210202011R00LED | Montáž svítidel veřejného osvětlení na výložník | kus | 35 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.73783 | 25.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.82 |  | 0 | POL1_
Díl: | 210 | Specifikace | [29 empty] | DIL
3 | VVO6067 | Výložník VO na betonový stožár žárově zinkovaný | ks | 35 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
5 | bdm102 | Bandimex | ks | 70 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
6 | 34111032R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 | m | 105 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
8 | sUNI02 | svorka UNI | ks | 70 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
10 | 21w3000k | Svítidlo LED pro VO na výložník, 21W, 3000k, dle technické specifikace | ks | 7 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_
|  | Svítidla jsou požadována v jednom designovém provedeních a to: | [29 empty] | POP
|  | - provedení pro silniční svítidla obvyklé; | [29 empty] | POP
|  | - Pro obě z uvedených řešených oblastí je požadován pro různé výkonové a vyzařovací charakteristiky jednotný vzhled svítidel. | [29 empty] | POP
|  | - Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z korozi odolné certifikované hliníkové slitiny (vyrobeno technologií vysokotlakého lití). | [29 empty] | POP | - Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z korozi odolné certifikované hliníkové slitiny (vyrobeno technologií vysokotlakého lití).
|  | - Uzavírací klip musí být vyroben z korozi odolného, nekřehnoucího materiálu, který si udrží pružnost po celou dobu udávané životnosti svítidla. | [29 empty] | POP | - Uzavírací klip musí být vyroben z korozi odolného, nekřehnoucího materiálu, který si udrží pružnost po celou dobu udávané životnosti svítidla.
|  | - Krytí pro optickou i elektronickou část svítidla nejméně IP 66. | [29 empty] | POP
|  | - Stupeň ochrany celého svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům nejméně IK 08. | [29 empty] | POP
|  | - Difuzor svítidla musí být z tvrzeného skla nebo polykarbonátu. | [29 empty] | POP
|  | - Silniční provedení svítidel musí umožňovat vyklonění svítidla při uchycení na výložník minimálně o -10°, -5°, 0°, +5°, +10° a při uchycení na sloup o minimálně 0°, +5°, +10°. | [29 empty] | POP | - Silniční provedení svítidel musí umožňovat vyklonění svítidla při uchycení na výložník minimálně o -10°, -5°, 0°, +5°, +10° a při uchycení na sloup o minimálně 0°, +5°, +10°.
|  | - Svítidla musí umožňovat uchycení na výložník – příruba pro montáž na výložník 60 – 76 mm | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být dostupné ve variantě teploty chromatičnosti: 3000 K ± 300 K, | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být osazena kvalitními LED čipy. | [29 empty] | POP
|  | - LED čipy musí být chlazeny pasivním chlazením. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být standardně vybavena přepěťovou ochranou min. 6 kV. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být vybavena uzávěrem zajišťujícím vstup do servisní části svítidla bez použití nářadí. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být vybavena odpojovačem, který při otevření krytu automaticky odpojí svítidlo od elektrické sítě. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být možná v provedení třídy ochrany před úrazem elektrickým proudem I. a třídy ochrany před úrazem elektrickým proudem II. | [29 empty] | POP
|  | - Index podání barev CRI neboli Ra musí být > 70. | [29 empty] | POP
|  | - Měrný výkon celého svítidla musí být: | [29 empty] | POP
|  | - u hlavní průjezdní komunikace při 4000 K vyšší než 110 lm/W; | [29 empty] | POP
|  | - u rezidenčních oblastí při 3000 K vyšší než 100 lm/W. | [29 empty] | POP
|  | - Životnost svítidla musí být min. 50 000 hodin. | [29 empty] | POP
|  | - Pokles světelného toku svítidla maximálně o 10 % (servisní životnost svítidla: 50 000 hodin / L90). | [29 empty] | POP
|  | - Množství světla vyzařujícího do horní poloroviny ULOR = 0 %. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být vybavena proudovými zdroji umožňující zapnutí funkce CLO a naprogramování řídícího profilu autonomního stmívání svítidla během noci. | [29 empty] | POP | - Svítidla musí být vybavena proudovými zdroji umožňující zapnutí funkce CLO a naprogramování řídícího profilu autonomního stmívání svítidla během noci.
|  | - Musí být splněny minimální energetické úspory z původních 661,861 GJ/rok na 132,865 GJ/rok a úspory CO2 z původních 185,983 t/rok na 37,335 t/rok. | [29 empty] | POP | - Musí být splněny minimální energetické úspory z původních 661,861 GJ/rok na 132,865 GJ/rok a úspory CO2 z původních 185,983 t/rok na 37,335 t/rok.
|  | - Teplota okolí v provozu svítidla - 30°C až + 35°C. | [29 empty] | POP
|  | - Váha celého svítidla nesmí přesáhnout 12 kg. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být dostupná v libovolném odstínu šedé barvy. | [29 empty] | POP
|  | - Vlastnosti svítidla (IP, světelně technické parametry apod.) musí být doloženy certifikovanou zkušebnou akreditovanou pro udělování certifikátu se sídlem a laboratoří v Evropské unii. Toto není možné zaměňovat s certifikátem, který zaručuje vlastnosti pouze z pohledu jeho bezpečného užívání, nebo prohlášení. | [29 empty] | POP | - Vlastnosti svítidla (IP, světelně technické parametry apod.) musí být doloženy certifikovanou zkušebnou akreditovanou pro udělování certifikátu se sídlem a laboratoří v Evropské unii. Toto není možné zaměňovat s certifikátem, který zaručuje vlastnosti pouze z pohledu jeho bezpečného užívání, nebo prohlášení.
|  | - Požadovaný světelně technický výpočet bude přiložen v plné verzi (odraznost povrchu komunikace, činitel údržby, třída a situace osvětlení, plánovací údaje a světelně technické výsledky, které potvrdí splnění požadovaných kritérií, požadované třídy a situace osvětlenosti atd.). | [29 empty] | POP | - Požadovaný světelně technický výpočet bude přiložen v plné verzi (odraznost povrchu komunikace, činitel údržby, třída a situace osvětlení, plánovací údaje a světelně technické výsledky, které potvrdí splnění požadovaných kritérií, požadované třídy a situace osvětlenosti atd.).
|  | - Závěrečné měření parametrů osvětlení pozemních komunikací provedené dle platných norem, bude provádět osoba k tomuto způsobilá / akreditovaná měřící skupina. | [29 empty] | POP | - Závěrečné měření parametrů osvětlení pozemních komunikací provedené dle platných norem, bude provádět osoba k tomuto způsobilá / akreditovaná měřící skupina.
|  | - Osvětlení musí splňovat normativní požadavky dle ČSN EN 13201 (část 1-5). | [29 empty] | POP
|  | - Garance na fotometrické vlastnosti svítidla min. 5 let. | [29 empty] | POP
|  | - Záruka na svítidlo a to na všechny jeho součásti i plnou funkčnost min. 5 let. | [29 empty] | POP
11 | 30w3000k | Svítidlo LED pro VO na výložník, 30W, 3000k, dle technické specifikace | ks | 28 |  | 0 | M21 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | POL3_0
|  | Svítidla jsou požadována v jednom designovém provedeních a to: | [29 empty] | POP
|  | - provedení pro silniční svítidla obvyklé; | [29 empty] | POP
|  | - Pro obě z uvedených řešených oblastí je požadován pro různé výkonové a vyzařovací charakteristiky jednotný vzhled svítidel. | [29 empty] | POP
|  | - Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z korozi odolné certifikované hliníkové slitiny (vyrobeno technologií vysokotlakého lití). | [29 empty] | POP | - Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z korozi odolné certifikované hliníkové slitiny (vyrobeno technologií vysokotlakého lití).
|  | - Uzavírací klip musí být vyroben z korozi odolného, nekřehnoucího materiálu, který si udrží pružnost po celou dobu udávané životnosti svítidla. | [29 empty] | POP | - Uzavírací klip musí být vyroben z korozi odolného, nekřehnoucího materiálu, který si udrží pružnost po celou dobu udávané životnosti svítidla.
|  | - Krytí pro optickou i elektronickou část svítidla nejméně IP 66. | [29 empty] | POP
|  | - Stupeň ochrany celého svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům nejméně IK 08. | [29 empty] | POP
|  | - Difuzor svítidla musí být z tvrzeného skla nebo polykarbonátu. | [29 empty] | POP
|  | - Silniční provedení svítidel musí umožňovat vyklonění svítidla při uchycení na výložník minimálně o -10°, -5°, 0°, +5°, +10° a při uchycení na sloup o minimálně 0°, +5°, +10°. | [29 empty] | POP | - Silniční provedení svítidel musí umožňovat vyklonění svítidla při uchycení na výložník minimálně o -10°, -5°, 0°, +5°, +10° a při uchycení na sloup o minimálně 0°, +5°, +10°.
|  | - Svítidla musí umožňovat uchycení na výložník – příruba pro montáž na výložník 60 – 76 mm | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být dostupné ve variantě teploty chromatičnosti: 3000 K ± 300 K, | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být osazena kvalitními LED čipy. | [29 empty] | POP
|  | - LED čipy musí být chlazeny pasivním chlazením. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být standardně vybavena přepěťovou ochranou min. 6 kV. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být vybavena uzávěrem zajišťujícím vstup do servisní části svítidla bez použití nářadí. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být vybavena odpojovačem, který při otevření krytu automaticky odpojí svítidlo od elektrické sítě. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být možná v provedení třídy ochrany před úrazem elektrickým proudem I. a třídy ochrany před úrazem elektrickým proudem II. | [29 empty] | POP
|  | - Index podání barev CRI neboli Ra musí být > 70. | [29 empty] | POP
|  | - Měrný výkon celého svítidla musí být: | [29 empty] | POP
|  | - u hlavní průjezdní komunikace při 4000 K vyšší než 110 lm/W; | [29 empty] | POP
|  | - u rezidenčních oblastí při 3000 K vyšší než 100 lm/W. | [29 empty] | POP
|  | - Životnost svítidla musí být min. 50 000 hodin. | [29 empty] | POP
|  | - Pokles světelného toku svítidla maximálně o 10 % (servisní životnost svítidla: 50 000 hodin / L90). | [29 empty] | POP
|  | - Množství světla vyzařujícího do horní poloroviny ULOR = 0 %. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být vybavena proudovými zdroji umožňující zapnutí funkce CLO a naprogramování řídícího profilu autonomního stmívání svítidla během noci. | [29 empty] | POP | - Svítidla musí být vybavena proudovými zdroji umožňující zapnutí funkce CLO a naprogramování řídícího profilu autonomního stmívání svítidla během noci.
|  | - Musí být splněny minimální energetické úspory z původních 661,861 GJ/rok na 132,865 GJ/rok a úspory CO2 z původních 185,983 t/rok na 37,335 t/rok. | [29 empty] | POP | - Musí být splněny minimální energetické úspory z původních 661,861 GJ/rok na 132,865 GJ/rok a úspory CO2 z původních 185,983 t/rok na 37,335 t/rok.
|  | - Teplota okolí v provozu svítidla - 30°C až + 35°C. | [29 empty] | POP
|  | - Váha celého svítidla nesmí přesáhnout 12 kg. | [29 empty] | POP
|  | - Svítidla musí být dostupná v libovolném odstínu šedé barvy. | [29 empty] | POP
|  | - Vlastnosti svítidla (IP, světelně technické parametry apod.) musí být doloženy certifikovanou zkušebnou akreditovanou pro udělování certifikátu se sídlem a laboratoří v Evropské unii. Toto není možné zaměňovat s certifikátem, který zaručuje vlastnosti pouze z pohledu jeho bezpečného užívání, nebo prohlášení. | [29 empty] | POP | - Vlastnosti svítidla (IP, světelně technické parametry apod.) musí být doloženy certifikovanou zkušebnou akreditovanou pro udělování certifikátu se sídlem a laboratoří v Evropské unii. Toto není možné zaměňovat s certifikátem, který zaručuje vlastnosti pouze z pohledu jeho bezpečného užívání, nebo prohlášení.
|  | - Požadovaný světelně technický výpočet bude přiložen v plné verzi (odraznost povrchu komunikace, činitel údržby, třída a situace osvětlení, plánovací údaje a světelně technické výsledky, které potvrdí splnění požadovaných kritérií, požadované třídy a situace osvětlenosti atd.). | [29 empty] | POP | - Požadovaný světelně technický výpočet bude přiložen v plné verzi (odraznost povrchu komunikace, činitel údržby, třída a situace osvětlení, plánovací údaje a světelně technické výsledky, které potvrdí splnění požadovaných kritérií, požadované třídy a situace osvětlenosti atd.).
|  | - Závěrečné měření parametrů osvětlení pozemních komunikací provedené dle platných norem, bude provádět osoba k tomuto způsobilá / akreditovaná měřící skupina. | [29 empty] | POP | - Závěrečné měření parametrů osvětlení pozemních komunikací provedené dle platných norem, bude provádět osoba k tomuto způsobilá / akreditovaná měřící skupina.
|  | - Osvětlení musí splňovat normativní požadavky dle ČSN EN 13201 (část 1-5). | [29 empty] | POP
|  | - Garance na fotometrické vlastnosti svítidla min. 5 let. | [29 empty] | POP
|  | - Záruka na svítidlo a to na všechny jeho součásti i plnou funkčnost min. 5 let. | [29 empty] | POP
[30 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END