Akce              :      SOCIÁLNÍ  ZÁZEMÍ  SLAVICE

Místo stavby     :         k.ú. Slavice, p.st. 95, č.p. 66

Investor          :         MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ

DUR + DSP

D.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

- Textová část

  - Technická zpráva

D.2 Výkresová část

D.2.1. Kanalizační a vodovodní přípojka

D.2.1.1  Situace

D.2.1.2  Kladečské schéma vodovodu + řezy

D.2.1.3  Řezy kanalizace

D.2.2. Zdravotechnika

D.2.2.1 Půdorys 1.NP – kanalizace

D.2.2.2 Půdorys 1.NP – vodovod

D.2.3. Vzduchotechnika

D.2.3.1 Půdorys 1.NP - vzt

D.2.4. Plynoinstalace

D.2.4.1 Půdorys 1.NP - plynoinstalace

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zak.č.: 20/2018

Vypracovala: Ing.Kateřina Krechlerová

Třebíč, duben 2018

- Vodovodní přípojka

A. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

- Projekt řeší napojení nového sociálního zázemí -  wc kulturního domu ve Slavicích na veřejný vodovod a kanalizaci. Vodovodní přípojka – je již vybudována, ale slouží pro stávající RD p.st. 55/7. Stávající vodovodní přípojka bude zkrácena a bude sloužit pouze pro přístavbu wc. Pro objekt p.st. 55/7 bude vybudována nová vodovodní přípojka. Vodoměrná sestava pro přístavbu wc bude umístěna u obvodové zdi. Vodovodní přípojka je z materiálu PE100 SDR11 D32x3 o délce 5,10m. Typ navrženého vodoměru Qn 2,5.

## B/ Požadavky na vybavení

Součástí vodovodní přípojky je vodoměrná sestava umístěna  v obvodové zdi objektu u vstupu vody do objektu.

B.2 Materiál potrubí

Pro vodovodní přípojku bylo navrženo potrubí PE100 D32. Zaměření skutečného provedení bude provedeno – před záhozem potrubí – v systému MicroStation ve formátu DGN.

## C/ Napojení na stávající infrastrukturu

Je stávající - navtávkou se zemním šoupětem.

D. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Vodovodní přípojka zásobuje objekt pitnou a požární vodou – dopad na povrchovou a podzemní vodu nemá

E. Údaje o technických výpočtech

| Množství pitné vody: |  | počet | l.den-1 | průtok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.; Návštěvníci; 60; 5; 300; l.d-1. celkem; 300; l.d-1. Qd; =; 0,42; m3.den-1. Qmax; =; 0,02; l.s-1. Qh; =; 0,074; m3.hod-1. Qměsíc; =; 9,0; m3. Qrok; =; 108; m3. |  |  |  |  |  |  |

Výpočtový průtok v potrubí studené vody

Qv = SUMA /Fí x gi x ni/  =  0,8 x 0,2 x 5 + 0,3 x 0,1 x 4 + 0,3 x 4 x 0,1 = 1,04 l/s

Vodovodní přípojka je navržena v dimenzi DN25 – PE 32.

F. Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Při výstavbě, provozu a údržbě přípojek je nutné dodržovat veškeré montážní postupy a předpisy.

2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

### A.1 Technické řešení odvedení odpadních vod

Projekt přípojky splaškové a dešťové kanalizace řeší odvedení odpadních vod z přístavby wc kulturního domu Slavice. Splaškové odpadní vody se napojí na novou jímku na vyvážení typu AS NÁDRŽ 4EO S o užitném objemu 4,69m3. Provozem objektu budou vznikat dva druhy odpadních vod: vody běžné splaškového charakteru a vody dešťové – ze střechy objektu. Dešťová kanalizace je svedena do stávající přípojky dešťové kanalizace, nový dešťový svod je napojen na stávající přípojku z kulturního domu. Materiálem přípojky splaškové kanalizace je PP DN160 SN10, svod dešťové kanalizace se napojí na stávající přípojku dešťové kanalizace v dimenzi PP DN125 – vložením odbočky na stávající přípojku. Maximální výpočtový odtok splaškových vod činní 2,08 l/s.  Navýšení odtoku dešťových vod činní 0,65 l/s.

## B/ Požadavky na vybavení

Kanalizaci splaškovou je nutno vybavit:

- Jímka na vyvážení

Návrh velikosti jímky na vyvážení:

Množství odpadních vod za den – 0,42m3/den

Množství odpadních vod za 7 dní – 0,42 x 7 = 2,94m3/týden

Velikost jímky na vyvážení: Vu = 3,69m3 .. navržena jímka AS-NÁDRŽ 4EO S o užitném objemu 3,69 m3, rozměry – průměr 1,9m, výška 1,5m, četnost vyvážení 1x za týden.

B.2  Materiál potrubí

Kanalizační potrubí je navrženo z materiálu PP DN160 SN10. Trubky PP jsou dodávány v nevratných dřevěných rámech. Při přepravě a skladování musí trubky ležet po celé délce úložné plochy, nesmí se prohýbat. Spolu s trubkami a tvarovkami se nesmí skladovat tvrdé dílce s ostrými hranami. Trubkami ani tvarovkami se nesmí při manipulaci házet, nesmí se tahat po zemi, trubky nesnášejí nárazy. Maximální skladovací výška je 2m. Výztužné dřevěné rámy musí ležet na sobě, váha se nesmí ani z části přenášet na trubky. Skladování venku se musí omezit na minimum. Při teplotě +5°C až 0°C se s trubkami smí manipulovat jen v nouzi a při zvýšené opatrnosti. Při teplotách pod 0°C se s trubkami manipulovat nesmí.

## C/ Napojení na stávající infrastrukturu

## C.1  Odvedení odpadních vod splaškových

Napojení přípojky splaškové kanalizace je provedeno do jímky na vyvážení.

D. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Provozem wc vznikají vody běžného splaškového charakteru, nevznikají žádné škodlivé kontaminované vody.

E. Údaje o technických výpočtech

| Množství odpadní vody: |  | počet | l.den-1 | průtok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Návštěvníci | 60 | 5 | 300 |  | l.d-1 |
|  |  | celkem |  | 300 |  | l.d-1 |
|  |  | Qd | = | 0,42 |  | m3.den-1 |
|  |  | Qmax | = | 0,02 |  | l.s-1 |
|  |  | Qh | = | 0,074 |  | m3.hod-1 |
|  |  | Qměsíc | = | 9,0 |  | m3 |
|  |  | Qrok | = | 108 |  | m3 |

| Druh; množství [ks]; spotřeba [l/s]; spotřeba celkem [l/s]. Umyvadlo; 5; 0,5; 2,5. Sprcha; 0; 0,8; 0. WC; 5; 2,5; 12,5. Dřez; 0; 0,8; 0. Výlevka; 1; 0,8; 0,8. Pisoár; 3; 0,5; 1,5. 17,3. Výpočtový průtok splaškových odpadních vod pro posuzovaný objekt je 2,08 l/s. Qs = K . √∑DU Qs = 0,5. √17,3 Qs = 2,08 l/s Qs - výpočtový průtok splaškových odpadních vod (l/s) K - součinitel odtoku (-) DU - výpočtové odtoky (l/s |  |  |  | koef. | průtok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Celkem:                             Qs = 2,08 l/s

Posouzení bylo provedeno dle „Hydraulické kapacity“ - dle ČSN 75 6760

DN 150 = Qmax = 2,08 l/s ……sklon 1 %…při 70 % stupni plnění…..

Q = 12,8 l/s …. Přípojka splaškové kanalizace DN150 vyhohuje.

- Přípojka splaškové kanalizace je v dimenzi DN150.

| Bilance srážkových vod: |  | plocha |  |  | koef. | průtok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | střecha objektů, zp plochy | 45 |  | m2 | 0,9 | 0,65 |  | l.s-1 |
|  | celkem | 45 |  | m2 |  | 0,65 |  | l.s-1 |
|  | návrhová srážka 15 min. | 45 |  | P = | 1 | 0,016 |  | l.s-1.m-2 |

| Roční bilance srážkových vod: |  | plocha |  |  | koef. | objem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roční srážkový úhrn |  |  |  |  | 650 |  | mm |
| 1. | střecha objektu | 45 |  | m2 | 0,9 | 41 |  | m3 |
|  | celkem | 45 |  | m2 |  | 27 |  | m3/rok |

- Napojení svodu na dešťovou  kanalizaci je v dimenzi DN125.

Celkem:                             Qs = 0,65 l/s

Posouzení bylo provedeno dle „Hydraulické kapacity“ - dle ČSN 75 6760

DN 125 = Qmax = 0,65 l/s ……sklon 1 %…při 70 % stupni plnění…..

Q = 6,8 l/s …. Napojení dešťové kanalizace DN125 vyhohuje.

F. Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Při výstavbě, provozu a údržbě přípojek je nutné dodržovat veškeré montážní postupy a předpisy.

F.1 Kladení, vzorový příčný řez

Trubky se kladou do rýhy s kolmými stěnami pažené příložným bedněním. Pažení se vyvede min.5cm nad povrch přilehlého terénu. Po obou krajích rýhy se ponechá volný pás šíře 50cm, který se nesmí ničím zatěžovat, ani vytěženým výkopkem. Pažení musí být plné a těsně přiléhat ke stěně výkopu. Pro navržené potrubí musí být volný prostor mezi lící pažících desek minimálně 750mm. Při záhozu rýhy se pažení vytahuje po částech. Před uložením se musí trubky a tvarovky zkontrolovat, klást se mohou jen nepoškozené a čisté kusy. Zkosený konec trubky nebo tvarovky se potře mazadlem. Konec trubky se zasune do hrdla po značku, která označuje zasunutí o 3mm na 1m montované trouby menší, než na doraz. Potrubí nad DN200 včetně se  montuje pákovým stahovákem, potrubí do DN150 ručně.

#### F.2 Lože

Trouby budou kladeny na urovnané a upěchované lože tloušťky 15 cm. Úhel uložení je 120°. Lože může obsahovat hlinité přimíseniny, nesmí obsahovat ostrohranná zrna a zrna větší než 20nn. Dno rýhy musí být urovnané tak, aby materiál dna nikde neztenčoval pískové lože a nemohlo dojít k bodovým stykům. Objeví-li se podzemní voda, musí být odvedena drenáží ve štěrkové vrstvě pod pískovým ložem. Pod hrdlovým spojem se vyhloubí montážní jamky, po tlakové zkoušce se srovnají do úrovně lože a pěchují.

#### F.3 Obsyp

Materiálem pro obsyp je zemina hrubšího zrnění, bez ostrohraných zrn, dmax=20mm. Hutní se na 97% PS nebo ld=min.0,8. Hutní se po vrstvách max.15cm silných po obou stranách potrubí zároveň. Potrubí se obsypává po zkoušce vodotěsnosti. Obsyp se dosypává a hutní minimálně do výše 30cm nad vrch trouby. Hutní se stále po stranách potrubí ručním pěchem nebo vibračním dusadlem.

#### F.4 Zásyp

Zásyp navazuje na obsyp. Zemina se nepředepisuje. Zásypový materiál však nesmí být zmrzlý, nesmí obsahovat suť, vybourané hmoty, škváru, popel, musí být hutněn jako obsyp, ale mohou být použity těžší mechanismy, od 1m nad vrchem trouby bez omezení.

G. Požadavky na provoz zařízení, stavební řešení, materiál

G.1  Materiál potrubí

Potrubí je navrženo z materiálu PP SN10 DN160. Trubky PP jsou dodávány v nevratných dřevěných rámech. Při přepravě a skladování musí trubky ležet po celé délce úložné plochy, nesmí se prohýbat. Spolu s trubkami a tvarovkami se nesmí skladovat tvrdé dílce s ostrými hranami. Trubkami ani tvarovkami se nesmí při manipulaci házet, nesmí se tahat po zemi, trubky nesnášejí nárazy. Maximální skladovací výška je 2m. Výztužné dřevěné rámy musí ležet na sobě, váha se nesmí ani z části přenášet na trubky. Skladování venku se musí omezit na minimum. Při teplotě +5°C až 0°C se s trubkami smí manipulovat jen v nouzi a při zvýšené opatrnosti. Při teplotách pod 0°C se s trubkami manipulovat nesmí.

#### G.2 Zkouška těsnosti

Provede se podle ČSN 75 6909.

Potrubí se zasype obsypovým materiálem. Spoje potrubí a tvarovek musí zůstat volné, viditelné. Nezasypané úseky potrubí se musí chránit rohožemi. Těsnost se zkouší podle ČSN 75 6909 přetlakem max.0,04Mpa v nejnižším bodě a 0,01 Mpa v nejvyšším bodě zkoušeného úseku. Přípustná ztráta po hodinovém stání je 5l na každých 10m potrubí během 30ti minut.

#### G.3  Křížení s podzemními vedeními a zařízeními

Podzemní vedení budou před započetím stavebních prací vytýčena příslušnými správci. Po dobu výstavby budou vedení zajištěna proti posunutí a chráněna před poškozením. Před zasypáním výkopů budou podzemní vedení předána správcům. Křížení s plynovodem bude podle ČSN 73 6005 a 73 6006. Křížení s vodovodem bude provedeno podle ČSN 73 6005, křížení s kabely bude dle ČSN 73 6005.

H. Řešení komutací a ploch z hlediska přístupu osobami s omezenou schopností pohybu

Veškeré komunikace a plochy jsou přizpůsobeny pohybu osob s omezenou schopností pohybu. Veškeré přípojky jsou uloženy v zemi a nemají vliv na osoby s omezenou schopností pohybu.

I. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

#### I.1  Bezpečnost a ochrana zdraví

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví je rovnocennou a nedělitelnou částí přípravy, plánování a plnění výrobních, či pracovních úkolů. Za znalost bezpečnostních předpisů a jejich uplatňování ve výstavbě je zodpovědný příslušný úsekový stavbyvedoucí, přičemž dodržování předpisů musí být kontrolováno. Stavba bude tedy prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných norem, dalších předpisů, směrnic a nařízení. Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všeobecně jsou uvedeny v Zákoníku práce.

3.    Zdravotechnika

# 3.1 Základní údaje

Tato část zpracované projektové dokumentace – Zdravotně technické instalace, objektu přístavby wc ve Slavicích, řeší návrh zdravotně-technických instalací. Součástí zdravotně technické instalace je odvod dešťových vod ze střechy objektu a odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů, rozvod pitné vody pro sociální účely, rozvod teplé vody, vybavení objektu předměty sanitární techniky.

# 3.2 Kanalizace

Splašková kanalizace – řeší odvod splaškových odpadních vod z navrhovaného objektu, a to od jednotlivých zařizovacích předmětů v sociálních částech stavby.

Hlavní ležaté svody splaškové kanalizace se povedou od jednotlivých svislých odpadů pod podlahou 1. NP do navržené přípojky splaškové kanalizace DN 160 přivedené 1,0 m od vnější hrany základů objektu. Jednotlivé stoupačky budou vedeny ve zdi. Stupačky je nutno opatřit hlukovou izolací – navržený materiál je POLO-KAL.NG – vnitřní odhlučněné kanalizační potrubí z PP. Všechny stoupačky budou nad podlahou 1.NP. opatřeny čistícími kusy.

Od jednotlivých zařizovacích předmětů je vedeno plastové odpadní potrubí připojovací k navrženým stoupačkám kanalizace. Připojovací odpadní potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je zasekáno v drážkách ve zdivu pod omítkou nebo vedeno v podlaze a je zaústěno do stoupačky a dále do hlavního svodu splaškové kanalizace. Připojovací potrubí musí být vedeno v minimálním spádu 3 %.  Navržené stoupačky jsou provedeny z plastových odpadních trub. Jedna stoupačka splaškové kanalizace je vyústěna nad střechu objektu, kde bude opatřena ventilační hlavicí DN 100. Navržená stoupačka je opatřena 500 mm nad  podlahou navrženým čistícím kusem. Pod podlahou je stoupačka opatřena odpadními koleny, dle návrhu výrobce odpadního potrubí a dle navržené projektové dokumentace. Odpadní ventily a veškeré tvarovky u zařizovacích předmětů jsou navrženy stejného systému. Veškeré zařizovací předměty, potrubí a zařízení jsou navrženy z běžných materiálů a běžných typů. Kanalizační svody jsou navrženy z plastových kanalizačních trub těsněných gumovými profilovými těsnícími kroužky spojované do hrdel, příslušné dimenze dle zpracované projektové dokumentace. Potrubí je vedeno v rýze na pískovém podsypu tl. 10 cm a do výše 30 cm nad vrch potrubí je zasypáno pískem popřípadě tříděnou zeminou. Zbytek záhozu je proveden vytěženou zeminou.

Po skončení všech montážních prací se provede zkouška těsnosti kanalizace vodou a kouřem, dle výše uvedených norem a předpisů.

Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

Dešťová kanalizace – řeší odvod dešťových odpadních vod ze střechy objektu. Nový dešťový svod bude napojen na stávající přípojku dešťové kanalizace. Svislé odpadní potrubí vede do lapače střešních splavenin umístěného v zemi. Kanalizační svod  je navržen z plastových kanalizačních trub těsněných gumovými profilovými těsnícími kroužky spojované do hrdel, příslušné dimenze dle  zpracované projektové dokumentace. Potrubí je vedeno v rýze na pískovém podsypu tl. 10 cm a do výše 30 cm nad vrch potrubí je zasypáno pískem popřípadě tříděnou zeminou. Zbytek záhozu je proveden vytěženou zeminou.

Po skončení všech montážních prací se provede zkouška těsnosti kanalizace vodou a kouřem, dle výše uvedených norem a předpisů.

Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

# 3.3 Vodovod

Vnitřní vodovod - Objekt bude zásobován ze stávající vodovodní přípojky, ukončené voměrnou sestavou v obvodové zdi objektu. Potrubí studené pitné vody je dále přivedeno k elektrickým ohřívačům teplé vody. Napojení pitné studené vody na ohřívače je řešeno přes napojovací sestavu s uzávěrem, pojistným ventilem, filtrem a tlakoměrem. Od ohřívačů je navržen společný rozvod studené vody a TV k jednotlivým odběrným místům, zařízením a spotřebičům. Horizontální rozvod studené vody je veden podlahou.

Z hlavního horizontálního rozvodu jsou vysazeny odbočky k jednotlivým odběrným místům. V nejvyšších místech rozvodu je potrubí SV a TV opatřeno přivzdušňovacími a odvzdušňovacími ventily. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům je zasekáno ve zdivu pod omítkou a v celém rozsahu opatřeno tepelnou izolací trubicemi. V případě vedení vodovodního potrubí SV a TV v drážkách obvodového zdiva je nutné učinit taková opatření, aby teplota v těchto místech nikdy neklesla pod 5°C. Rozvod studené pitné vody a TV je navržen z plastových trubek PPR příslušné dimenze dle PD. Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem.

Veškeré provedení instalací musí odpovídat:

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody

ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou

# 3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Jedná se především o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech“. Za znalost bezpečnostních předpisů a jejich uplatňování ve výstavbě je zodpovědný příslušný úsekový stavbyvedoucí, přičemž dodržování předpisů musí být kontrolováno. Stavba bude tedy prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných norem, dalších předpisů, směrnic a nařízení. Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všeobecně jsou uvedeny v Zákoníku práce.

4.    PLYNOINSTALACE

- 4.1  Základní údaje

Předmětem projektu je přesun stávajících vytápěcích plynových kamen VIADRUS L4 TH – 4,9kW, 0,499m3/h a jejich dopojení na stávající rozvod plynu uvnitř objektu. Přípojka a HUP - zůstane stávající. Za plynoměr je nutno osadit kulový uzávěr.

- 4.2 Montážní práce

Veškeré montážní práce na potrubí musí být prováděny v souladu s platnými normami a předpisy.  Při provádění montážních prací budou dodržovány příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při provádění prací musí být dodrženy zejména TPG 609 01, ČSN EN 12007, TPG 702 01 a TPG 921 01. Montážní pracovníci budou před montáží řádně proškoleni specialistou BHP a PO.

- 4.3 Zkoušení plynovodu

Na kompletně smontovaném potrubí se provedou zkoušky pevnosti a těsnosti. Zkouška pevnosti a těsnosti se provádí dle TPG 913 01. Zkouška těsnosti se provádí zkušebním přetlakem nejm. jako provozní, nejvýše však 10kPa. Doba trvání zkoušky je 15 nebo 30min podle geometrického objemu plynovodu. O úspěšných zkouškách zhotoví revizní technik provádějící zkoušku zápis. Po zkoušce se potrubí opatří nátěrem, izolací nebo zásypem.

- 4.4 Uvedení potrubí do provozu

Při vpuštění plynu je nutné přesvědčit se zkouškou provozuschopnosti. O vpuštění plynu do OPZ se vyhotoví zápis dle TPG 800 03. Uživatel připojeného OPZ je povinen jej udržovat ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti práce. Oprávněná organizace, která provedla montáž, je povinna seznámit uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize.

- 4.5 Hlavní uzávěr plynu

Kulový kohout zůstane zachován. Za HUPem je umístěn plynoměr G4/0,04-6m3/h/ - zůstane ponecháno.

  - Plynoinstalace v objektu

Přesunou se stávající plynová kamna VIADRUS L4 TH – 4,9kW, 0,499m3/h včetně odkouření do obvodové zdi – vzduch pro spalování i odtah spalin se uskutečňuje koaxiálním potrubím přes obvodovou stěnu. Přesunutý spotřebič se napojí na stávající rozvod plynu. Před spotřebič je nutno umístit uzávěr – kulový kohout. Uzávěry u spotřebičů budou provedeny dle ČSN EN 1775. Potrubí je zavěšeno pod stropem. Plynovod jdoucí uvnitř objektu je proveden z trub bezešvých ocelových spojovaných svařováním podle ČSN EN 12 007. Ocel trubek musí být zaručeně svařitelná a její jakost doložena inspekčním certifikátem dle ČSN EN 10204. Při průchodu zdí bude potrubí opatřeno chráničkou příslušné dimenze. Spádování potrubí musí být od plynoměrů ke spotřebičům, tam kde toto není možné, bude v nejnižším bodě potrubí  ukončeno hrdlem DN15 se zátkou. Provedení instalace plynu smí provádět jen firma s oprávněním k této činnosti. Svářecí práce smí provádět jen svářeč s platnou zkouškou. Uvedení plynovodu do provozu se provede dle  TPG 800 03. Provoz, kontrola a údržba se provádí dle ČSN EN 1775. Uzemnění plynovodu bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-54. Na provedenou instalaci musí být provedena revizní zpráva dle vyhlášky 85/78 Sb.

5. Vzduchotechnika

Technické provedení vzduchotechniky je provedeno s ohledem na maximální dodržení požadavků na dané prostory ve smyslu příslušných platných norem a nařízení vlády:

- Směrnice HR 46/78 č.j. HEM-340.2-30.9.77 „ O hygienických požadavcích na pracovní prostředí“

- Nařízení vlády č. 148/2006  „ Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“

- ČSN 12 7010 „ Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení „

- ČSN  73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením

5.1 Koncepční řešení větrání a účel zařízení

Větrání objektu wc v kulturním domě ve Slavicích je řešeno nuceně – pomocí ventilátorů.  Ventilátory jsou umístěny uvnitř objektu a napojeny ne potrubí vyvedené do venkovního prostředí. Hladina hluku do okolí je dle oktávových pásem 28dB.

Přístavbou wc se zruší okno ve stávající kuchyňce – pro zajištění větrání se na stěnu osadí malá větrací jednotka pro přívod vzduchu  s útlumem hluku napojena na venkovní prostředí a umožňující přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Hladina hluku do okolí je 30dB.

5.2 Místní odsávání

Místní odsávání a odvětrání je použito při větrání méně důležitých místností s vývinem pachů a škodlivin, které člověka sice obtěžují, avšak jeho zdraví nejsou škodlivé /např.wc, sociální zázemí/. Lidé se tu pohybují jen občas a jen na omezenou dobu. Přívod vzduchu je zajišťován pod tlakem z okolních prostor. Tímto je zabráněno šíření pachů a škodlivin do ostatních místností. V takto větraných prostorách se negarantují žádné parametry vzduchu.

Návrhové veličiny

Výpočtové hodnoty – zima te = -15°C

Dimenzování větracího prostoru pro prostor sprch bylo provedeno podle platných směrnic a norem. Je dodržena minimální výměna vzduchu na osobu i minimální výměna vzduchu za hodinu. Uvažované hodnoty:

wc – 50m3/h

umyvadlo – 30m3/h

pisoár – 30m3/h

5.3. Přehled použitých systémů

5.3.1   Větrání stávající kuchyňky

Pro  větrání kuchyňky bude použito malé větrací jednotky  s útlumem hluku – objemový průtok 30-180m3/h, 30W, 230V, 0,15A, rozměry 270x132x467mm. Jednotka je napojena na venkovní prostředí – potrubím DN80 a zajišťuje přívod čerstvého vzduchu do větraných prostor, odvod vzduchu se uskutečňuje infiltrací do okolního prostoru. Hladina hluku do okolí je 30dB. Větrací jednotka má nastavení vzduchového výkonu a délky větrání.

5.3.2   Odsávání wc

Pro  větrání těchto prostor bude použito diagonálního ventilátoru do potrubí typu 800/200 o výkonu 450m3/h při tlaku 200Pa, do průměru potrubí 200mm, 2190ot./min., 103W, 0,5A, ovládání spínač s doběhem. Vzduch je nasáván do místnosti infiltrací a větracími mřížkami osazenými do dveří.  Ventilátor je umístěn uvnitř objektu a napojen na odtahové potrubí. Hladina hluku do okolí je dle oktávových pásem 28dB. Ventilátor je spouštěn spínačem. Vzduch je odváděn pomocí talířových ventilů napojených na ohebné flexo hadice se zvukovou izolací umístěných v podhledu. Vzduch je odváděn do venkovního prostoru.

5.4  Závěsy

Potrubní rozvody budou zavěšeny po 2-3bm. Potrubí bude podloženo na závěsech  rýhovanou pryží a pružně budou odděleny točité části. Na každý spoj bude použit kadmiovaný materiál pro vodivé spojení, pružná vložka bude překlenuta Cu lankem 6mm2. Veškerý závěsový materiál bude pozinkovaný.

5.5  Prostředky ke snížení hluku

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od ventilátoru jsou předpokládána následující antivibrační  opatření:

ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními  vložkami

Pro snížení hlučnosti vlastního ventilátoru se předpokládá :

použití prvků s nízkou vlastní  hlučností

použití nižších rychlostí v potrubí

Umístění uvnitř objektu

5.6   Energetické nároky na provoz odtahového ventilátoru

Stručný popis stavby /souboru staveb/:

Plynule zajistit dodávku všech druhů energií, hlavně el. Energie ( střídavý proud 400/230V, 50Hz ).

Stavba a ocel. Konstrukce zajistí:

provedení  otvorů pro průchody  potrubí stěnami a stropy.

dozdění a zajištění otvorů po montáži

vhodné osvětlení  pro montáž, obsluhu a údržbu

Elektroinstal. a silnoproud zajistí

zemnění  všech elektrospotřebičů, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, ochranu před nebezpečnými účinky  statické elektřiny ( např. překlenutím tlumících vložek vzduchovodů a pryžových izolátorů pružným vodivým spojením ).