Akce              :      VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Místo stavby     :         k.ú. Slavice, p.st. 55/7

Investor          :         POSKOČIL ZBYNĚK, LUČNÍ 816/33, 674 01 TŘEBÍČ

DUR + DSP

D.VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

- Textová část

  - Technická zpráva

D.2 Výkresová část

D.2.1  Situace

D.2.2 Půdorys

D.2.3 Kladečské schéma vodovodu + řezy

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zak.č.: 20/2018

Vypracovala: Ing.Kateřina Krechlerová

Třebíč, duben 2018

- Vodovodní přípojka

A. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

- Projekt řeší napojení objektu p.st. 55/7 ve Slavicích na veřejný vodovod. Vodovodní přípojka – je již vybudována, ale bude sloužit pro přístavbu wc kulturního domu. Pro objekt p.st. 55/7 bude vybudována nová vodovodní přípojka. Přípojka bude napojena navrtávkou na veřejný vodovod. Vodovodní přípojka bude z materiálu PE100 SDR17 D32x2,3 o délce 10,20m. Vodoměrná sestava bude umístěna u obvodové zdi hned u vstupu vody do objektu. Typ navrženého vodoměru Qn 2,5.

## B/ Požadavky na vybavení

Součástí vodovodní přípojky je navrtávka na vodovodní řad a vodoměrná sestava.

B.2 Materiál potrubí

Pro vodovodní přípojku je navrženo potrubí PE100 SDR17 D32x2,3=DN25 PN10. Potrubí může být ohýbáno v oblouku o mezním poloměru 1m. Sdělovací a elektrické vedení bude přípojka křížit spodem, kanalizační potrubí vrchem. Při kladení se smí pracovat s potrubím za teplot nad +5°C. Při teplotách od +5°C do 0°C se smí s potrubím pracovat za zvýšené opatrnosti, pod 0°C se pracovat nesmí. Podél trouby bude uložen vodící drát AYKY 2x4 mm2 připojený na vodivé části potrubí (armatury).  Zaměření skutečného provedení bude provedeno – před záhozem potrubí – v systému MicroStation ve formátu DGN.

## C/ Napojení na stávající infrastrukturu

Napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad je navtávkou se zemním šoupětem.

D. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Vodovodní přípojka zásobuje objekt pitnou a požární vodou – dopad na povrchovou a podzemní vodu nemá

E. Údaje o technických výpočtech

Množství  pitné vody:

Průměrná denní potřeba vody: Qp = 150 x 4 = 600 l/den = 0,014 l/s

Maximální denní potřeba vody: Qm = 600 x 1,4 = 840 l/den

Maximální hodinová potřeba vody: Qh = 840 x 2,1 /12 = 147 l/h = 0,041 l/s

Roční potřeba vody: Qr = 216m3/rok

Výpočtový průtok v potrubí studené vody

Qv = SUMA /gi x druhá odmocnina ni/  =  0,1 x druhá odmocnina /4/  + 0,2 x druhá odmocnina /16/ + 0,3 x druhá odmocnina /2/ = 1,42 l/s

Přípojka vodovodní pro objekt je navržena v dimenzi DN25.

F. Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Při výstavbě, provozu a údržbě přípojek je nutné dodržovat veškeré montážní postupy a předpisy.

F.1Vzorový příčný řez

Rýha pro kladení potrubí bude široká max. 0,8m. Pažení se předpokládá pouze tam, kde se bude do rýhy vstupovat, tedy v místě přípojení na uliční řad a vodoměrnou šachtu, v místě spojování potrubí a nasazování odboček. Plastové potrubí je nutno uložit na pískové lože silné minimálně 100mm a obsypat prohozenou zeminou ve vrstvě 240mm nad vrch potrubí. Dno rýhy musí být urovnané a musí být ve sklonu minimálně 0,003 k uličnímu řadu. Zemina pro obsyp musí obsahovat zrna max. rozměru 8mm. Na obsyp se uloží signalizační fólie barvy modré.

#### F.2  Křížení s podzemními vedeními a zařízeními

Podzemní vedení budou před započetím stavebních prací vytýčena příslušnými správci. Po dobu výstavby budou vedení zajištěna proti posunutí a chráněna před poškozením. Před zasypáním výkopů budou podzemní vedení předána správcům. Křížení s plynovodem bude podle ČSN 73 6005 a 73 6006. Křížení s vodovodem bude provedeno podle ČSN 73 6005, křížení s kabely bude dle ČSN 73 6005.

F.3 Zkoušky a další opatření

Po uložení a smontování potrubí se trubka zajistí obsypem a provede se tlaková zkouška ma 1,5 Mpa podle ČSN 73 6612. Po vyhovující tlakové zkoušce se zřídí zápis a další stavební konstrukce nad potrubím. Po dokončení tlakové zkoušky se provede proplach potrubí pitnou vodou. Teprve potom se může přípojka použít pro odběr pitné vody.

G. Požadavky na provoz zařízení, stavební řešení, materiál

G.1 Potrubí

Pro přípojku je navrženo potrubí SDR17 PE100 D32x2,3 DN25 PN10. Potrubí může být ohýbáno v oblouku o mezním poloměru 1m. Sdělovací a elektrické vedení bude přípojka křížit spodem, kanalizační potrubí vrchem. Při kladení se smí pracovat s potrubím za teplot nad +5°C. Při teplotách od +5°C do 0°C se smí s potrubím pracovat za zvýšené opatrnosti, pod 0°C se pracovat nesmí. Podél trouby bude uložen vodící drát AYKY 2x4 mm2 připojený na vodivé části potrubí (armatury).  Zaměření skutečného provedení bude provedeno – před záhozem potrubí – v systému MicroStation ve formátu DGN.

H. Řešení komutací a ploch z hlediska přístupu osobami s omezenou schopností pohybu

Veškeré komunikace a plochy jsou přizpůsobeny pohybu osob s omezenou schopností pohybu. Veškeré přípojky jsou uloženy v zemi a nemají vliv na osoby s omezenou schopností pohybu.