ESTING s.r.o., Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč

Mobil: 603 509 368, e-mail: info@esting.cz

projekční a revizní činnost v oboru elektro

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

1.4. Technika prostředí staveb

g) Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

D.1.4.g.01 Technická zpráva

Akce: 	OPRAVA PROSTOR AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ

Místo stavby: 	Komenského nám. 137/9 Třebíč, parc.č.st. 5592, k.ú. Třebíč

Investor:	Město Třebíč, Karlovo nám. 140/55, 674 01 Třebíč

Vypracoval: 	Miroslav Caha

Zodp. projektant:  	Zdeněk Musil

Stupeň: 			Projektová dokumentace pro provedení stavby

Datum: 			05/2018

# 1. úvod

Řešením projektu je silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace v části budovy autobusového nádraží v Třebíči. Jedná se o místnosti prodej jízdenek a místenek, dětská místnost a kuchyňka.

Všechny navržené přístroje a zařízení je třeba chápat jako technický vzor, který splňuje dané požadavky. Pokud budou uvedené typy nahrazovány jinými, je třeba, aby náhrada splňovala všechny požadavky kladené příslušnými normami, projektantem a provozovatelem.

Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace, tudíž věci uvedené zde nemusí být ve výkresové dokumentaci a naopak.

# 2. projektové podklady

Podklady pro tento projekt byly následující:

- katalogy výrobců

- požadavky a konzultace investora

- situace zástavby

- normy ČSN

Projektová dokumentace byla zpracována dle norem, vyhlášek a zákonů platných v době vypracování projektové dokumentace.

# 3. provozní podmínky

3.1    Napěťová soustava:

Část NN –			3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C

3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S

1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S

3.2 Ochrana před úrazem el. proudem v elektrické instalaci podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Základní ochrana bude provedena:

a)   základní izolací

b)   krytem nebo přepážkou

Ochrana při poruše bude provedena:

a) automatickým odpojením od zdroje v síti TN nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana bude provedena:

a) automatickým odpojením od zdroje v síti TN proudovými chrániči

b) ochranným pospojováním podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Poznámka:

Zásuvkové obvody do 32A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod s jištěním do 32A.

3.3 Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

Vnější vlivy byly posouzeny podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 z hlediska těchto kategorií:

A - vnější činitel prostředí

B - využití

C - konstrukce budov

Na základě provedené prohlídky uvedených prostor a na základě zjištěných skutečností, byly vnější vlivy v dotčených prostorech stanoveny podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 následovně:

| místnosti: prodej jízdenek a místenek, dětská místnost a kuchyňka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vnější činitel prostředí „A“ | - AA 5 - Teplota okolí +5°C až +40°C - AB 5 - Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty a vlhkosti. Vlhkost 5-85%. Teplota +5°C až +40°C. - Ostatní vnější vlivy jsou podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, tabulka NA.4 považovány za normální |  |
| Využití „B“ | - Vnější vlivy jsou považovány za normální |  |
| Konstrukce budovy „C“ | - Normální vnější vlivy |  |
| ## Prostor z hlediska úrazu elektrickým proudem podle ## ČSN 33 2000-4-41 ed.2 |  | ### Normální |

Poznámka: Normální vnější vlivy jsou z hlediska vnějšího činitele prostředí, využití a konstrukce budov dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, tabulka NA.4 následující:

| A - vnější činitel prostředí |  |  |
| --- | --- | --- |
| AA | 3 | Teplota okolí –25 °C až +5 °C |
| AA | 4 | Teplota okolí –5 °C až +40 °C |
| AA | 5 | Teplota okolí +5 °C až +40 °C |
| AB | 5 | Atmosférická vlhkost 5 až 85 % při teplotě +5 °C až +40 °C |
| AC | 1 | Nadmořská výška < 2000 m |
| AD | 1 | Výskyt vody je zanedbatelný |
| AE | 1 | Výskyt cizích pevných těles je zanedbatelný |
| AF | 1 | Koroze je zanedbatelná |
| AG | 1 | Ráz je mírný |
| AH | 1 | Vibrace jsou mírné |
| AK | 1 | Výskyt rostlinstva nebo plísně jsou zanedbatelné |
| AL | 1 | Výskyt živočichů - bez nebezpečí |
| AM | 1 | Elektromagnetické, elektrostatické nebo ionizující působení je zanedbatelné |
| AN | 1 | Sluneční záření je nízké |
| AP | 1 | Seismické účinky jsou zanedbatelné |
| AQ | 1 | Bouřková činnost je zanedbatelná |
| AR | 1 | Pohyb vzduchu je pomalý |
| AS | 1 | Vítr je malý |
| B - využití objektu |  |  |
| BA | 1 | Schopnost lidí je běžná |
| BE | 1 | Povaha zpracovaných nebo skladovaných materiálů je bez významného nebezpečí |
| C - konstrukce budov |  |  |
| CA | 1 | Stavební materiály jsou nehořlavé |
| CB | 1 | Konstrukce budovy - zanedbatelné nebezpečí |

Výchozí revize před uvedením el. instalace do provozu a následně periodické revize v lhůtách stanovených dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, ed.2.

3.4    Bilance výkonů

Předpokládaný instalovaný příkon v rekonstruované části objektu

Světelná elektroinstalace:		0,5 kW

Zásuvková elektroinstalace:		4,5 kW

Předpokládaný instalovaný příkon:	5 kW

# 4. technický popis projektovaného ZAŘÍZENÍ – SILNOPROUD

- 4.1 Napájení

Napájení elektroinstalace v rekonstruované části 1.NP bude provedeno ze stávajícího hlavního rozvaděče objektu umístěného v chodbě.

Pro připojení elektroinstalace v rekonstruované části budou do rozvaděče doplněny jistící přístroje pro jednotlivé vývody – viz výkres doplnění rozvaděče.

Ochranný vodič /PE/ bude v rozváděči vodivě připojený na ochrannou přípojnici PE. Střední vodič vývodu /N/ bude v rozváděči vodivě připojený na přípojnici středních vodičů. Vodiče vývodů PE a N budou na přípojnicích označeny štítky podle totožnosti k vývodům. Jistící přístroje a kabelové vývody z rozvaděče budou přehledně označeny. Popisy budou vytištěny na tiskárně štítků nebo jiným adekvátním způsobem, budou trvanlivé a odolné proti poškození. V rozvaděči bude vhodným způsobem uvedeno aktuální obsazení jednotlivých vývodů.

- 4.2 Osvětlení

Při návrhu osvětlení bylo postupováno dle technických požadavků ČSN EN 12464-1.

Pro osvětlení místností jsou navržena přisazená LED svítidla – panel 600x600mm, 52W.

Pro osvětlení kuchyňské linky je navrženo použití LED pásku 14W/1m v hliníkové instalační liště, umístění pod horními skříňkami. Pro připojení trafa LED osvětlení bude nad horními skříňkami instalovaná zásuvka 230V ovládaná spínačem řaz.1 v kuchyňské lince.

Spínání osvětlení v místnostech bude spínači řaz. 1, 5, 6 a 6+6 instalovanými u vchodů do těchto prostorů, spínače budou instalované do KU68 pod omítkou v krytí IP20, ve výšce 1,2m.

Legenda svítidel je součástí výkresové dokumentace. Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobců pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

Pro světelné vývody a ovládání svítidel budou použity kabely CYKY uložené částečně nad stropními podhledy a dále do vysekaných drážek pod omítkou.

Ve všech prostorech budou umístěna nouzová svítidla s vlastním bateriovým zdrojem. V případě výpadků napájení dojde k samočinnému rozsvícení těchto svítidel.

- 4.3 Zásuvky

V objektu budou rozmístěny zásuvky 230V. Umístění je patrné z výkresové dokumentace.

Zásuvky budou instalované do KU68 pod omítkou v krytí IP20, instalované částečně do společných vícenásobných rámečků. V dětské místnosti osadit zásuvky s clonkami.

VÝŠKA OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁSUVEK:

0,3m	 	zásuvky běžné (prodej jízdenek, dětská místnost, kuchyňka)

1,2m	 	zásuvky v kuchyňské lince nad pracovní deskou

0,6m	 	zásuvky v kuchyňské lince pod pracovní deskou (myčka, lednice)

2m	 	zásuvka v kuchyňské lince pro trafo LED osvětlení

2m		zásuvky pro nástěnnou TV

Zásuvkové obvody do 32A musí mít doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30mA v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3. Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod s jištěním do 32A.

- 4.4 Kabelové rozvody:

Silnoproudé kabelové rozvody v objektu budou provedeny kabely typu CYKY v soustavě TN-S.

Kabely budou uložené částečně nad stropními podhledy na kabelových příchytkách a dále do vysekaných drážek pod omítkou.

Jako příprava pro budoucí připojení nové silnoproudé elektroinstalace v hale bude nad stropním podhledem upevněná rezervní trubka D90mm, trubka bude vedená z prostoru nad rozvaděčem v chodbě směrem do haly, v hale ukončit pod dřevěným obkladem.

# 5. technický popis projektovaného ZAŘÍZENÍ – SLABOPROUD

5.1 Strukturovaná kabeláž

V budově budou rozmístěny účastnické datové zásuvky 1x/2xRJ45. Pro připojení datových zásuvek budou použity kabely UTP cat.6 uložené v elektroinstalačních trubkách pod omítkou a částečně na kabelových příchytkách nad stropním podhledem.

Zapojení datových účastnických zásuvek RJ45 bude provedeno kabelem UTP 4x2x0,5 cat.6 paprskovitým způsobem, do každé zásuvky RJ45 samostatně kabel UTP 4x2x0,5 cat.6. Veškeré datové kabely budou svedeny na patchpanel do datového rozvaděče.

Dále bude provedena příprava pro připojení IP kamery – dohled na prodejní přepážku a připojení WIFI v hale.

Datový rozvaděč bude v provedení 19“ nástěnný – umístění datového rozvaděče v budově je nutno upřesnit při realizaci se zástupcem investora.

Do rozvaděče přeložit stávající vedení strukturované kabeláže v budově (stávající připojení na internet, stávající vedení do haly, pevná telefonní linka). Příjem internetu a připojení do datové sítě města bude provedeno v součinnosti s IT technikem investora, dle požadavku investora. Součástí projektu nejsou aktivní prvky datové sítě.

Po dokončení montáže musí být vypracován měřící protokol strukturované kabeláže.

5.2 STA – TV

V dětské místnosti bude pro případné budoucí připojení TV osazena anténní účastnická zásuvka, zásuvku připojit koaxiálním kabelem uloženým společně s další slaboproudou kabeláží z datového rozvaděče, připojení koaxiálního kabelu na TV anténu je nutno upřesnit při realizaci.

5.3 EZS

V rekonstruovaných místnostech bude provedena příprava pro případné budoucí osazení PIR čidel EZS. V dotčených místnostech bude nad stropními podhledy a pod omítkou uložená elektroinstalační trubka D20 smyčkovaná přes KO68 s víčkem, v=2,5m – příprava pro budoucí protažení kabeláže, trubku vyvést do prostoru vstupu.

Prostorová detekce je navržena ve všech prostorech pomocí prostorových detektorů pohybu, dosah 12m, napojených na sběrnici. Prostorové detektory umístěny v rozích místností ve výšce cca 2,5m nad podlahou.

Kabelové vedení pro zařízení EZS bude uloženo do samostatné kabelové trasy (v samostatných trubkách nebo trasách) dle ČSN 34 2300 ed.2.

- 5.4 Kabelové rozvody:

Umístění prvků a trasy slaboproudé kabeláže jsou patrné z výkresové dokumentace a vychází z obecných zásad pro montáž strukturované kabeláže. Při pokládce všech kabelů je nutné zajistit minimální teplotu určenou výrobcem pro manipulaci a pokládku kabelu. Při montáži kabelů musí být dodrženy zásady křižování a souběhů se silovým vedením dle ČSN 34 2300 a ČSN 34 1050. Po dokončení montáže musí být vypracován měřící protokol strukturované kabeláže.

Kabely budou uložené částečně nad stropními podhledy na kabelových příchytkách a dále v elektroinstalačních trubkách do vysekaných drážek pod omítkou.

Jako příprava pro budoucí připojení nové slaboproudé elektroinstalace v hale bude nad stropním podhledem upevněná rezervní trubka D90mm, trubka bude vedená z prostoru nad rozvaděčem v chodbě směrem do haly, v hale ukončit pod dřevěným obkladem.

# 6. bezpečnostní a organizační pokyny

Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb.

Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. zařízení výchozí revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb §9.

Práce a údržbu na el. zařízení smějí vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb, obsluhu pracovníci seznámeni dle vyhl. 50/78Sb.

Všichni pracovníci, zúčastnění na stavbě a později při provozu elektrických vedení jsou povinni dodržovat všeobecně platné bezpečnostní předpisy pro energetiku. Při práci na zařízeních je nutno dodržovat Obchodní podmínky, pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně a ochrany životního prostředí.

Při práci ve výškách (tj. nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky) je nutno akceptovat požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Všeobecně dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavby a budoucí provoz podle § 18 písm. A) čl. 10 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce při přípravě a vykonávání stavebních prací ustanovuje ČBÚ ve vyhl. č. 601/2006 Sb.

Výše uvedené je povinný zajistit stavbyvedoucí formou instruktáže ještě před započetím prací a v průběhu výstavby vedení je od pracovníků vyžadovat.