Akce :	Komunikace a technická infrastruktura

Lokalita „Za poliklinikou“-změna

Místo stavby:	k.ú. Třebíč, parc.č.soubor pozemků

Investor :	Město Třebíč, Karlovo nám.55, 674 01 Třebíč

LOKALITA „ZA POLIKLINIKOU“

Komunikace a technická infrastruktura

SO-03 PLYNOVOD

A/ ÚVODNÍ  ÚDAJE

B/ PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Vypracoval: Ing. Vítězslav Pruša						Datum : leden 2018

A/ ÚVODNÍ  ÚDAJE

## A.1.	Identifikační údaje

## A1.1.  Údaje o stavbě

Stavba

Název stavby: 		Lokalita „Za poliklinikou“- Komunikace a technická infrastruktura

Místo stavby: 		k.ú. Třebíč, parc.č.-soubor pozemků

Kraj: 				Vysočina

Předmět dokumentace: 	dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby

## A1.2. Údaje o žadateli

Zadavatel:  			         Město Třebíč

Adresa :	Karlovo nám.55, 674 01 Třebíč

Zastoupený :	Mgr.Pavlem Pacalem, starostou

Bankovní spojení :	   KB Třebíč,a.s., č.ú.19-329711/0100

IČO :	00290629

DIČ :		není plátcem

## A1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

- Zhotovitel projektové dokumentace

Jméno :   		Ing. Lubomír Vostal

Sídlo :		Třebíč 674 01 , Husova 10

ČKAIT :		1000425

IČO 		13075047

DIČ		CZ480709453

- Zpracovatelé jednotlivých částí

Část vodohospodářská

Jméno :   		Ing. Vítězslav Pruša

  - Provozovna: 	Třebíč 674 01 , manž.Curieových 657

- Sídlo :		Třebíč 674 01 , J.Ježka 128

    - ČKAIT :		1000688

## A.2. Seznam vstupních podkladů

Pro vypracování proj. dokumentace bylo použito následujících podkladů:

- Zaměření předané objednatelem

- Umístění sítí v situaci –předané objednatelem, získané od srávců sítí

- Ideový návrh sítí

- Konzultace s objednatelem

- Pochůzka po lokalitě

## A.3. Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Řešené území je v katastrálním území města Třebíč. Ve městě se jedná o zastavitelné území. Lokalita je řešena na několik části, které budou spolu souviset, tento projekt se zabývá první oblastí. Provozně bude plynovod napojen na stávající STL rozvod, který je veden za zahrádkami v zeleném pásu. Přes zahrádky bude veden prostorem pozemků ve vlastnictví města Třebíč. Bude vytvořeno ochranné pásmo plynovodu.

- Dosavadní využití a zastavěnost území

Dosavadní využití území je vedeno jako orná půda a do budoucna bude využita jako lokalita pro výstavbu rodinných domků.  Zastavěnost byla popsána v předchozím odstavci. V první části je plánováno využití pro 39 RD.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Území není chráněno jako památkové území, památková zóna a ani jako zvláště chráněné území nebo záplavové území.

- Údaje o odtokových poměrech

Realizací stavby rodinných domků a inž. sítí se změní odtokové poměry v území. Dešťové vody budou z pozemků RD likvidovány na pozemku a z komunikace je navrženo odvedení dešťovou kanalizací do stávající dešťové kanalizace pod lokalitou.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Realizací stavby nebudou dotčeny požadavky na využití území

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly dopracovány do dokumentace před jejím předáním k územnímu řízení.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

|  | Dotčené pozemky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| p.č. | LV | Vlastník | plocha | užití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 820/1 | 10001 | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč | 76802 | orná půda |
| 825/12 | 10001 | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč | 130 | orná půda |
| 502/3 | 10001 | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč | 4836 | ostatní plocha |
| 502/4 | 10001 | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč | 268 | zahrada |
| 820/74 | 10001 | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč | 85 | zahrada |
| 820/120 | 10001 | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč | 780 | zahrada |
| 820/108 | 10001 | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč | 149 | zahrada |
| 825/1 | 10001 | Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč | 6609 | ostatní plocha |

## A.4. Údaje o stavbě

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu

- Účel užívání stavby

Stavba bude využívána k odvedení splaškových a dešťových vod a zásobování plynem a vodou nemovitostí v území.

- Trvalá nebo dočasní stavba

Stavba bude trvalá

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka)

Nejsou

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbarierové řešení staveb

Nejsou – stavba inženýrských sítí

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Jsou zapracovány dle vyjádření DOSS a správců sítí.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

- Navrhované kapacity stavby

Počet odkanalizovaných objektů					39

Počet EO	celkem							156

Délky jednotlivých sítí

| Plynovod |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Větev | Materiál | DN | Délka(m) |
| P1 | PE100SDR11 | 110 | 313,50 |
| P2 | PE100SDR11 | 63 | 131,00 |
| P3 | PE100SDR11 | 63 | 175,00 |
| P4 | PE100SDR11 | 63 | 235,00 |
| Celkem |  |  | 854,50 |

Přípojky plynovodu

15ks po 7m = 127,50m

24ks po 2m = 48m

Celkem        175,50m (39ks)

- Základní bilance stavby

SO-03 Plynovod

Plynovod

1.část		39 RD ( roční spotřeba 2500m3 ZP)

Celkem z 1.části 			Q= 97 500m3/rok

Maximální hodinové množství	156 m3/hod

Minimální hod. množství		4   m3/hod

- Základní předpoklady výstavby

Zahájení stavby  		dle investora

Ukončení výstavby 		dle investora

- Orientační náklady stavby

Od

SO-03 Plynovod

Plynovod				854,50m x 1800Kč/m= 		1 538 100,--

Přípojky				175,50m  x1500,--Kč/m		   263 250,--

Plynoměrné skříně			39ks a 8000,--Kč/ks			   312 000,--

Celkem							                       2 113 350,--Kč

A.5. Členění stavby na objekty

SO-03 Plynovod

V Třebíči leden 2018

PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

## B.1. Popis území stavby

## a) charakteristika stavebního pozemku

Nová lokalita pro rodinné domky bude budována v na jižním okraji města Třebíč. Město má v současné době vybudovanou v této části oddílnou kanalizaci, vč. městské čistírny odpadních vod, která je umístěna na okraji města, dál má vybudovanou síť vodovodů a plynovodů. V navrhované lokalitě bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace a včetně odboček pro nemovitosti s revizními plastovými šachtami, dešťová kanalizace, vodovod s vyvedením přípojek na pozemky a plynovod s vybudováním měřicích pilířů.

## Plynovod

Sítě plynovodu jsou vedeny většinou v souběhu s ostaními sítěmi a i napojovací místa jsou umístěna blízko sebe.

Plynovod bude napojen na stávající rozvod, který je umístěn v blízkosti školy na Václavském náměstí.

## b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum)

## Byla provedena pochůzka po území. Geologický průzkum bude prováděn při zpracování další části dokumentace.

## c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se bude dotýkat běžných ochranných pásem inženýrských sítí .

## d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Stavba se nenachází v záplavovém území a ani v poddolovaném území.

## e) vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba po svém dokončení nebude mít při provozu negativní vliv na okolní stavby. Odtokové poměry se změní výše popsaným způsobem.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou

g) požadavky a maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné, trvalé)

Trvalý zábor zemědělského půdního fondu bude řešen pro celou lokalitu společně a je součástí dokumentace v jiné části.

Druhá čerpací stanice se nachází na pozemku – ostatní plocha.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

## Dopravní napojení

Celá stavbu bude situována v navrhovaných místních komunikacích, v prostoru současné orné půdy a zahrady. Dopravní napojení během stavby bude řešeno příjezdem po již vybudovaných komunikacích a účelových komunikacích.

## Provizorní dopravní napojení pro případné opravy a stavbu se nezřizují.

## Napojení na technickou infrastrukturu

Zásobení plynem

V ve městě je vybudován rozvod zemního plynu, který je ve správě firmy RWE. Pro potřeby stavby není potřebné napojení na plynovod. Jednotlivé nemovitosti budou napojeny přípojkou plynovodu DN32-STL, která bude ukončena na hranici veřejného pozemku plynoměrným pilířem. Osazení regulace a plynoměrů bude řešit dle konkrétní situace bude řešit projekt RD. Rozvod jednotlivých řadů bude proveden v plastovém potrubí PE100SDR11. Bude provedeno napojení na stávající STL rozvod v blízkosti školy Václavské náměstí.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

V době zpracovní PD pro ÚR nejsou známy.

## B.2. Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba je navržena pro zásobování plynem rodinných domků.

Počet nových objektů				39

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Neřeší se- podzemní rozvody sítí

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Neřeší se- podzemní rozvody sítí

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Stavba není výrobní

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Neřeší se a ani to není potřebné - podzemní rozvody sítí

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro provoz sítí bude vypracován provozní řád.

Provozní řád je souhrn pokynů pro správný provoz sítě a pro správnou obsluhu, čištění a údržbu sítě. Obsluhou je třeba zjistit spolehlivé, hospodárné a zdravotně nezávadné fungování systému. Správná funkce se zabezpečuje pravidelnou údržbou, soustavným čištěním a řádnou revizí. Závady zjištěné při revizích se musí odstraňovat v časovém sledu podle naléhavosti tak, aby byla stále zaručena provozuschopnost sítě a přípojek. Cílem obsluhy a údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací základních prostředků je, aby se dosáhlo bezporuchového, spolehlivého a hospodárného provozu celého systému zásobování obce.

Provoz sítě a objektů na ní musí být zajišťován v souladu s platnými předpisy tak, aby byl plynulý, bezpečný a hospodárný.

Provozovatel je povinen zajistit provoz ve vztahu k životnímu prostředí nebo zdraví pracovníků tak, aby nedošlo k překročení míry stanovené zvláštními předpisy:

(rozumí se platná znění – tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů)

B.2.6 Základní technický popis staveb

SO-03 Plynovod

Celková délka všech plynovodů je 854,50 m. Rýha pro potrubí bude pažena při hloubce přes 1,20 m (pažení příložné, pažící teleskopické boxy). Materiálem vodovodu bude PE100SDR11-63 a pro odbočky PE100SDR11-32 (celkem 39ks).

Plynovod se položí na podsyp z písku nebo štěrkopísku tl. 100 mm a obsype se pískem nebo štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí, zde bude uložena signalizační folie a k potrubí bude připojen signalizační vodič. Před zásypem rýhy bude provedena tlaková zkouška . Zásyp rýhy  se  provede   komunikacích  nesedavým  materiálem,  ve  volném  terénu  vytěženou  zeminou s průkazem vhodnosti použití pro zásyp. Výkop bude zpětně zasypán vykopaným materiálem s vyloučením velkých a ostrohranných úlomků a zhutněn na požadovanou únosnost, nejsvrchnější část zásypu výkopů v komunikacích bude provedena v souladu s požadavky, kladené na tyto komunikace.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

Nároky na energii pro provozování stavby nejsou.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,

Neřeší se-podzemní kanalizace a prefabrikované objekty z betonu

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,

Navržená přístupová komunikace o šířce 6 m vyhovuje z hlediska šířky komunikace pro požární zásah (min. 2,5m). Voda pro požární účely bude zajištěna pro navrhovanou lokalitu osazením hydrantových výtoků na navržený vodovodní řad ve vzdálenostech dle normy – max do 200m od sebe a do 400m od domů.

Požární ochrana je řešena samostatně. Další podrobnosti požárně-bezpečnostního řešení – viz samostatná část dokumentace.

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby,

Neřeší se-podzemní kanalizace a prefabrikované objekty z betonu

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.

Neřeší se-podzemní kanalizace a prefabrikované objekty z betonu

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení.

Neřeší se-podzemní kanalizace, vodovod a plynovod

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Stavba má jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí v oblasti odkanalizování města Třebíč. Jedná se o ekologické stavbu a stavby pro zásobován médii a odvádění odpadních vod.

Stavební firma provádějící stavební práce musí na základě zákona, dodržovat ochranu dřevin stojících mimo les dle norem ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a ČSN Zemní práce včetně doplňků. Musí být dodrženy min. vzdálenost 2,5 m od paty kmene stromu.

Mimo vlastní realizaci nemá stavba negativní dopad na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že výstavbou stok budou dotčeny místní komunikace, které jsou velmi úzké,  v některých  místech  nejsou  objízdné,  bude  tato  výstavba  probíhat  po  krátkých  úsecích, s následným provedením zkoušky vodotěsnosti stok, rychlým záhozem výkopu a uvedením úseku, dotčené místní komunikace, do provozu. Pozornost je nutno věnovat omezení prašnosti a znečišťování výjezdů na komunikace i vlastních komunikací.

Trasy  sítí jsou  vedeny  tak,  aby  nebyla  v maximálně  možné  míře  dotčena pozemní komunikace a vzrostlá zeleň.

Značný vliv na ochranu životního prostředí bude mít výběr zodpovědného dodavatele stavby, který je povinen po skončení výstavby uvést všechny dotčené pozemky do původního stavu

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Neřeší se-podzemní sítě

Zařízení nevytváří podstatný hluk, nenachází se v povodňové oblasti ani v oblasti poddolované nebo se zvýšenou seizmicitou.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

Připojení

Splašková kanalizace bude napojena na stávající vedení splaškové kanalizace ve městě

Připojovací místa vodovodu a plynovodu budou na stávající síť ve dvou místech v komunikaci

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

PE100SDR11-63 plynovod				854,50m

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Dopravní řešení v území navrhované výstavby je řešeno samostatnou dokumentací

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude řešen po stávající komunikaci. Vjezd a výjezd na místní komunikaci je přehledný a rozhledové poměry jasné. Tato komunikace bude v případě znečištění jejího povrchu výstavbou čištěna.

c) doprava v klidu.

Lokalita je přístupná z několika směrů. V případě potřeby vjezdu zásobování, záchranné služby nebo hasičů bude použito vždy jednoho z těchto příjezdových směrů.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Pozemky budou po realizaci uvedena do požadovaného stavu pro navrhovanou výstavbu. Nepředpokládají se terénní úpravy

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá negativní vliv z hlediska ochrany přírody a ovzduší. Vzhledem k rozsahu a typu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru. Lze předpokládat mírné zvýšení prašnosti po dobu výstavby.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba neleží v chráněném území ani není v ochranném pásmu chráněného území.

Stavba sama není kulturní památkou a není v ochranném pásmu nebo na hranici chráněného území, památkové rezervace ani památkové zóny.

Stavba není v ochranném pásmu ani na jeho hranici.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Není součástí oblastí Natura

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

EIA není vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zpracována

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V řešené lokalitě jsou v současné době položeny nadzemní inženýrské sítě:

- nadzemní a podzemní NN –  E.ON Česká republika, s.r.o.

Dál v místech napojení na stávající infrastrukturu jsou umístěny sítě:

- podzemní a nadzemní vedení Telefónica - ve správě Telefónica 02 Czech Republic a.s.

- nadzemní a podzemní NN –  E.ON Česká republika, s.r.o.

- nadzemní VN a distribuční trafostanice VN/NN  - E.ON Česká republika, s.r.o.

- oddílná kanalizace –VAS

- vodovod –VAS

- podzemní a nadzemní VO – město Třebíč

V projektové dokumentaci je nutno respektovat další ochranná pásma:

- pásmo silnice– 15,0 m od osy komunikace (dle možností, vyjádření KSÚSV)

V řešené lokalitě se nenachází:

- chráněné území, ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nedojde stavbou k zásahu do významného krajinného prvku.

- V lokalitě nejsou evidovány žádné chráněné druhy živočichů ani nejde o zvláště

chráněné území.

- nenachází se zde žádná kulturní památka

- výskyt archeologické lokality v intravilánu obce se nepředpokládá

Obecně  platí,  že  před  započetím prací je  nutno  všechny podzemní  sítě  vytýčit  za  účasti správců a dodržet všechny jimi stanovené podmínky.

Památková péče:

Stavebník je povinen postupovat v souladu s ustanovením § 22 a 23 zák. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. V případě archeologických nálezů musí být umožněn záchranný archeologický výzkum ve smyslu tohoto zákona.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Není řešeno-stavba sítí

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Celá stavbu bude situována v místních komunikacích obce, komunikaci ve vlastnictví kraje  a i soukromých vlastníků. Dopravní napojení během stavby bude řešeno příjezdem po již vybudovaných komunikacích. Celá obec je napojena na státní komunikaci  a dále je příjezd na staveniště  prostřednictvím místních komunikací.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Návrh tras jednotlivých sítí je dán konfigurací terénu, stávající zástavbou požadavky investora  a umístěním jednotlivých nadzemních a podzemních inženýrských sítí. Liniové stavby budou ležet na území města Třebíč, jenž je tvořeno poli, zatravněnými plochami, místními prašnými asfaltovými komunikacemi s vjezdy do objektů, státní a krajskou komunikací a zemědělsky využívanými pozemky. V rámci navrhované  stavby  nebude  nutné  provádět  demolice.

Území pro stavbu je mírně svažité.

Prostor je veden jako orná půda- pole (ornici je třeba před zahájením prací sejmout a použít v souladu s platnou legislativou ČR).

Inženýrské sítě jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury. Zároveň jsou v maximální možné míře respektovány trasy stávajících podzemních  vedení a opěrné body  nadzemních  vedení  v obci.

Na celém pozemku výstavby musí být provedena, před zahájením jakékoliv stavební činnosti, skrývka a uložení vrstvy ornice a podkornice na na mezideponii (veškerá orná půda musí být po ukončení stavební činnosti rozprostřena na původních pozemcích). Mimo požadavku na dočasné uložení ornice a podornice, vznikne nutnost uložení přebývající zeminy z výkopků na meziskládku v blízkosti stavby. Vytlačená zemina bude odvážena na dříve zmíněnou meziskládku, zbytek po zásypech rýhy bude využit pro terénní úpravy pozemků ve vlastnictví obce ve vzdálenosti do 3km od stavby. Přesné určení umístění meziskládky zeminy bude stanoveno v plánu organizace výstavby v další následné dokumentaci, stejně tak i terénní úpravy pozemků. Asfalt, vzniklý řezáním asf. vozovek je určen k recyklaci, a bude uložen na řízené skládce.

Veškeré odpady v průběhu výstavby budou ukládány dle zákona o odpadech (185/2001 Sb ve znění pozdějších platných předpisů) a v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje( závazná část je ve vyhl. 308/2004).

Všechny vstupy na staveniště, montážní otvory a přístupové cesty, které k nim vedou, musí být označený bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu, nepovoleným osobám, na staveniště. Oplocení staveniště musí mít uzamykatelné vstupy a výstupy. Po celou  dobu  výstavby  musí  být  účinným  způsobem  udržován  bezpečný  stav  pracovních ploch a přístupových komunikací na staveništi. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti se musí zajistit dostatečné osvětlení. Minimální šířka komunikace pro pěší na staveništi musí být 0,75 m, při obousměrném provozu 1,5 m. Komunikace s větším sklonem než 1:3 musí mít alespoň na jedné straně jednotkové zábradlí o výšce 1,1 m. Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, jako i zákaz vjezdu a konec cesty musí být označeny příslušnými značkami a tabulkami. Toto dočasné  značení včetně  určení jeho  polohy bude  součástí  dokumentace dopravního značení, na základě možností dodavatele stavby, který si určí přesný postup výstavby, včetně přesné polohy staveniště.

Staveniště v zastavěném území obce musí být souvisle oploceno do výšky min. 1,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Náhradní chodníky a komunikace nutno řádně vyznačit a  osvětlit.  U  liniových  staveb  nebo  u  stavenišť  (pracovišť),  na  kterých  se provádějí krátkodobé práce, postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve výši 1,1m. Toto hrazení může být nahrazeno jednotkovým zábradlím do výšky 1,1m, nápadnou překážkou nejméně 0,6m vysokou, nebo materiálem z výkopu výšky nejméně 0,9m, pokud je toto zajištění umístěno ve vzdálenosti větší než 1,5m od hrany výkopu.

U   prací   prováděných   na   veřejných   komunikacích,   kde   z provozních   nebo technologických důvodů nejde ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob  jiným  způsobem,  např.  řízením  provozu  nebo  střežením.  Ohrazení nebo  oplocení zasahující do veřejných  komunikací musí být  v noci  a  za  snížené  viditelnosti  osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti min. každých

50m.

Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (jámy, otvory, stroje, apod…) je povinen dodavatel stavebních prací zajistit tak, aby takové ohrožení bylo vyloučeno.

Pro  zachování  přístupu  do  jednotlivých  nemovitostí  je  nutno  přes  stavební  rýhy v místech vstupů vybudovat provizorní lávky se zábradlím výšky 1,10 m.

Staveniště mimo zastavěné území musí být ohrazeno nebo oploceno jen v případě, že  sousedí  s veřejnou  komunikací  ve  vzdálenosti  do  30m.  Staveniště  mimo  zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup (pole, atd.), se nemusí ohradit nebo oplotit, je-li s uživateli  pozemku  dohodnuto  jakým  způsobem  bude  provedeno  po  dobu  staveniště upozornění na nebezpečí.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Trvalý zábor zemědělského půdního fondu bude řešen v jiné části dokumentace.

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Zemní práce budou v přebytku. Bude provedena náhrada v prostoru komunikace nesedavým materiálem a současně bude vytlačená zemina odvezena na místní skládku. Přesná bilance zemních prací bude vypracována v dalším stupni dokumentace a dle tohoto výpočtu bude navržena skládka  i její velikost.