# Akce:               LOKALITA ZA POLIKLINIKOU -

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

-veřejné osvětlení

Investor:          Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

# Místo stavby:   Třebíč

Zak. číslo  :      2019003

## Průvodní zpráva

Rozvodná soustava:		3+PEN, 3x 230/400 V, 50Hz

Ochrana základní :		TN-C     automatickým odpojením od zdroje

Vnější vlivy:

stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51, protokolem o určení vnějších vlivů

č. Z2019003.2 ze dne 20. 02. 2019 který je nedílnou součástí této dokumentace.

Venkovní rozvody:

Spotřeba celkem:

- veřejné osvětlení    2x  140W         0,28 kW

- veřejné osvětlení   12x  56W          0,67 kW

- veřejné osvětlení     8x 21W          0,17 kW

- veřejné osvětlení   74x  30W         2,22 kW

Celkem:                                            3,34 kW

Napojení veřejného osvětlení pro RD lokality „Za poliklinikou“ a osvětlení navazujících komunikací bude provedeno z nově instalované rozvodnice veřejného osvětlení „RVO-2“- šest vývodů 400V, s elektroměrovou částí, hlavní jistič před elektroměrem bude  3x25A/B. Vývody z rozvodnice budou jištěny jističi 3x20A. Napojení rozvodnice je řešeno v dokumentaci kabelových rozvodů pro napojení rodinných domů.

Rozvody veřejného osvětlení budou smyčkovány v jednotlivých stožárech a rozpojovacích skříních jištěny pojistkami PN000/16A.  Kabelové rozvody budou v oblasti výstavby RD zokruhovány, tak aby byla zaručena dodávka el. energie i při poruše na některé větvi kabelových rozvodů.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY 4J x 16 mm2 v kabelových výkopech v ochranných trubkách kopoflex 75. Uloženy budou v pískovém loži, nad kabely bude uložena ochranná folie. Společně s kabely bude uloženo uzemňovací vedení FeZn 10mm. Hloubka uložení kabelů cca 70 cm pod úrovní terénu a uzemňovacího vedení cca 10cm pod kabely.

Osvětlení bude provedeno na kovových oboustranně žárově zinkovaných stožárech s ochranou povrchovou úpravou termoplastickým práškem po spodní okraj dvířek el. výzbroje SB4 až SB9, na nichž budou osazena LED osvětlovací tělesa-3000K.

Stožáry jsou rozmístněny dle světelného projektu ve vzdálenostech cca 30m, s ohledem na vjezdy k rodinným domkům.

Před započetím zemních prací nechat vytýčit veškeré podzemní sítě.

Pro kolizní místa s ostatními sítěmi dodržet ČSN 736005

Celkové provedení musí odpovídat platným ČSN.

Před uvedením do provozu musí být provedena úspěšná výchozí revize a vystavena revizní zpráva.

V Třebíči dne:	20. 02. 2019

Vypracoval:		Josef Pelán