## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek - u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části) - připomínky k položkovému zadání
Veškeré mezisoučty se počítají automaticky. Hodnotu základu DPH zadejte ručně do příslušného sloupce v listu OBJEKT.

## Stavba
RTS
Krycí list zakázky
|  | Stavba : | 2020_120 Knihovna - rekonstrukce výtahů
|  | Objednatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rozpočtové náklady
| Základ pro DPH |  | 0 | % |  |  | 0
| DPH |  | 0 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  | 21 | % |  |  | 0
| Cena celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Celkem | Základ DPH 0 % | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 %
| 01 | STAVEBNÍ ČÁST |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 | VZD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 03 | ELEKTRO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 04 | VYTAHY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 05 | OPN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
z | Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 01 01
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 01 STAVEBNÍ ČÁST
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01 POKYNY - NENACEŇOVAT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | 799 | Ostatní
1 | 01 | nenaceňovat POUZE POKYNY |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [8 empty] | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :
|  | Platí pro celou stavbu : | [8 empty] | Platí pro celou stavbu :
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [8 empty] | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [8 empty] | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [8 empty] | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [8 empty] | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [8 empty] | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [8 empty] | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [8 empty] | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [8 empty] | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [8 empty] | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [8 empty] | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [8 empty] | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :
|  | V případě zjištěných : | [8 empty] | V případě zjištěných :
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [8 empty] | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [8 empty] | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :
y | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 01 01 x
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 01 STAVEBNÍ ČÁST
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01 STAVEBNÍ ČÁST - VYTAHOVÁ ŠACHTA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 311231114R00 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P20 na MVC 2,5 | m3 | 1.152 | 0 | 0 | 1.9535 | 2.2505 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | Nové dozdívky musí být důkladně prokotveny do stávajícího zdiva pomocí kovových kotev z pásové oceli | [8 empty] | Nové dozdívky musí být důkladně prokotveny do stávajícího zdiva pomocí kovových kotev z pásové oceli
|  | 5np-vytah:1,8*0,2*3,2 |  | 1.152 | [7 empty] | 5np-vytah:1,8*0,2*3,2 | [7 empty] | Nové dozdívky musí být důkladně prokotveny do stávajícího zdiva pomocí kovových kotev z pásové oceli
2 | 317321321 | Beton překladů železový C 20/25 | m3 | 0.216 | 0 | 0 | 2.525 | 0.5454 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | VČETNĚ BEDNĚNÍ A ODBEDNĚNÍ | [8 empty] | VČETNĚ BEDNĚNÍ A ODBEDNĚNÍ
|  | 3NP PŘEKLAD:(0,45*0,15*(1,3+1,9)) |  | 0.216 | [7 empty] | 3NP PŘEKLAD:(0,45*0,15*(1,3+1,9)) | [7 empty] | VČETNĚ BEDNĚNÍ A ODBEDNĚNÍ
3 | 317941123VR6 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 vč dodávky profilu IPE 120 | t | 0.0726 | 0 | 0 | 0.01709 | 0.0012407 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | Překlady budou tvořeny válcovanými vzájemně svařenými válcovanými nosníky. Válcované nosníky překladů a průvlaků musí být vzájemně svařeny pásovou ocelí po horní i dolní přírubě po cca 250 mm a zmonolitněny | [8 empty] | Překlady budou tvořeny válcovanými vzájemně svařenými válcovanými nosníky. Válcované nosníky překladů a průvlaků musí být vzájemně svařeny pásovou ocelí po horní i dolní přírubě po cca 250 mm a zmonolitněny
|  | 3NP:1,3*10,6/1000*1,06*2 |  | 0.0292 | [7 empty] | 3NP:1,3*10,6/1000*1,06*2 | [7 empty] | Překlady budou tvořeny válcovanými vzájemně svařenými válcovanými nosníky. Válcované nosníky překladů a průvlaků musí být vzájemně svařeny pásovou ocelí po horní i dolní přírubě po cca 250 mm a zmonolitněny
|  | 3NP:1,93*10,6/1000*1,06*2 |  | 0.0434 | [7 empty] | 3NP:1,93*10,6/1000*1,06*2 | [7 empty] | 3NP:1,3*10,6/1000*1,06*2
4 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 18.42 | 0 | 0 | 0.03767 | 0.69388 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | odhad - bude provádět dle skutečnosti po bourací pracech | [8 empty] | odhad - bude provádět dle skutečnosti po bourací pracech
|  | 4NP:0,4*3,1*2 |  | 2.48 | [7 empty] | 4NP:0,4*3,1*2 | [7 empty] | odhad - bude provádět dle skutečnosti po bourací pracech
|  | VYTAH:0,25*3,2*2 |  | 1.6 | [7 empty] | VYTAH:0,25*3,2*2 | [7 empty] | 4NP:0,4*3,1*2
|  | 5np:0,15*4,2 |  | 0.63 | [7 empty] | 5np:0,15*4,2 | [7 empty] | VYTAH:0,25*3,2*2
|  | dveře:2,2*0,6 |  | 1.32 | [7 empty] | dveře:2,2*0,6 | [7 empty] | 5np:0,15*4,2
|  | 3NP: |  | 0 | [7 empty] | 3NP: | [7 empty] | dveře:2,2*0,6
|  | VYTAH:2,3*0,3*8 |  | 5.52 | [7 empty] | VYTAH:2,3*0,3*8 | [7 empty] | 3NP:
|  | PŘÍČKA:0,15*4,5*2 |  | 1.35 | [7 empty] | PŘÍČKA:0,15*4,5*2 | [7 empty] | VYTAH:2,3*0,3*8
|  | 2NP:2,3*0,3*8 |  | 5.52 | [7 empty] | 2NP:2,3*0,3*8 | [7 empty] | PŘÍČKA:0,15*4,5*2
5 | 346244381 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 1.28 | 0 | 0 | 0.18324 | 0.23455 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | (1,3+1,9)*2*0,2 |  | 1.28 | [7 empty] | (1,3+1,9)*2*0,2 | [7 empty] | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm
y | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3.7255 |  | 0 |  |  | 0 | 3.7255 | 0
x | 4 | Vodorovné konstrukce
6 | 411 | podhled v 5np poz 21 ( skladba SO01) | m2 | 23.565 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 270 | 0 |  | 12 | 0 | 1
|  | Tep. izol. na kov. ro.tu - pasy z mineralnich vlaken max. Éd=0,035 W.m-1.K-1, tl. 160mm | [8 empty] | Tep. izol. na kov. ro.tu - pasy z mineralnich vlaken max. Éd=0,035 W.m-1.K-1, tl. 160mm
|  | Systemovy kovovy ro.t pro SDK podhled zav..eny na syst. zav.sech na kci stropu | [8 empty] | Systemovy kovovy ro.t pro SDK podhled zav..eny na syst. zav.sech na kci stropu
|  | Parozabrana (vzduchot.sna a parot.sna vrstva) - 4-vrstva PE folie lehkeho typu s celoplo.n. nanesenou hlinikovou folii | [8 empty] | Parozabrana (vzduchot.sna a parot.sna vrstva) - 4-vrstva PE folie lehkeho typu s celoplo.n. nanesenou hlinikovou folii
|  | Systemovy kovovy ro.t- prostor pro instalace (spoj v k.i.eni ro.t. t.sn.n butyl paskou) | [8 empty] | Systemovy kovovy ro.t- prostor pro instalace (spoj v k.i.eni ro.t. t.sn.n butyl paskou)
|  | SDK podhled - 1 x sadrokartonova deska tl.12,5mm (typ dle prostoru) - celk. tl. 12,5mm | [8 empty] | SDK podhled - 1 x sadrokartonova deska tl.12,5mm (typ dle prostoru) - celk. tl. 12,5mm
|  | 1,6*7,2 |  | 11.52 | [7 empty] | 1,6*7,2 | [7 empty] | SDK podhled - 1 x sadrokartonova deska tl.12,5mm (typ dle prostoru) - celk. tl. 12,5mm
|  | 3,3*(0,2+1,6+1,85) |  | 12.045 | [7 empty] | 3,3*(0,2+1,6+1,85) | [7 empty] | 1,6*7,2
y | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
x | 61 | Upravy povrchů vnitřní
7 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 50 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.004 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | PŘEDPOKLAD :50 |  | 50 | [7 empty] | PŘEDPOKLAD :50 | [7 empty] | Zakrývání výplní vnitřních otvorů
8 | 611401991R00 | Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti | m2 | 940 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.1316 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 940 |  | 940 | [7 empty] | 940 | [7 empty] | Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti
9 | 611403399RT2 | Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropech s použitím suché maltové směsi | m2 | 5 | 0 | 0 | 0.064 | 0.32 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | V MÍSTECH PROSTUPŮ STROPEM KVZD | [8 empty] | V MÍSTECH PROSTUPŮ STROPEM KVZD
|  | PŘEDPOKLAD | [8 empty] | PŘEDPOKLAD
10 | 611421331R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 122.45 | 0 | 0 | 0.01768 | 2.1649 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | PODESTY A SCHODIŠTĚ :(5+4+4)*1,35*4 |  | 70.2 | [7 empty] | PODESTY A SCHODIŠTĚ :(5+4+4)*1,35*4 | [7 empty] | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových
|  | 19,45 |  | 19.45 | [7 empty] | 19,45 | [7 empty] | PODESTY A SCHODIŠTĚ :(5+4+4)*1,35*4
|  | 14,3 |  | 14.3 | [7 empty] | 14,3 | [7 empty] | 19,45
|  | 18,5 |  | 18.5 | [7 empty] | 18,5 | [7 empty] | 14,3
11 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 290.33 | 0 | 0 | 0.01574 | 4.5698 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | SCHODIŠTĚ :(5+4+4)*3,1*4 |  | 161.2 | [7 empty] | SCHODIŠTĚ :(5+4+4)*3,1*4 | [7 empty] | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových
|  | VÝTAH VNĚJŠÍ STRANA :(1,9+1,9+1,8+1,8)*17,45 |  | 129.13 | [7 empty] | VÝTAH VNĚJŠÍ STRANA :(1,9+1,9+1,8+1,8)*17,45 | [7 empty] | SCHODIŠTĚ :(5+4+4)*3,1*4
12 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 13.42 | 0 | 0 | 0.04766 | 0.6396 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 5 np - vytah:1,9*3,2*2 |  | 12.16 | [7 empty] | 5 np - vytah:1,9*3,2*2 | [7 empty] | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
|  | dveře:0,6*2,1 |  | 1.26 | [7 empty] | dveře:0,6*2,1 | [7 empty] | 5 np - vytah:1,9*3,2*2
13 | 612474510R00 | Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc | m2 | 193.74 | 0 | 0 | 0.01312 | 2.5419 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | vytah sachta nakladní :5,9*17,4 |  | 102.66 | [7 empty] | vytah sachta nakladní :5,9*17,4 | [7 empty] | Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc
|  | vytah schata osobní :(0,45+0,65)*3,6 |  | 3.96 | [7 empty] | vytah schata osobní :(0,45+0,65)*3,6 | [7 empty] | vytah sachta nakladní :5,9*17,4
|  | (0,45+0,65+0,45+0,65)*3,6 |  | 7.92 | [7 empty] | (0,45+0,65+0,45+0,65)*3,6 | [7 empty] | vytah schata osobní :(0,45+0,65)*3,6
|  | (0,45+0,65+0,45+0,65)*3,6*4 |  | 31.68 | [7 empty] | (0,45+0,65+0,45+0,65)*3,6*4 | [7 empty] | (0,45+0,65+0,45+0,65)*3,6
|  | 31,68 |  | 31.68 | [7 empty] | 31,68 | [7 empty] | (0,45+0,65+0,45+0,65)*3,6*4
|  | (0,45+0,65+0,45+0,65)*3,6*2 |  | 15.84 | [7 empty] | (0,45+0,65+0,45+0,65)*3,6*2 | [7 empty] | 31,68
14 | 612481116R00 | Potažení vnitř. stěn keramickým pletivem, volně | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.007 | 0.0315 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 5*0,9 |  | 4.5 | [7 empty] | 5*0,9 | [7 empty] | Potažení vnitř. stěn keramickým pletivem, volně
y | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 10.4033 |  | 0 |  |  | 0 | 10.4033 | 0
x | 9 | Ostatní konstrukce, bourání
15 | 9111 | stavební přípomoce pro řemesla | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 272 | 0 |  | 12 | 0 | 1
|  | dodávka materiálu a jeho zabudování | [8 empty] | dodávka materiálu a jeho zabudování
|  | jedná se o kompletní zapravení drážek prostupu | [8 empty] | jedná se o kompletní zapravení drážek prostupu
|  | zdivem , maltou bandážováním dle velikosti zapravovaných ploch. | [8 empty] | zdivem , maltou bandážováním dle velikosti zapravovaných ploch.
16 | 915 | oprava schodiště stupňů a podest všech pater | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 271 | 0 |  | 12 | 0 | 1
|  | navrženy lokální vysprávky polymerbetony ve vzhledu podobném původnímu schodišti, které musí být provedeny odbornou renovační firmou. | [8 empty] | navrženy lokální vysprávky polymerbetony ve vzhledu podobném původnímu schodišti, které musí být provedeny odbornou renovační firmou.
y | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
x | 94 | Lešení a stavební výtahy
17 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 97.92 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.11848 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | předpklad | [8 empty] | předpklad
|  | SCHODIŠTĚ :(5+4+4)*1,2*4 |  | 62.4 | [7 empty] | SCHODIŠTĚ :(5+4+4)*1,2*4 | [7 empty] | předpklad
|  | VÝTAH VNĚJŠÍ STRANA :(1,9+1,9+1,8+1,8)*1,2*4 |  | 35.52 | [7 empty] | VÝTAH VNĚJŠÍ STRANA :(1,9+1,9+1,8+1,8)*1,2*4 | [7 empty] | SCHODIŠTĚ :(5+4+4)*1,2*4
y | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0.11848 |  | 0 |  |  | 0 | 0.11848 | 0
x | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
18 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 150 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.006 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. | [8 empty] | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
|  | Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. | [8 empty] | Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
|  | Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. | [8 empty] | Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají.
|  | Položka je určena za předkolaudační úklid. | [8 empty] | Položka je určena za předkolaudační úklid.
|  | kolem výtahu:5*5*5 |  | 125 | [7 empty] | kolem výtahu:5*5*5 | [7 empty] | 0
|  | 1np - přístup:25 |  | 25 | [7 empty] | 1np - přístup:25 | [7 empty] | kolem výtahu:5*5*5
y | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0.006 |  | 0 |  |  | 0 | 0.006 | 0
x | 96 | Bourání konstrukcí
19 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 4.176 | 0 | 0 | 0.028 | 0.11693 | -1.95 | -8.1432 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [8 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | prostor mezi původními schodnicemi bude vybourán bez ohrožení statiky ponechávaných konstrukcí) | [8 empty] | prostor mezi původními schodnicemi bude vybourán bez ohrožení statiky ponechávaných konstrukcí)
|  | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce | [8 empty] | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce
|  | 5np:(1,8+1,8+2,2)*3,6*0,2 |  | 4.176 | [7 empty] | 5np:(1,8+1,8+2,2)*3,6*0,2 | [7 empty] | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce
20 | 967031734R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm | m2 | 13.21 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.0044914 | -0.545 | -7.1994 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | 4NP: |  | 0 | [7 empty] | 4NP: | [7 empty] | Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm
|  | VYTAH:0,25*3,2*2 |  | 1.6 | [7 empty] | VYTAH:0,25*3,2*2 | [7 empty] | 4NP:
|  | 5np:0,15*4,2 |  | 0.63 | [7 empty] | 5np:0,15*4,2 | [7 empty] | VYTAH:0,25*3,2*2
|  | dveře:2,2*0,6 |  | 1.32 | [7 empty] | dveře:2,2*0,6 | [7 empty] | 5np:0,15*4,2
|  | 3NP: |  | 0 | [7 empty] | 3NP: | [7 empty] | dveře:2,2*0,6
|  | VYTAH:2,3*0,3*8 |  | 5.52 | [7 empty] | VYTAH:2,3*0,3*8 | [7 empty] | 3NP:
|  | 2NP:2,3*0,3*6 |  | 4.14 | [7 empty] | 2NP:2,3*0,3*6 | [7 empty] | VYTAH:2,3*0,3*8
21 | 961451 | demontáž schodiště výtahu | kompl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 242 | 0 |  | 12 | 0 | 1
|  | m403 kompl | [8 empty] | m403 kompl
y | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.12142 |  | -15.3427 |  |  | -15.3427 | 0.12142 | 0
x | 97 | Prorážení otvorů
22 | 971035661R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC | m3 | 14.127 | 0 | 0 | 0.00182 | 0.025711 | -1.95 | -27.5477 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [8 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | prostor mezi původními schodnicemi bude vybourán bez ohrožení statiky ponechávaných konstrukcí) | [8 empty] | prostor mezi původními schodnicemi bude vybourán bez ohrožení statiky ponechávaných konstrukcí)
|  | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce | [8 empty] | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce
|  | 3np:0,3*1,275*3,6*2+1*0,3*3,6 |  | 3.834 | [7 empty] | 3np:0,3*1,275*3,6*2+1*0,3*3,6 | [7 empty] | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce
|  | 1np:0,3*1,275*3,6+0,6+0,3*3,6 |  | 3.057 | [7 empty] | 1np:0,3*1,275*3,6+0,6+0,3*3,6 | [7 empty] | 3np:0,3*1,275*3,6*2+1*0,3*3,6
|  | 2np:0,3*1,275*3,6*2+1*0,3*3,6 |  | 3.834 | [7 empty] | 2np:0,3*1,275*3,6*2+1*0,3*3,6 | [7 empty] | 1np:0,3*1,275*3,6+0,6+0,3*3,6
|  | 4np:0,3*1,275*3,6*2+0,3*0,3*3,6*2 |  | 3.402 | [7 empty] | 4np:0,3*1,275*3,6*2+0,3*0,3*3,6*2 | [7 empty] | 2np:0,3*1,275*3,6*2+1*0,3*3,6
23 | 973031344R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00091 | 0.00364 | -0.049 | -0.196 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [8 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | prostor mezi původními schodnicemi bude vybourán bez ohrožení statiky ponechávaných konstrukcí) | [8 empty] | prostor mezi původními schodnicemi bude vybourán bez ohrožení statiky ponechávaných konstrukcí)
|  | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce | [8 empty] | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce
|  | 3 np:4 |  | 4 | [7 empty] | 3 np:4 | [7 empty] | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce
24 | 973031345R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00091 | 0.00364 | -0.097 | -0.388 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [8 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | prostor mezi původními schodnicemi bude vybourán bez ohrožení statiky ponechávaných konstrukcí) | [8 empty] | prostor mezi původními schodnicemi bude vybourán bez ohrožení statiky ponechávaných konstrukcí)
|  | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce | [8 empty] | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce
|  | 3np:4 |  | 4 | [7 empty] | 3np:4 | [7 empty] | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce
25 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 | -0.364 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [8 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | prostor mezi původními schodnicemi bude vybourán bez ohrožení statiky ponechávaných konstrukcí) | [8 empty] | prostor mezi původními schodnicemi bude vybourán bez ohrožení statiky ponechávaných konstrukcí)
|  | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce | [8 empty] | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce
|  | 3np:1,5*2+1,3*2 |  | 5.6 | [7 empty] | 3np:1,5*2+1,3*2 | [7 empty] | - součást dodávky výtahu včetně podružné ocelové konstrukce
26 | 975043121R00 | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m | m | 25 | 0 | 0 | 0.02365 | 0.59125 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | bude účtováno dle skutečnosti | [8 empty] | bude účtováno dle skutečnosti
|  | PŘEDPOKLAD:25 |  | 25 | [7 empty] | PŘEDPOKLAD:25 | [7 empty] | bude účtováno dle skutečnosti
y | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.62424 |  | -28.4957 |  |  | -28.4957 | 0.62424 | 0
x | 99 | Staveništní přesun hmot
27 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 14.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7 | 1 | 2 | 0 |  | 7 | 1 | 1
y | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
x | 766 | Konstrukce truhlářské
28 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01098 | -0.68779 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | 0 |  | 1 | 7 | 2
|  | (1,8*2,9*3)*4 |  | 62.64 | [7 empty] | (1,8*2,9*3)*4 | [7 empty] | Demontáž obložení stěn palubkami
29 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 | -0.50112 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | 0 |  | 1 | 7 | 2
30 | 998766202VJ0 | Přesun hmot pro Konstr., výšky do 12 m plastové kce | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7 | 1002 | 5 | 0 |  | 7 | 1002 | 2
y | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -1.1889 |  |  | -1.1889 | 0 | 0
x | 767 | Konstrukce zámečnické
31 | 76727 | Z8 Zábradlí vnitřního schodiště M+D | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | 84 | 0 |  | 12 | 0 | 2
|  | Zábradlí vnitřního schodiště z kovaných profilů, dodávka včetně kotevní techniky. Výška min. 900 mm nad podlahou. | [8 empty] | Zábradlí vnitřního schodiště z kovaných profilů, dodávka včetně kotevní techniky. Výška min. 900 mm nad podlahou.
|  | Konzoly budou kotveny do zdiva na chemickou maltu. Ukončení zábradlí bude ukončeno zdobným přehnutím. | [8 empty] | Konzoly budou kotveny do zdiva na chemickou maltu. Ukončení zábradlí bude ukončeno zdobným přehnutím.
|  | Konstrukce bude opatřena nátěrovým systémem na kov, bude použita tzv. kovářská barva - odstín šedočerný. | [8 empty] | Konstrukce bude opatřena nátěrovým systémem na kov, bude použita tzv. kovářská barva - odstín šedočerný.
|  | Zábradlí musí splňovat ČSN 74 3305. | [8 empty] | Zábradlí musí splňovat ČSN 74 3305.
|  | Výměna původního zábradlí za nové - kavané madlo z ploché oceli + držáky kotvené do zdiva (kovářský výrobek) | [8 empty] | Výměna původního zábradlí za nové - kavané madlo z ploché oceli + držáky kotvené do zdiva (kovářský výrobek)
32 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7 | 1002 | 5 | 0 |  | 7 | 1002 | 2
y | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
x | 784 | Malby
33 | 784452271RT2 | Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m | m2 | 940.5 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.17869 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 7 | 7 | 0 |  | 1 | 7 | 2
|  | interiérovým disperzním nátěrovým systémem. | [8 empty] | interiérovým disperzním nátěrovým systémem.
|  | (7+7+8+8)*17 |  | 510 | [7 empty] | (7+7+8+8)*17 | [7 empty] | 0
|  | (10+10+7+7)*3,5 |  | 119 | [7 empty] | (10+10+7+7)*3,5 | [7 empty] | (7+7+8+8)*17
|  | (2,6+2,6+2,6)*17,5 |  | 136.5 | [7 empty] | (2,6+2,6+2,6)*17,5 | [7 empty] | (10+10+7+7)*3,5
|  | 7*5*5 |  | 175 | [7 empty] | 7*5*5 | [7 empty] | (2,6+2,6+2,6)*17,5
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 7*5*5
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
y | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0.17869 |  | 0 |  |  | 0 | 0.17869 | 0
x | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
34 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 92.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
35 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 138.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
36 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 46.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
37 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1150.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
38 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 46.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
39 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 276.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
40 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 46.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 8 | 0 | 1
y | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 15.1776 |  | -45.0272
Poznámky uchazeče k zadání

## 02 01
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 02 VZD
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01 VZD UNÍKOVÁ CESTA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M44 | Větrání chráněné únikové cesty a evakuačního výtah
1 | 1 | Potrubní axiální ventilátor s nastavitelným úhlem lopatek DN 450, vč. pružných manžet | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Potrubní axiální ventilátor s nastavitelným úhlem lopatek DN 450, vč. pružných manžet | [8 empty] | Potrubní axiální ventilátor s nastavitelným úhlem lopatek DN 450, vč. pružných manžet
|  | Vp=7520 m3/hod, Pext=400Pa | [8 empty] | Vp=7520 m3/hod, Pext=400Pa
2 | 2 | Samočinná žaluzie s nastavitelným přetlakem 25-100 Pa, rozměr 1000x450 vč. upevňovacího rámu do zdi, | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4
3 | 3 | Zpětná těsná klapka do čtyřhranného potrubí 280x1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4
4 | 4 | Přívodní komfortní dvouřadá vyústka 700x700 vč. rámu do potrubí, ALU provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4
5 | 5 | Krycí mřížka 280x1000 vč. rámu do potrubí, ALU provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4
6 | 6 | Čtyřhranné VZT potrubí POZINK vč. tvarovek a přírub, těsné | m2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4
7 | 7 | Protipožární izolace minerální vatou s odolností 45min, uchycení na trny, tl. 40mm | m2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4
8 | 8 | Montáž VZT zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4
9 | 9 | Doprava a přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 4
10 | 10 | Svislá přeprava, jeřábnické práce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4
11 | 11 | Lešení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 4
12 | 12 | Montážní, spojovací a závěsový materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4
13 | 13 | Zprovoznění a zregulování, funkční zkoušky, revize , měření přetlaku, protokoly | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 4
14 | 14 | Výrobní projektová dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4
15 | 15 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 4
y | M44 | Větrání chráněné únikové cesty a evakuačního výtah |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 03 01
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 03 ELEKTRO
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01 ELEKTRO
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M21 | ELEKTROROZVODY
1 | okruh V2.5 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | okruh V2.5 | 0 | 3 | 0 | 3
2 | RH-UPS (napá | Kabel PRAFlaDur-J 5x6 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4
3 | okruhy D(xx) | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4
4 | RH-EPS | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4
5 | RH-RVZT | Kabel CYKY-J 5x16 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4
6 | okruh V2.1 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | okruh V2.1 | 0 | 3 | 0 | 3
7 | okruh V2.2 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | okruh V2.2 | 0 | 3 | 0 | 3
8 | okruh V2.3 ( | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4
9 | okruh V2.4 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | okruh V2.4 | 0 | 3 | 0 | 3
10 | NV | Kabel CYKY-J 4x10 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4
11 | SR7(PS)-RH | Kabel AYKY-J 4x95 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 4
12 | RPO-V.UPS (p | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4
13 | RPO-V1.1 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | RPO-V1.1 | 0 | 3 | 0 | 3
14 | RPO-V1.2 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | RPO-V1.2 | 0 | 3 | 0 | 3
15 | RPO-OV | Kabel PRAFlaDur-J 5x2,5 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 4
16 | UPS-RPO | Kabel PRAFlaDur-J 5x6 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 4
17 | UPS-RPO | Kabel PRAFlaDur-J 4x6 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 4
18 | UPS-RPO | Kabel PRAFlaDur-J 3x6 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 4
19 | RH-VT1-5 | Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | RH-VT1-5 | 0 | 3 | 0 | 3
20 | UPS-VT1-5 | Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
21 | RH-TOTAL STO | Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 4
22 | RH-CENTRAL S | Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 4
23 | RH-RPO | Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 4
24 | RH-UPS | Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 4
25 | osvětlení (d | Jistič LTN-6C-1 (jištění nových světelných okruhů+rezerva) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 4
26 | osvětlení | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
27 | zásuvkové (d | Jistič LTN-16B-1 (jištění nových zásuvkových okruhů+rezerva) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 31 | 0 | 12 | 0 | 4
28 | zásuvkové (b | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 4
29 | 01 | Pojistková vložka 3x PHNA1 200A gG + pojistkový spodek (SPF1 SS nebo dle PS), instalace do PS | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 4
30 | 02 | Elektroinstalační krabice pod omítku (zásuvková) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 4
31 | 04 | Tlačítko pod omítku (vnější spínání termostatu), vč. rámečku (komplet) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 4
32 | 05 | Spínač jednopólový, řazení č.1, vč. rámečku (komplet) | kpl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 4
33 | 09 | KX5000M_KO - přisazené LED svítidlo, opálový kryt | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 42 | 0 | 12 | 0 | 4
34 | 12 | PL5000M2W - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 4
35 | 13 | SPMI1500KO4V2DB/ND - SPMI LED V2, 350ma nestmívatelné, opálový kryt | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 46 | 0 | 12 | 0 | 4
36 | 14 | LV2U/3W - LED nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, univerzální optika, 3W | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 47 | 0 | 12 | 0 | 4
37 | 15 | LVPU/3W - LED nouzové svítidlo LOVATO P, vestavné, univerzální optika, 3W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 48 | 0 | 12 | 0 | 4
38 | 16 | Demontáž stávajícího osvětlení normálního a nouzového - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 49 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Demontáž stávajícího osvětlení normálního a nouzového - v prostoách výměny za nová (vč. odpojení) | [8 empty] | Demontáž stávajícího osvětlení normálního a nouzového - v prostoách výměny za nová (vč. odpojení)
39 | 17 | Napojení stávajícího osvětlení normálního a nouzového - | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Napojení stávajícího osvětlení normálního a nouzového - v prostoách výměny za nová (napojení na okruh daného prostoru, vč. nouzových) | [8 empty] | Napojení stávajícího osvětlení normálního a nouzového - v prostoách výměny za nová (napojení na okruh daného prostoru, vč. nouzových)
40 | 18 | Úpravy rozvaděče RP1 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Úpravy rozvaděče RP1 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN. | [8 empty] | Úpravy rozvaděče RP1 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN.
41 | 19 | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RP1 (bezpeč. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RP1 (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, broušení, čištění, vícevrstvý nátěr, bílý finální, odkrytí) | [8 empty] | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RP1 (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, broušení, čištění, vícevrstvý nátěr, bílý finální, odkrytí)
42 | 20 | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči RP1 (víka, příp. montážního rámu s lištami, vč. zaměře | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči RP2 (víka, příp. montážního rámu s lištami; vč. zaměření) | [8 empty] | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči RP2 (víka, příp. montážního rámu s lištami; vč. zaměření)
43 | 21 | Úpravy rozvaděče RP2 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Úpravy rozvaděče RP3 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN | [8 empty] | Úpravy rozvaděče RP3 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN
44 | 22 | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RP2 (bezpeč. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 55 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RP3 (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, broušení, čištění, vícevrstvý nátěr, bílý finální, odkrytí) | [8 empty] | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RP3 (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, broušení, čištění, vícevrstvý nátěr, bílý finální, odkrytí)
45 | 23 | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči RP2 (víka, příp. montážního rámu s lištami, vč. zaměře | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči RP3 (víka, příp. montážního rámu s lištami; vč. zaměření) | [8 empty] | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči RP3 (víka, příp. montážního rámu s lištami; vč. zaměření)
46 | 24 | Úpravy rozvaděče RP3 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za n | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 57 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Úpravy rozvaděče RP4 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN | [8 empty] | Úpravy rozvaděče RP4 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN
47 | 25 | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RP3 (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, brou | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 58 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RP4 (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, broušení, čištění, vícevrstvý nátěr, bílý finální, odkrytí) | [8 empty] | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RP4 (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, broušení, čištění, vícevrstvý nátěr, bílý finální, odkrytí)
48 | 26 | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči RP3 (víka, příp. montážního rámu s lištami, vč. zaměře | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 59 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči RP4 (víka, příp. montážního rámu s lištami; vč. zaměření) | [8 empty] | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči RP4 (víka, příp. montážního rámu s lištami; vč. zaměření)
49 | 27 | Úpravy rozvaděče RP4 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za n | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Úpravy rozvaděče R4 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN | [8 empty] | Úpravy rozvaděče R4 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN
50 | 28 | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RP4 (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 61 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Renovace lemujícího rámu rozvaděče R4 (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, broušení, čištění, vícevrstvý nátěr, bílý finální, odkrytí) | [8 empty] | Renovace lemujícího rámu rozvaděče R4 (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, broušení, čištění, vícevrstvý nátěr, bílý finální, odkrytí)
51 | 29 | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči RP4 (víka, příp. montážního rámu s lištami, vč. zaměře | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 62 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči R4 (víka, příp. montážního rámu s lištami; vč. zaměření) | [8 empty] | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči R4 (víka, příp. montážního rámu s lištami; vč. zaměření)
52 | 30 | Úpravy rozvaděče R4 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Úpravy rozvaděče R4 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN | [8 empty] | Úpravy rozvaděče R4 pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN
53 | 31 | Renovace lemujícího rámu rozvaděče R4 (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, brou | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 64 | 0 | 12 | 0 | 4
54 | 32 | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči R4 (víka, příp. montážního rámu s lištami, vč. zaměře | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 65 | 0 | 12 | 0 | 4
55 | 33 | Demontáž a odstranění starého rozvaděče R/5 v M.4.01 (s odpojením několika stávajících prvků), z | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 66 | 0 | 12 | 0 | 4
56 | 34 | Jistič LTN-6B-1 (jištění přívodu čidel LPG a CNG M.1.05 v rozvaděči RP1) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 67 | 0 | 12 | 0 | 4
57 | 35 | Tlačítko červené, s ochr. proti nechtěnému stisknutí (sklíčko), kontakty NO, DC24V, vč. náhr. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 4
58 | 36 | Tlačítko červené, s ochr. proti nechtěnému stisknutí (sklíčko), kontakty NO, DC24V, vč. náhr. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 69 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Tlačítko červené, s ochr. proti nechtěnému stisknutí (sklíčko), kontakty NO, DC24V, vč. náhr. sklíčka/plastu a ozn. CENTRAL STOP | [8 empty] | Tlačítko červené, s ochr. proti nechtěnému stisknutí (sklíčko), kontakty NO, DC24V, vč. náhr. sklíčka/plastu a ozn. CENTRAL STOP
59 | 37 | Tlačítko modré, ochr. proti nechtěnému stisknutí (sklíčko), 2 kontakty NC/NO, 24V, vč. ozn. 'SPUŠTĚ | kpl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 70 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Tlačítko modré, ochr. proti nechtěnému stisknutí (sklíčko), 2 kontakty NC/NO, 24V, vč. ozn. "SPUŠTĚNÍ NUCENÉ VENTILACE (CHÚC)" (MCP4A-B000SF-11) | [8 empty] | Tlačítko modré, ochr. proti nechtěnému stisknutí (sklíčko), 2 kontakty NC/NO, 24V, vč. ozn. "SPUŠTĚNÍ NUCENÉ VENTILACE (CHÚC)" (MCP4A-B000SF-11)
60 | 38 | Náhradní plast/sklíčko pro tlačítko VT (PS210) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 71 | 0 | 12 | 0 | 4
61 | 39 | Nástroj (klíč) pro výměnu plastu/sklíčka tlačítka VT (SC070) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 72 | 0 | 12 | 0 | 4
62 | 40 | Prostupy stěnou/stropem (větší tloušťky) s vrtáním a zapravením, pro SIL+SLP část | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 73 | 0 | 12 | 0 | 4
63 | 41 | Součinnost (před a) u místa bourání stavební profesí, oprava příp. narušení používané elektroin | kpl | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 74 | 0 | 12 | 0 | 4
64 | 42 | Odpojení a demontáž kabelů na CHÚC (součinnost se stavební profesí) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 75 | 0 | 12 | 0 | 4
65 | 43 | Prostorový termostat s vnějším spínáním (1095U), instalace do el. krabice (+ přístrojový rámeček) p | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 76 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Prostorový termostat s vnějším spínáním (1095U), instalace do el. krabice (+ přístrojový rámeček) pod omítku | [8 empty] | Prostorový termostat s vnějším spínáním (1095U), instalace do el. krabice (+ přístrojový rámeček) pod omítku
66 | 44 | Časovač s doběhem k vypínači osv. do el. krabice, vč. hlubší této krabice | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 77 | 0 | 12 | 0 | 4
67 | 45 | Demontáž s odpojením nepouživaných nouzových tlačítek (u RH v 1.NP a před kotelnou ve 4.NP) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 78 | 0 | 12 | 0 | 4
68 | 46 | Uložení ostatní neuvedené kabeláže (tras) z lišt pod omítku, vč. příp. úprav rozvodů (el.krabice, z | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 79 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Uložení ostatní neuvedené kabeláže (tras) z lišt pod omítku, vč. příp. úprav rozvodů (el.krabice, zásuvky apod.) z verze na omítku pod omítku (zejména prostor vstupní haly, schodiště, navazujících chodeb a upravované M.2.01) | [8 empty] | Uložení ostatní neuvedené kabeláže (tras) z lišt pod omítku, vč. příp. úprav rozvodů (el.krabice, zásuvky apod.) z verze na omítku pod omítku (zejména prostor vstupní haly, schodiště, navazujících chodeb a upravované M.2.01)
69 | 47 | Zatěsnění prostupu mezi požárními úseky/požární ucpávka dle ČSN (dle požární odolnosti konstrukcí | kpl | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 80 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Zatěsnění prostupu mezi požárními úseky/požární ucpávka dle ČSN (dle požární odolnosti konstrukcí dělící požární úseky a PBŘ); pro SIL+SLP část | [8 empty] | Zatěsnění prostupu mezi požárními úseky/požární ucpávka dle ČSN (dle požární odolnosti konstrukcí dělící požární úseky a PBŘ); pro SIL+SLP část
70 | 48 | Záložní zdroj (hlavní UPS) 15 kVA/3f, doba zálohy 45 minut. Záloha napájení pro os.výtah, VZT V1.1 a | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 81 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Záložní zdroj (hlavní UPS) 15 kVA/3f, doba zálohy 45 minut. Záloha napájení pro os.výtah, VZT V1.1 a V1.2 a V.UPS, dále pak TOTAL a CENTRAL STOP, signalizace poruchy - výstup do EPS, vstup pro EPS/tlačítka VZT (nucená ventilace CHÚC) a od TOTAL STOP, rozměry cca VxŠxH: 1350x820x370 mm, umístění na zem, hmotnost cca 270 kg (typově ASTIP PS 15 000/3f - realizace nabídky 181210959 + úpravy: úprava požadovaného NO kontaktu na NC kontakt u ovládání od TOTAL STOP, přidání výstupu (do rozvaděče RPO) DC24V pro napájení TOTAL+CENTRAL STOP (pro zálohované napájení z UPS), doporučeno také k NC kontaktu ovládání z "EPS" doplnit další obdobný NC kontakt se stejnou funkcí jako z EPS pro ruční ovládání od tlačítek - "tlačítka VZT"). Pro dodání také nutná připravenost staveniště jako místnost, potřebný prostor, schůdná (bezbariérová) příjezdová cesta apod. (Dle podmínek od ASTIP.) Komplet vč. dopravy. | [8 empty] | Záložní zdroj (hlavní UPS) 15 kVA/3f, doba zálohy 45 minut. Záloha napájení pro os.výtah, VZT V1.1 a V1.2 a V.UPS, dále pak TOTAL a CENTRAL STOP, signalizace poruchy - výstup do EPS, vstup pro EPS/tlačítka VZT (nucená ventilace CHÚC) a od TOTAL STOP, rozměry cca VxŠxH: 1350x820x370 mm, umístění na zem, hmotnost cca 270 kg (typově ASTIP PS 15 000/3f - realizace nabídky 181210959 + úpravy: úprava požadovaného NO kontaktu na NC kontakt u ovládání od TOTAL STOP, přidání výstupu (do rozvaděče RPO) DC24V pro napájení TOTAL+CENTRAL STOP (pro zálohované napájení z UPS), doporučeno také k NC kontaktu ovládání z "EPS" doplnit další obdobný NC kontakt se stejnou funkcí jako z EPS pro ruční ovládání od tlačítek - "tlačítka VZT"). Pro dodání také nutná připravenost staveniště jako místnost, potřebný prostor, schůdná (bezbariérová) příjezdová cesta apod. (Dle podmínek od ASTIP.) Komplet vč. dopravy.
71 | 49 | Zkouška provozuschopnosti UPS a napojených zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 82 | 0 | 12 | 0 | 4
72 | 50 | Rozvaděč RPO pro jištění a napojení zálohovaných zařízení z UPS (stejný dodavatel jako UPS, dle jej | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 83 | 0 | 12 | 0 | 4
73 | 53 | Jistič BC160NT305-160-L vč. příslušenství (přípojovací sada apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 84 | 0 | 12 | 0 | 4
74 | 54 | Napěťová spoušť k 1Q6 (SV-BC-X024) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 85 | 0 | 12 | 0 | 4
75 | 55 | Odpínač BC160NT305-160-V vč. příslušenství (přípojovací sada apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 4
76 | 56 | Napěťová spoušť k 1S8 (SV-BC-X024) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 87 | 0 | 12 | 0 | 4
77 | 57 | Jistič BC160NT305-63-D vč. příslušenství (přípojovací sada apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 88 | 0 | 12 | 0 | 4
78 | 58 | Jistič LTN-32C-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 89 | 0 | 12 | 0 | 4
79 | 59 | Jistič LTN-25C-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 90 | 0 | 12 | 0 | 4
80 | 60 | Jistič LTN-40C-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 91 | 0 | 12 | 0 | 4
81 | 61 | Jistič BC160NT305-80-M vč. příslušenství (přípojovací sada apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 4
82 | 62 | Poděťová spoušť k 5Q1 (SP-BC-X024) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 93 | 0 | 12 | 0 | 4
83 | 63 | Jistič LTN-25C-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 94 | 0 | 12 | 0 | 4
84 | 64 | Jistič LTN-10C-1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 95 | 0 | 12 | 0 | 4
85 | 65 | Jistič LTN-10B-1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 96 | 0 | 12 | 0 | 4
86 | 66 | Jistič LTN-2B-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 97 | 0 | 12 | 0 | 4
87 | 67 | Úpravy rozvaděče RH pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 98 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Úpravy rozvaděče RH pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou), doplnění větracích mřížek pro dostatečný odvod tepla (v požární odolnosti EI 30 DP1, případně nová skříň min. cca 700x2000 mm (s vlastní částí pro měření) rozvaděče s víkem v požadované požární odolnosti EI 30 DP1). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN | [8 empty] | Úpravy rozvaděče RH pro CHÚC - na požární odlonost dveří/víka na EI 30 DP1 (výměna víka za nové vč. zámku (např.FE1 2x), doplněné o úpravu pro zvýšení odolnosti, v případě nutnosti úprava rozměru víka (hloubky pro uložení požárně odolného materiálu), případně nový rám pro větší hloubku odolného materiálu nového víka (pro osazení přístrojů); při použití požárně odolného materiálu s větší tloušťkou), doplnění větracích mřížek pro dostatečný odvod tepla (v požární odolnosti EI 30 DP1, případně nová skříň min. cca 700x2000 mm (s vlastní částí pro měření) rozvaděče s víkem v požadované požární odolnosti EI 30 DP1). Opatření víka rozvaděče novými výstražnými nálepkami dle ČSN
88 | 68 | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RH (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, brou | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 99 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RH (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, broušení, čištění, vícevrstvý nátěr, bílý finální, odkrytí) | [8 empty] | Renovace lemujícího rámu rozvaděče RH (bezpeč. zakrytí místa a potřebného nejbližšího okolí, broušení, čištění, vícevrstvý nátěr, bílý finální, odkrytí)
89 | 69 | Dílenská dokumentace pro výrobu k rozvaděči RH (víka, příp. montážního rámu s lištami, vč. zaměře | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 100 | 0 | 12 | 0 | 4
90 | 70 | Kabeláž, nové svorkovnice vč. N a PE (In=160A), ostatní příslušenství rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 101 | 0 | 12 | 0 | 4
91 | 71 | Napojení meření E-ON | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 102 | 0 | 12 | 0 | 4
92 | 74 | Jistič LTN-50C-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 103 | 0 | 12 | 0 | 4
93 | 75 | Jistič LTN-16C-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 104 | 0 | 12 | 0 | 4
94 | 76 | Jistič LTN-20C-1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 105 | 0 | 12 | 0 | 4
95 | 77 | Jistič LTN-6C-1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 106 | 0 | 12 | 0 | 4
96 | 78 | Jistič LTN-6C-1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 107 | 0 | 12 | 0 | 4
97 | 79 | Jistič LTN-20C-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 108 | 0 | 12 | 0 | 4
98 | 80 | Rozvaděč RVZT, typově RZA-Z-3S42, pod omítku, komplet s kab. a příslušenstvím, vč. zámku (kovová | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 109 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Rozvaděč RVZT, typově RZA-Z-3S42, pod omítku, komplet s kab. a příslušenstvím, vč. zámku (kovová dvířka) | [8 empty] | Rozvaděč RVZT, typově RZA-Z-3S42, pod omítku, komplet s kab. a příslušenstvím, vč. zámku (kovová dvířka)
y | M21 | ELEKTROROZVODY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 03 02
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 03 ELEKTRO
Rozpočet (část objektu) |  |  | 02 Doplnění rozvodu NN
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M21 | Elektromontáže
1 | m2111 | Instalační trubka ohebná 1232HFPP | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4
2 | m212 | Instalační trubka ohebná 1250HFPP | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4
3 | m213 | Elektroinstalační krabice/skříň rozvodná KT 250/KB | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4
y | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 03 02 x
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 03 ELEKTRO
Rozpočet (část objektu) |  |  | 02 SLABOPROUD
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M21 | Elektromontáže
1 | 1 | Zdroj AC230/12V (Transformátor 932928) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4
2 | 10 | Funkční zkoušky a testy PZTS (vč. napojené EPS) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Funkční zkoušky a testy PZTS (vč. napojené EPS) | [8 empty] | Funkční zkoušky a testy PZTS (vč. napojené EPS)
3 | 2 | Interkom analogový, vícetlačítkový (2N Analog Uni, | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Interkom analogový, vícetlačítkový (2N Analog Uni, 2 tlačítka) | [8 empty] | Interkom analogový, vícetlačítkový (2N Analog Uni, 2 tlačítka)
4 | 3 | Zámek nízkoodběrový AC12V | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Zámek nízkoodběrový AC12V | [8 empty] | Zámek nízkoodběrový AC12V
5 | 4 | Ohebná trubka EN1425 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Ohebná trubka EN1425 | [8 empty] | Ohebná trubka EN1425
6 | 5 | El.krabice pro napojení zámku | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4
7 | 6 | LED indikace zastřežení | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | LED indikace zastřežení | [8 empty] | LED indikace zastřežení
8 | 7 | Piezosiréna (DIGIPLEX) | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Piezosiréna (DIGIPLEX) | [8 empty] | Piezosiréna (DIGIPLEX)
9 | 7 | Čidlo PIR AM vniřní | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4
10 | 8 | Kabel VD 6 (6x0,5) | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 4
11 | 9 | Ohebná trubka EN1425 | M | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4
y | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 03 03
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 03 ELEKTRO
Rozpočet (část objektu) |  |  | 03 OSTATNÍ PRÁCE ELEKTRO
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M21 | Elektromontáže
1 | 1 | Příprava pracovního prostoru a ekologická likvidac | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Příprava pracovního prostoru a ekologická likvidace vzniklého odpadu | [8 empty] | Příprava pracovního prostoru a ekologická likvidace vzniklého odpadu
2 | 2 | Dokumentace skutečného stavu (DSPS) | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Dokumentace skutečného stavu (DSPS) | [8 empty] | Dokumentace skutečného stavu (DSPS)
3 | 3 | Měření kabeláže po úsecích (před připojením) | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Měření kabeláže po úsecích (před připojením) | [8 empty] | Měření kabeláže po úsecích (před připojením)
4 | 4 | Revize a zkoušky (zaznamenání výsledků NO do provo | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Revize a zkoušky (zaznamenání výsledků NO do provozního deníku) | [8 empty] | Revize a zkoušky (zaznamenání výsledků NO do provozního deníku)
5 | 5 | VRN | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4
y | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 04 01
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 04 VYTAHY
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01 nakladní
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M33 | Montáže strojní části dopravních zařízení a vah-vý
1 | E 1003 | Demontáž a likvidace technologie stávajícího výtahu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4
2 | V 1008 | D+M Seřízení a promazání kompletu osobního výtahu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4
3 | P 1001 | Provozní dokumentace zařízení - technologie, vč. zpráv, certifikátů bezp. komponent, el.schéma, dis | kompl | 1 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4
4 | E 1001 | D+M Nosný materiál elektrovýzbroje výtahu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 140000 | 140000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | hlavní vypínač výtahu | [8 empty] | hlavní vypínač výtahu
|  | rozvaděč řízení | [8 empty] | rozvaděč řízení
|  | rozvody instalace | [8 empty] | rozvody instalace
|  | vlečné kabely, revizní jízda | [8 empty] | vlečné kabely, revizní jízda
|  | ovladače v kleci a ve stanicích | [8 empty] | ovladače v kleci a ve stanicích
|  | osvětlení šachty | [8 empty] | osvětlení šachty
5 | V 1002 | D+M Nová kabina výtahu s klecovými dveřmi a prahovou deskou a servisním zábradlím na kabině, o | kompl. | 1 | 0 | 0 | 155000 | 155000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4
6 | V 1004 | D+M Šachetní dveře vybavené bezpečnostním prvky | kompl. | 4 | 0 | 0 | 136000 | 544000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4
7 | V 1006 | D+M Výtahový stroj vč. skříňové strojovny | kompl. | 1 | 0 | 0 | 165000 | 165000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4
8 | V 1008 | D+M Lešení do šachty výtahu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4
9 | V 1009 | D+M Montážní materiál strojního vybavení výtahu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 290000 | 290000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 4
10 | 905 R01 | Hzs-revize vč. zatěžkávací zkoušky, prohlášení o shodě | hod | 20 | 0 | 0 | 9000 | 180000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
y | M33 | Montáže strojní části dopravních zařízení a vah-vý |  |  |  | 0 |  | 1559000 |  | 0 |  | 0 | 1559000 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 1559000 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 04 02
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 04 VYTAHY
Rozpočet (část objektu) |  |  | 02 Osobní výtah
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | M33 | Montáže strojní části dopravních zařízení a vah-vý
1 | E 1002 | D+M Evakuační výbava výtahu vč. nouzového záložního UPS zdroje pro evakuační provoz 45 min. | kompl. | 1 | 0 | 0 | 230000 | 230000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4
2 | E 1003 | Demontáž a likvidace technologie stávajícího výtahu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4
3 | V 1007 | D+M Konstrukce a prosklené opláštění šachty | kompl. | 1 | 0 | 0 | 480000 | 480000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Výtahovou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor výtahu spolu s nutnými bezpečnostními prostory. Šachtu tvoří zděné sloupy a opláštění v jednotlivých podlažích - ocelové rámy s výplní bezpečnostním čirým sklem vrstveným, 8 mm (4/4/1), v horní stanici ocelová konstrukce bočních stěn šachty a čelní stěny šachty s výplní bezpečnostním čirým sklem vrstveným, 8 mm (4/4/1): | [8 empty] | Výtahovou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor výtahu spolu s nutnými bezpečnostními prostory. Šachtu tvoří zděné sloupy a opláštění v jednotlivých podlažích - ocelové rámy s výplní bezpečnostním čirým sklem vrstveným, 8 mm (4/4/1), v horní stanici ocelová konstrukce bočních stěn šachty a čelní stěny šachty s výplní bezpečnostním čirým sklem vrstveným, 8 mm (4/4/1):
|  | velikost bočních prosklených stěn: | [8 empty] | velikost bočních prosklených stěn:
|  | - šířka 1200 mm, výška 2090 mm - 6 ks | [8 empty] | - šířka 1200 mm, výška 2090 mm - 6 ks
|  | - šířka 1200 mm, výška 5320 mm - 2 ks | [8 empty] | - šířka 1200 mm, výška 5320 mm - 2 ks
|  | velikost zadních prosklených stěn: | [8 empty] | velikost zadních prosklených stěn:
|  | - šířka 930 mm, výška 4000 mm - 3 ks | [8 empty] | - šířka 930 mm, výška 4000 mm - 3 ks
|  | velikost prosklených stěn nade dveřmi: | [8 empty] | velikost prosklených stěn nade dveřmi:
|  | - šířka 990 mm, výška 1000 mm - 3 ks | [8 empty] | - šířka 990 mm, výška 1000 mm - 3 ks
|  | - šířka 990 mm, výška 3230 mm - 1 ks | [8 empty] | - šířka 990 mm, výška 3230 mm - 1 ks
|  | velikost prosklených vedle dveří v horní stanici: | [8 empty] | velikost prosklených vedle dveří v horní stanici:
|  | - šířka 450 mm, výška 2090 mm - 2 ks | [8 empty] | - šířka 450 mm, výška 2090 mm - 2 ks
4 | V 1008 | D+M Invalidní výbava výtahu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4
5 | V 1008 | D+M Seřízení a promazání kompletu osobního výtahu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 4
6 | P 1001 | Provozní dokumentace zařízení - technologie, vč. zpráv, certifikátů bezp. komponent, el.schéma, dis | kompl | 1 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4
7 | E 1001 | D+M Nosný materiál elektrovýzbroje výtahu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 170000 | 170000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | hlavní vypínač výtahu | [8 empty] | hlavní vypínač výtahu
|  | rozvaděč řízení | [8 empty] | rozvaděč řízení
|  | rozvody instalace | [8 empty] | rozvody instalace
|  | vlečné kabely, revizní jízda | [8 empty] | vlečné kabely, revizní jízda
|  | ovladače v kleci a ve stanicích | [8 empty] | ovladače v kleci a ve stanicích
|  | osvětlení šachty | [8 empty] | osvětlení šachty
8 | V 1002 | D+M Nová kabina výtahu s klecovými dveřmi a prahovou deskou a servisním zábradlím na kabině, o | kompl. | 1 | 0 | 0 | 180000 | 180000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Klec výtahu | [8 empty] | Klec výtahu
|  | - nehořlavá | [8 empty] | - nehořlavá
|  | - zadní stěna komaxitový nástřik RAL dle výběru investora | [8 empty] | - zadní stěna komaxitový nástřik RAL dle výběru investora
|  | - boční stěny prosklené | [8 empty] | - boční stěny prosklené
|  | - zadní stěna osazena zrcadlem (cca ? stěny) | [8 empty] | - zadní stěna osazena zrcadlem (cca ? stěny)
|  | - před prosklenými stěnami NEREZ madlo | [8 empty] | - před prosklenými stěnami NEREZ madlo
|  | - na zadní stěně NEREZ sklopná sedačka | [8 empty] | - na zadní stěně NEREZ sklopná sedačka
|  | - osvětlení ve stropu LED světla | [8 empty] | - osvětlení ve stropu LED světla
|  | - povrch podlahy opatřen protiskluzovým strukturovaným plechem - slitina Al | [8 empty] | - povrch podlahy opatřen protiskluzovým strukturovaným plechem - slitina Al
|  | - na střeše klece revizní jízda, kompletní elektroinstalace | [8 empty] | - na střeše klece revizní jízda, kompletní elektroinstalace
|  | - certifikované zachycovače a zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru | [8 empty] | - certifikované zachycovače a zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru
|  | - vážící zařízení s tenzometrickými čidly a vyhodnocovací jednotkou | [8 empty] | - vážící zařízení s tenzometrickými čidly a vyhodnocovací jednotkou
|  | - vstup do klece opatřen celoplošnou optozávorou | [8 empty] | - vstup do klece opatřen celoplošnou optozávorou
|  | Ovladačová kombinace v kleci | [8 empty] | Ovladačová kombinace v kleci
|  | - NEREZ panel | [8 empty] | - NEREZ panel
|  | - ovladače v provedení antivandal | [8 empty] | - ovladače v provedení antivandal
|  | - digitální polohová a směrová signalizace | [8 empty] | - digitální polohová a směrová signalizace
|  | - ovladače stanic, ovladač otevření a zavření klecových dveří, ovladač zvonku | [8 empty] | - ovladače stanic, ovladač otevření a zavření klecových dveří, ovladač zvonku
|  | - nouzové osvětlení | [8 empty] | - nouzové osvětlení
|  | - komunikační zařízení (zabezpečené proti neoprávněnému používání přepravovanými osobami) | [8 empty] | - komunikační zařízení (zabezpečené proti neoprávněnému používání přepravovanými osobami)
|  | - hlasový modul - signalizace činností a stavů (stanice, dveře se otevírají, zavírají, výtah | [8 empty] | - hlasový modul - signalizace činností a stavů (stanice, dveře se otevírají, zavírají, výtah
|  | jede nahoru, dolů, přetížená kabina, atd.) | [8 empty] | jede nahoru, dolů, přetížená kabina, atd.)
|  | - při příjezdu do stanice gong | [8 empty] | - při příjezdu do stanice gong
|  | - akustické potvrzení volby | [8 empty] | - akustické potvrzení volby
|  | - indukční smyčka | [8 empty] | - indukční smyčka
|  | - všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmem a reliéfní znaky stanic | [8 empty] | - všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmem a reliéfní znaky stanic
|  | - klíčový ovladač evakuační jízdy | [8 empty] | - klíčový ovladač evakuační jízdy
|  | Přivolávací tlačítka | [8 empty] | Přivolávací tlačítka
|  | - NEREZ štítek | [8 empty] | - NEREZ štítek
|  | - ovladače v provedení antivandal - ne plastová | [8 empty] | - ovladače v provedení antivandal - ne plastová
|  | - digitální polohová signalizace ve výchozí stanici | [8 empty] | - digitální polohová signalizace ve výchozí stanici
|  | - digitální směrová signalizace ve výšce 1,8 m | [8 empty] | - digitální směrová signalizace ve výšce 1,8 m
|  | - akustické potvrzení volby | [8 empty] | - akustické potvrzení volby
|  | - všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmem a reliéfní znaky stanic | [8 empty] | - všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmem a reliéfní znaky stanic
|  | - klíčový ovladač evakuační jízdy ve výchozí stanici | [8 empty] | - klíčový ovladač evakuační jízdy ve výchozí stanici
|  | Klecové dveře | [8 empty] | Klecové dveře
|  | - automatické centrální 2dílné | [8 empty] | - automatické centrální 2dílné
|  | - světlý rozměr 800/2000 mm | [8 empty] | - světlý rozměr 800/2000 mm
|  | - křídla plná, komaxitový nástřik RAL dle výběru investora | [8 empty] | - křídla plná, komaxitový nástřik RAL dle výběru investora
|  | - standardní Al práh | [8 empty] | - standardní Al práh
9 | V 1004 | D+M Šachetní dveře v portálu vybavené bezpečnostním prvky | kompl. | 4 | 0 | 0 | 240000 | 960000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | Šachetní dveře | [8 empty] | Šachetní dveře
|  | - automatické centrální 2dílné | [8 empty] | - automatické centrální 2dílné
|  | - světlý rozměr 800/2000 mm | [8 empty] | - světlý rozměr 800/2000 mm
|  | - křídla a zárubně komaxitový nástřik RAL dle výběru investora | [8 empty] | - křídla a zárubně komaxitový nástřik RAL dle výběru investora
|  | - standardní Al prahy | [8 empty] | - standardní Al prahy
10 | V 1006 | D+M Výtahový stroj s odpruženým roštěm | kompl. | 1 | 0 | 0 | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4
11 | V 1008 | D+M Lešení do šachty výtahu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 4
12 | V 1009 | D+M Montážní materiál strojního vybavení výtahu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 306000 | 306000 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4
|  | TECHNICKÁ DATA VÝTAHU | [8 empty] | TECHNICKÁ DATA VÝTAHU
|  | Typ výtahu TOV 450/0,63 | [8 empty] | Typ výtahu TOV 450/0,63
|  | Třída výtahu I. | [8 empty] | Třída výtahu I.
|  | Nosnost 450 kg, 5 osob | [8 empty] | Nosnost 450 kg, 5 osob
|  | Jmenovitá rychlost 0,63 m/s | [8 empty] | Jmenovitá rychlost 0,63 m/s
|  | Dopravní zdvih 12,32 m | [8 empty] | Dopravní zdvih 12,32 m
|  | Stanice / nástupiště 4/4 neprůchozí | [8 empty] | Stanice / nástupiště 4/4 neprůchozí
|  | Systém řízení jednosměrné sběrné | [8 empty] | Systém řízení jednosměrné sběrné
|  | Výtahový stroj bezpřevodový, TK ? 210 mm | [8 empty] | Výtahový stroj bezpřevodový, TK ? 210 mm
|  | El. motor VVVF - 2 kW | [8 empty] | El. motor VVVF - 2 kW
|  | Nosné prostředky ocelové lano | [8 empty] | Nosné prostředky ocelové lano
|  | Klec výtahu neprůchozí 1160 x 970 x 2100 mm | [8 empty] | Klec výtahu neprůchozí 1160 x 970 x 2100 mm
|  | Vyvažovací závaží skládané v rámu | [8 empty] | Vyvažovací závaží skládané v rámu
|  | Závěs klece spodní pevný | [8 empty] | Závěs klece spodní pevný
|  | Závěs vyvaž. závaží horní pružinový | [8 empty] | Závěs vyvaž. závaží horní pružinový
|  | Zachycovače - klec obousměrné | [8 empty] | Zachycovače - klec obousměrné
|  | Zařízení proti nadměrnému pohybu klece vzhůru - ano | [8 empty] | Zařízení proti nadměrnému pohybu klece vzhůru - ano
|  | Omezovač rychlosti s elektronickým rozhraním | [8 empty] | Omezovač rychlosti s elektronickým rozhraním
|  | Nárazníky např. EN2 100 x 80, 1 + 1 ks | [8 empty] | Nárazníky např. EN2 100 x 80, 1 + 1 ks
|  | Šachetní dveře automatické centrální 2dílné 800/2000 mm | [8 empty] | Šachetní dveře automatické centrální 2dílné 800/2000 mm
|  | Kabinové dveře automatické centrální 2dílné 800/2000 mm | [8 empty] | Kabinové dveře automatické centrální 2dílné 800/2000 mm
|  | Strojovna výtahu bez strojovny, stroj v hlavě výtahové šachty | [8 empty] | Strojovna výtahu bez strojovny, stroj v hlavě výtahové šachty
|  | Prostředí výtahu normální, čl. 0.4.16 ČSN EN 81 - 20 | [8 empty] | Prostředí výtahu normální, čl. 0.4.16 ČSN EN 81 - 20
|  | Připojeno na soustavu 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V | [8 empty] | Připojeno na soustavu 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V
|  | El. instalace kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C | [8 empty] | El. instalace kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C
|  | (ČSN IEC 332-3) | [8 empty] | (ČSN IEC 332-3)
|  | Rozvaděč výtahu mikroprocesorový, frekvenční řízení, | [8 empty] | Rozvaděč výtahu mikroprocesorový, frekvenční řízení,
|  | nouzový automatický sjezd při výpadku proudu | [8 empty] | nouzový automatický sjezd při výpadku proudu
|  | Hlavní vypínač součást rozvaděče | [8 empty] | Hlavní vypínač součást rozvaděče
|  | Jištění v rozvaděči 13 A | [8 empty] | Jištění v rozvaděči 13 A
|  | Ochrana před úrazem automatickým odpojením - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411 elektrickým proudem malým napětím- PELV- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 414 | [8 empty] | Ochrana před úrazem automatickým odpojením - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411 elektrickým proudem malým napětím- PELV- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 414
13 | 905 R01 | Hzs-revize vč. zatěžkávací zkoušky, prohlášení o shodě | hod | 20 | 0 | 0 | 9000 | 180000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4
|  | součástí je 1 ks M+D PHP | [8 empty] | součástí je 1 ks M+D PHP
y | M33 | Montáže strojní části dopravních zařízení a vah-vý |  |  |  | 0 |  | 2781000 |  | 0 |  | 0 | 2781000 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 2781000 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání

## 05 01
Položkové zadání
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) |  |  | 05 OPN
Rozpočet (část objektu) |  |  | 01 VRN, OPN - BEZ ELEKTRO
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
x | 799 | Ostatní
1 | R10 | Realizační dokumentace zhotovitele | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | Realizační a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem: | [8 empty] | Realizační a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto účelem:
|  | upřesnění prováděcí dokumentace na základě konkrétních typu materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedených průzkumů | [8 empty] | upřesnění prováděcí dokumentace na základě konkrétních typu materiálů, technologických postupů, strojů a zařízení, vytýčení stávajících inženýrských sítí, provedených průzkumů
|  | potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. dílenské výkresy, detaily, výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, podrobné technologické postupy vybraných činností). | [8 empty] | potřeba podrobnějšího zpracování projektové dokumentace do větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (např. dílenské výkresy, detaily, výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, podrobné technologické postupy vybraných činností).
|  | koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic. | [8 empty] | koordinace realizační dokumentace s dokumentací souvisejících investic.
|  | Detaily, dílenská dokumentace, výkresy výztuže, podrobné statické výpočty veškerých nosných konstrukcí , výkresy profesních částí, za dodržení projektové dokumentace pro DSP a vysoutěženého výkazu výměr . Koordinace s proejkty souvisejíchc investic . | [8 empty] | Detaily, dílenská dokumentace, výkresy výztuže, podrobné statické výpočty veškerých nosných konstrukcí , výkresy profesních částí, za dodržení projektové dokumentace pro DSP a vysoutěženého výkazu výměr . Koordinace s proejkty souvisejíchc investic .
2 | R11 | Dočasná dopravní opatření | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby pro zajištění bezpečného vstupu pracovníků a materiálu do objektu. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a instalace. Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch . Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích částí stavby. | [8 empty] | Položka zahrnuje náklady na projektovou přípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního značení včetně údržby během výstavby pro zajištění bezpečného vstupu pracovníků a materiálu do objektu. Zhotovitel vypracuje Projektová příprava, projednání, pronájem a instalace. Zhotovitel vypracuje a projedná na příslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního značení. Dále zajistí projednání zvláštního užívání komunikace, ostatních veřejných ploch . Pronájem a instalace dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých dílčích částí stavby.
|  | Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky stavby | [8 empty] | Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky stavby
3 | R12 | Vybudování zařízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení . | [8 empty] | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení .
4 | R13 | Provoz zařízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, odovodnění staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, osvětlení staveniště. | [8 empty] | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, odovodnění staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, osvětlení staveniště.
5 | R14 | Odstranění zařízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Uvedení území do původního stavu . | [8 empty] | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Uvedení území do původního stavu .
6 | R15 | Koordinační a kompletační činnost, | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | Koordinační a kompletační činnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem okolí stavby . Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího užívání části objektu objednatelem, práce ovlivňující vyhlášky , KHS, HZS, ŽP atd. ovlivňující stavební práce apod. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. | [8 empty] | Koordinační a kompletační činnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem okolí stavby . Jde zejména o zvýšené náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího užívání části objektu objednatelem, práce ovlivňující vyhlášky , KHS, HZS, ŽP atd. ovlivňující stavební práce apod. Režijní náklady stavby vyplývající z plnění podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
7 | R2 | Bezpečnostní opatření při výstavbě dle plánu BOZP přípravná faze | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Dle plánu BOZP .Budované konstrukce stavby musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby. | [8 empty] | Instalace bezpečnostních prvků při výstavbě. Dle plánu BOZP .Budované konstrukce stavby musí být zajištěny zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatřeny osvětlením. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupně po provedení jednotlivých částí stavby.
|  | Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky pro BOZP,PO, | [8 empty] | Součástí této položky jsou i náklady na další činnosti a požadavky pro BOZP,PO,
8 | R4 | Průběžná fotodokumentace stavby | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a jej archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby | [8 empty] | Podrobná fotodokumentace průběhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zřízení foto nebo video dokumentace a jej archivaci. Fotodokumentace zachytí průběh výstavby
|  | Fotodokumentace bude členěna přehledně dle definice TDI. | [8 empty] | Fotodokumentace bude členěna přehledně dle definice TDI.
9 | R5 | Zkoušky a revize | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [8 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
10 | R7 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 2
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [8 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
y | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
z | Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání