Akce              :       	OPRAVA WC VE 2.N.P.

AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ

### Místo stavby  :     	KOMENSKÉHO NÁM. 137/9 TŘEBÍČ, parc.č.st. 5592, k.ú. TŘEBÍČ

### Investor          :      	Město Třebíč, Karlovo nám. 55, 674 01 Třebíč

### ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.  OBJEKT REKONSTRUOVANÉHO SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

D.1.4.    Elektroinstalace a hromosvody

Zodpovědný projektant: 	Zdeněk Musil

Vypracoval: 			Jaroslav Vala

Třebíč, březen 2020

# 1. úvod

Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci v rekonstruované části sociálního zařízení 2.NP autobusového nádraží Třebíč.

Všechny navržené přístroje a zařízení je třeba chápat jako technický vzor, který splňuje dané požadavky. Pokud budou uvedené typy nahrazovány jinými, je třeba, aby náhrada splňovala všechny požadavky kladené příslušnými normami, projektantem a provozovatelem.

Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace, tudíž věci uvedené zde nemusí být ve výkresové dokumentaci a naopak.

# 2. projektové podklady

Podklady pro tento projekt byly následující:

- katalogy výrobců

- požadavky a konzultace investora

- situace zástavby

- normy ČSN

Projektová dokumentace byla zpracována dle norem, vyhlášek a zákonů platných v době vypracování projektové dokumentace.

# 3. provozní podmínky

3.1    Napěťová soustava:

Část NN –			3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S

1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S

3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C

3.2  Ochrana před úrazem el. proudem v elektrické instalaci podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

Základní ochrana (dříve ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) bude provedena:

a)   základní izolací

b)   krytem nebo přepážkou

Ochrana při poruše (dříve ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí) bude provedena:

a) automatickým odpojením od zdroje v síti TN nadproudovými jistícími prvky

b) automatickým odpojením od zdroje v síti TN proudovými chrániči

c) ochranným pospojováním (dříve hlavní pospojováním) podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.1.2.

Poznámka:

Dle ČSN 33 2130 ed.2, čl.5.3.11 musí mít zásuvkové obvody do 20A doplňkovou ochranu tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem nepřekračujícím 30mA v souladu s ČSN  33 2000-4-41 ed.2. Toto opatření se vztahuje i na trojfázové zásuvky připojené na obvod s jištěním do 20A.

Trojfázové zásuvky se jmenovitým proudem vyšším než 20A a do 32A se doporučuje vybavit doplňkovou ochranou tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem 30mA a zásuvky připojené na obvod s jištěním 32A a více doplňkovou ochranou tvořenou proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem 100mA.

3.3    Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

Vnější  vlivy  byly  posouzeny  podle  ČSN 33 2000-5-51 ed.3  z  hlediska  těchto  kategorií:

A - vnější činitel prostředí

B - využití

C - konstrukce budov

Vnější vlivy byly stanoveny podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 následovně:

| VNITŘNÍ PROSTORY BUDOVY – obytné prostory |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vnější činitel prostředí „A“ | - AA 5 - Teplota okolí +5°C až +40°C - AB 5 - Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty a vlhkosti. Vlhkost 5-85%. Teplota +5°C až +40°C. - Ostatní vnější vlivy jsou podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, tabulka NA.4 považovány za normální |  |
| Využití „B“ | - Vnější vlivy jsou považovány za normální |  |
| Konstrukce budovy „C“ | - Normální vnější vlivy |  |
| ## Prostor z hlediska úrazu elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 |  | ### Normální |

| koupelny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vnější činitel prostředí „A“ | - AA 5 - Teplota okolí +5°C až +40°C - AB 5 - Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty a vlhkosti. Vlhkost 5-85%. Teplota +5°C až +40°C. - AD 4 – Stříkající voda - Ostatní vnější vlivy jsou podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, tabulka NA.4 považovány za normální |  |
| Využití „B“ | - Vnější vlivy jsou považovány za normální |  |
| Konstrukce budovy „C“ | - Normální vnější vlivy |  |
| ## Prostor z hlediska úrazu elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 |  | ### Zvlášť nebezpečný |

Veškerá elektroinstalace ve sprchách a koupelnách bude instalována mimo zóny 0,1 a 2, dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí. Část 7-701: Prostory s vanou nebo sprchou

Poznámka:	Normální vnější vlivy jsou z hlediska vnějšího činitele prostředí, využití a konstrukce budov dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, tabulka NA.4 následující:

| A - vnější činitel prostředí |  |  |
| --- | --- | --- |
| AA | 3 | Teplota okolí –25 °C až +5 °C |
| AA | 4 | Teplota okolí –5 °C až +40 °C |
| AA | 5 | Teplota okolí +5 °C až +40 °C |
| AB | 5 | Atmosférická vlhkost 15 až 100 % při teplotě +5 °C až + 40 °C |
| AC | 1 | Nadmořská výška < 2000 m |
| AD | 1 | Výskyt vody je zanedbatelný |
| AE | 1 | Výskyt cizích pevných těles je zanedbatelný |
| AF | 1 | Koroze je zanedbatelná |
| AG | 1 | Ráz je mírný |
| AH | 1 | Vibrace jsou mírné |
| AK | 1 | Výskyt rostlinstva nebo plísně jsou zanedbatelné |
| AL | 1 | Výskyt živočichů - bez nebezpečí |
| AM | 1 | Elektromagnetické, elektrostatické nebo ionizující působení je zanedbatelné |
| AN | 1 | Sluneční záření je nízké |
| AP | 1 | Seismické účinky jsou zanedbatelné |
| AQ | 1 | Bouřková činnost je zanedbatelná |
| AR | 1 | Pohyb vzduchu je pomalý |
| AS | 1 | Vítr je malý |
| B - využití objektu |  |  |
| BA | 1 | Schopnost lidí je běžná |
| BE | 1 | Povaha zpracovaných nebo skladovaných materiálů je bez významného nebezpečí |
| C - konstrukce budov |  |  |
| CA | 1 | Stavební materiály jsou nehořlavé |
| CB | 1 | Konstrukce budovy - zanedbatelné nebezpečí |

Lhůta pravidelných revizí elektrického zařízení bude stanovena na základě určených vnějších vlivů a charakteru využívání jednotlivých prostorů podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, ed.2.

.

3.4    Bilance výkonů

Předpokládaný instalovaný příkon budovy:

Osvětlení							245 W

Zásuvková instalace						6 kW

Ostatní 								1 kW

Celkem:							7,245 kW

# 4. technický popis projektovaného zařízení - SILNOPROUD

- 4.1 Přípojka NN

Přípojka zůstane stávající.

- 4.2 Napájení

Rekonstruovaná část bude napájená z chodbového rozvaděče v 2.NP.

4.3 Kabelové rozvody

- Veškeré kabelové rozvody v objektu budou provedeny kabely CYKY v soustavě TN-S. Kabely na chodbě vést v el. liště na povrchu stěn. V prostoru WC vést nad podhledem u stropu ve sdružených kabelových držácích a kabelových příchytkách. Dále vést ve vysekaných drážkách pod omítkou ke koncovým prvkům.

- V místnosti 2.12 bude vypínač přesunut vedle nových dveří. Instalace v této místnosti bude napojena na stávající elektroinstalaci.

4.4 Osvětlení

Při návrhu osvětlení bylo postupováno dle technických požadavků ČSN EN 12464-1 ed.2.

Světelné okruhy budou jištěny v příslušném rozvaděči jističem 10A.

Rozmístění svítidel a jejich typy jsou patrné z výkresové dokumentace. Krytím musí vyhovět danému prostředí.

Svítidlo v místnosti 2.12 bude vyměněno za nové a bude realizováno pomocí přisazeného svítidla.

Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobců pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

Pro světelné vývody budou použity kabely CYKY-J 3 x 1,5 mm2, CYKY-J 5 x 1,5 mm2, CYKY-O 3 x 1,5 mm2.

Ovládání svítidel v místnostech bude provedeno pomocí spínačů umístěných u vstupů do těchto prostorů. Spínání svítidel v místnostech bude rozděleno na několik sekcí, dle popisu svítidel.

Ovládání svítidel v místnostech soc. zařízení bude pohybovými snímači s nastavitelnou dobou sepnutí a pomocí tlačítkových ovladačů a časového relé s nastavitelnou dobou sepnutí (zpožděné vypnutí osvětlení), relé budou osazena pro každou místnost samostatně do elektroinstalační krabice do KU68 pod ovladač.

Vypínače budou v provedení klasickém, bílá barva, pro montáž do společných vícenásobných rámečků.

Silnoproudé i slaboproudé spínače a zásuvky budou v daných místnostech vždy v provedení stejné designové řady. Při realizaci budou přístroje slučovány do společných vícenásobných rámečků. Počet a typ rámečků je nutno upřesnit při realizaci.

4.5 Zásuvkové okruhy

Zásuvkové okruhy budou jištěny v chodbovém rozvaděči 2.NP.

Pro zásuvkové vývody 230V stř. 50Hz bude z rozvaděče položeny kabely CYKY-J 3x2,5mm2. Na vývody budou namontovány zásuvky 16A z izolantu v krytí IP 20.

Zásuvky v domě budou v provedení klasickém, bílá barva, pro montáž do společných vícenásobných rámečků.

Silnoproudé i slaboproudé spínače a zásuvky budou v daných místnostech vždy v provedení stejné designové řady. Při realizaci budou přístroje slučovány do společných vícenásobných rámečků. Počet a typ rámečků je nutno upřesnit při realizaci.

4.6 VZT

Na toaletách budou použity axiální potrubní odtahové ventilátory. Z ventilátoru bude pomocí plastového potrubí vedeno nasávání přes odbočky z jednotlivých místností. Nasávání bude realizováno pomocí odvodních anemostatů umístěných v podhledech. Umístění bude provedeno v koordinaci s osvětlením.

Ovládání ventilátorů bude pomocí pohybových senzorů a časového relé.  Tyto prvky budou umístěny v elektroinstalačních krabicích umístěných nad podhledem. Režim a nastavení určí správce objektu.

4.7 Hlavní ochranné pospojování a doplňující pospojování

V místnosti 2.12 bude také doplňující pospojování. Vodičem CY 4 mm2 z/ž barvy z chodbového rozvaděče, budou spojeny neživé části upevněných el. předmětů, cizí vodivé části a ochranný vodič všech dosažitelných zařízení i zásuvek.

# 5. bezpečnostní a organizační pokyny

Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb.

Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. zařízení výchozí revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb §9.

Práce a údržbu na el. zařízení smějí vykonávat pouze pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb, obsluhu pracovníci seznámeni dle vyhl. 50/78Sb.

Všichni pracovníci, zúčastnění na stavbě a později při provozu elektrických vedení jsou povinni dodržovat všeobecně platné bezpečnostní předpisy pro energetiku. Při práci na zařízeních je nutno dodržovat Obchodní podmínky, pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochraně a ochrany životního prostředí.

Při práci ve výškách (tj. nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky) je nutno akceptovat požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Všeobecně dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení pro výstavby a budoucí provoz podle § 18 písm. A) čl. 10 vyhlášky č. 132/1998 Sb.

Základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce při přípravě a vykonávání stavebních prací ustanovuje ČBÚ ve vyhl. č. 601/2006 Sb.

Výše uvedené je povinný zajistit stavbyvedoucí formou instruktáže ještě před započetím prací a v průběhu výstavby vedení je od pracovníků vyžadovat.