Akce              :       BYTOVÝ DŮM na ul. Modřínová, TŘEBÍČ

Místo stavby     :        k.ú. Třebíč, p.č. 1037/28, ul. Modřínová

Investor          :        MĚSTO TŘEBÍČ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

DSP

PS 03 Vytápění

D.1.4.3  VYTÁPĚNÍ

A. Textová část

1.1 Technická zpráva

B. Výkresová část

D.1.4.3.1 Půdorys 1.NP

D.1.4.3.2 Půdorys 2.NP

D.1.4.3.3 Půdorys 3.NP

D.1.4.3.4 Půdorys 4.NP

D.1.4.2.5 Půdorys 5.NP

D.1.4.2.6 Půdorys 6.NP

D.1.4.2.7 Schéma rozvodu

D.1.4.3.8 Schéma výměníkové stanice

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zak.č.: 07/2016

Vypracovala: Ing.Kateřina Krechlerová

Třebíč, květen 2020

- ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

##### Popis zásobování teplem

Projekt vytápění řeší vytápění bytového domu v ul. Modřínova v Třebíči. V objektu bude vybudována nová centrální výměníková stanice voda/voda tlakově nezávislá o topném výkonu 129kW. Výměníková stanice obsahuje topné okruhy pro vytápění a okruh pro ohřev teplé vody. Topný okruh pro vytápění otopnými tělesy bude osazen trojcestným ventilem se servopohonem a oběhovým čerpadlem. Do zpětného potrubí budou vsazeny měřiče tepla, filtry, manometry a teploměry. Součástí regulace budou snímače teploty otopné vody. Výstupní teplota směšovaných okruhů bude regulována ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě, dle zvolené topné křivky. Systém regulace umožní tlumený provoz vytápění v určených hodinách.

Průtok otopné vody zajistí oběhová čerpadla s měničem otáček. Na zpátečce bude osazen ruční vyvažovací ventil. Součástí stanice bude napojení na řídicí systém. Řešené vnitřní rozvody tepla se napojí na předávací tlakově nezávislou stanici pro vytápění a ohřev teplé vody. Pro každý byt je osazena bytová měřící a regulační sada tepla osahující dvoucestný ventil, vyvažovací ventil, filtr, jímky, čidla a kulová uzávěry. Prostorový termostat osazený v každém bytě umožňuje individuální regulaci teploty dle požadavku uživatele.

  - Bilance tepla

Projektová dokumentace zařízení pro vytápění staveb byla vypracována podle technických standardů v souladu s požadavky uživatele a podkladů předaných manažerem projektu.

Tepelně technické a energetické posouzení objektů včetně návrhu bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 a ČSN EN 12 831. Podkladem pro návrh byly požadavky investora a stavební podklady.

- 1.3 Základní data

lokalita 	          Třebíč

venkovní výpočtová teplota 	 te        -15	°C

roční průměrná venkovní teplota  	 tes   + 4,6	°C

střední vnitřní teplota	 tis     + 20 	°C

teplota otopné vody pro vytápění

– otopnými tělesy	        70/55	C

– ohřev TV	        70/55	C

provozní přetlak	          600	kPa

regulace	   ekvitermní

1.4 Potřeba tepla pro vytápění

Tepelný výkon otopná tělesa	70 kW

Tepelný výkon ohřev TV 	  59 kW

Celkem ……………………………………………………………………….       129  kW

Stanovení výkonu topného zdroje:

Q = 129 kW

Roční potřeby tepla pro:

Vytápění ………………. 87.4 MWh/rok

TV ………..……………. 43,5 MWh/rok

1.5  Výměníková stanice

Zdrojem tepla pro bytový dům je výměníková stanice tlakově nezávislá umístěná v úrovni 1. NP o topném výkonu 129 kW.

Primární okruh

Do výměníkové stanice vede potrubím teplovod 80/60°C, max. tlak 0,6MPa, přes uzavírací armaturu, regulátor diferenčního tlaku a ultrazvukový měřič tepla. Regulační ventil s elektropohonem je navržen s havarijní funkcí, kdy dojde k automatickému uzavření ventilu.

Topná voda z okruhu ÚT vstupuje do výměníkové stanice přes uzavírací armaturu, teploměr, filtr a čerpadlo s elektronickou regulací otáček. Topná větev pro tělesa je ekvitermě regulována pomocí trojcestného směšovacího ventilu. Výměníková stanice obsahuje teplovodní výměník, jehož výkon je regulován regulačním havarijním ventilem.

TV je také ohřívána v teplovodním výměníku. Sekundární okruh přípravy TV je složen ze zásobníku, obsahuje trojcestný ventil, kulové uzávěry, filtr, změkčovací expanzomat a oběhové čerpadlo, které zajišťuje nabíjení AKU nádrže, tedy okruh mezi výměníkem a nádrží.

Expanze sekundéru je zajištěna expanzomatem o objemu 140L, součástí předávací stanice je automatické doplňování přepouštěním ze zpátečky priméru.

Z výměníkové stanice je voda vedena ve dvou topných okruzích – okruh út otopných těles – regulace ekvitermní dle venkovní teploty a okruh ohřev TV.

Oběh topného média zajišťují oběhová čerpadla. Každá větev má vlastní oběhové čerpadlo. Jednotlivé větve jsou vzájemně zaregulovány pomocí ručních regulačních armatur. Napojení jednotlivých větví topného systému je patrné z výkresové dokumentace. Otopná soustava je pojištěna ve smyslu ČSN 06 0830 pojistnými ventily a tlakovou expanzní nádrží.

1.6 Otopná soustava

Topné větve jsou vedeny k ležatým rozvodům a jednotlivým odběrním místům. Pro každý byt je osazena bytová měřící a regulační sada tepla osahující dvoucestný ventil, vyvažovací ventil, filtr, jímky, čidla a kulová uzávěry. Prostorový termostat osazený v každém bytě umožňuje individuální regulaci teploty dle požadavku uživatele.

Jako otopná tělesa jsou osazena desková ocelová tělesa. Otopná tělesa jsou opatřena radiátorovými ventily a termostatickými hlavicemi na přívodu a šroubením na zpátečce.

1.7 Ohřev TV

TV je také ohřívána v teplovodním výměníku. Sekundární okruh přípravy obsahuje zásobníkovou nádrž o objemu 500L, topný výkon 59kW, trvalý odběr vody 1448 l/hod.

  - Potrubní rozvody

Pro rozvody otopné vody bude použito trubek měděných spojovaných lisováním nebo měkkým pájením. Rozvodné potrubí bude uchyceno pomocí závěsného systému. Na přívodu budou opatřeny řízenými regulačními ventily s automatickým vyvažovacím režimem a na zpátečce kulovými kohouty a vypouštěcími kohouty. Potrubní rozvody otopné vody budou na všech nejnižších místech dle spádu opatřeny vypouštěcí armaturou. Nejvyšší body potrubní trasy pak budou opatřeny nátrubkem s kulovým kohoutem a automatickými odvzdušňovacím ventilem.

Volně vedené rozvodné potrubí bude uchyceno pomocí objímek a úchytných prvků v minimálním spádu. Prostupy potrubí, které prochází požárními úseky, budou utěsněny protipožárním tmelem.

  - Izolace tepelné, nátěry

Určené rozvodné potrubí bude opatřeno pouzdry s izolací z PE v souladu s ustanovením vyhlášky 193/2007 Sb. Tloušťka izolace odpovídá průměru izolovaného potrubí. Před připevněním izolace se provede u kovového potrubí základní nátěr pod izolaci. Doplňkové konstrukce pro uložení potrubí a neizolované potrubí bude natřeno základním a dvojnásobným syntetickým nátěrem s 1 x emailováním.

1.10 Požadavky na profese

1.10.1  Měření a regulace

a./ Zajistit funkci regulátoru diferenčního tlaku, havarijní funkci dvoucestného uzavíracího regulačního ventilu – zajištění uzavření přívodu topného média, funkci regulační a havarijní čidel teploty

Měření tlaku v topné soustavě – sekundární okruh:

- max. přetlak 300 kPa (otevírá PV)

- provozní přetlak 250 kPa

- min. přetlak provozní 200 kPa

- Zaplavení stanice

- Primární okruh  – teplovod ………  80/60°C

Maximální tlak …………….……………….0,6 MPa

Pracovní tlak………………………….…….180-360 kPa

b./ Vytápěcí okruh pro otopná tělesa - zajistí ekvitermní regulace v závislosti na venkovní teplotě pomocí trojcestného směšovacího ventilu, regulace v bytech pomocí měřící a regulační sady  tepla

1.10.2   Elektro

Vnitřní prostor výměníkové stanice je prostorem bez nebezpečí výbuchu. Osvětlení musí vyhovovat ČSN 36 0035, 36 0450, 36 0451. Elektroinstalace výměníkové stanice musí být opatřena havarijním tlačítkem. Ovládání zařízení bude z rozvaděče. Ovládání čerpadel má vazbu na M+R

1.10.3   Zdravotní technika

- přívod vody do předávací stanice

- podtahová vpusť a výtokový ventil

1.10.4   Stavba

- základy pro výměník a zednické přípomoce

- protihluková a protivibrační opatření

základní konstrukce pro zavěšení potrubí

- prostupy ve zděných konstrukcích

- transportní cesta pro zařízení

1.11	Související normy, zákony, vyhlášky

- ČSN EN 12 828  Tepel.soustavy v budovách - Navrhování teplov.tepelných soustav

- ČSN EN 12 831  Tepel.soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

- ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

- ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody

- Zákon č.406/2000 - O hospodaření s energií

- Zákon č.458/2000 - Energetický zákon

- Vyhláška č.151/2001 - Podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie

- Vyhláška č.152/2001 - Pravidla pro vytápění a dodávku TV

- Nařízení vlády č.101/2005 - o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Vyhláška č.193/2007 – podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tep.energie …

- 1.12 Uvádění do provozu

Po skončení montáže bude nutno před tlakovou zkouškou provést důkladné vyčištění a propláchnutí potrubí. Tlaková zkouška se provede dle technických podmínek dodavatele. Velikost přetlaku a délka jeho trvání se uvedou ve stavebním deníku a to podle technologického předpisu dodavatelské firmy.

Po montáži  bude celé zařízení odzkoušeno dle ustanovení normy ČSN 06 0310. O úspěšně provedených veškerých zkouškách a přejímkách budou provedeny písemné zápisy. Topná zkouška potrvá 72 hodin a v jejím průběhu budou odzkoušeny veškeré provozní stavy. Před uvedením do provozu dodavatel provede vyregulování systému pomocí regulačních ventilů a následným zkušebním provozem.

Umístění průchodů potrubí konstrukcemi a osazení teplovzdušných jednotek jsou poplatné aktuálnímu stavu dodané stavební dokumentace.

Zařízení bude opatřeno informačními štítky ve smyslu požadavků normy ČSN 13 0074.

Uživatel bude dbát pokynů, uvedených v návodu k obsluze zařízení.

1.13 Závěr

Pro dodavatele vyplývá povinnost zajištění kontrolní bezpečnostní a protipožární činnosti ve smyslu vyhlášek a zákonů. Zhotovitel jako odborná firma musí prostudovat projekt a dodržet § 561 Zákona č.513/1991Sb. Provádění prací je podmíněno dodržením požadavků výrobců dílčích zařízením s přihlédnutím k doporučeným technickým normám.

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č.163/2002 Sb. musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.