Akce              :       Bytový dům na ul. Modřínová, TŘEBÍČ

Místo stavby     :        k.ú. Třebíč, p.č. 1037/28, ul. Modřínová

Investor          :        MĚSTO TŘEBÍČ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

DSP

PS 02 - ZTI – VODOVOD

D.1.4.2  ZTI - VODOVOD

A. Textová část

1.1 Technická zpráva

1.2 Výkaz výměr

B. Výkresová část

D.1.4.2.1 Půdorys 1.NP

D.1.4.2.2 Půdorys 2.NP

D.1.4.2.3 Půdorys 3.NP

D.1.4.2.4 Půdorys 4.NP

D.1.4.2.5 Půdorys 5.NP

D.1.4.2.6 Půdorys 6.NP

D.1.4.2.7 Axonometrie rozvodu vody

D.1.4.2.8 Rozvod vody z dešťové nádrže

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zak.č.: 07/2016

Vypracovala: Ing.Kateřina Krechlerová

Třebíč, květen 2020

# ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Tato část zpracované projektové dokumentace – Zdravotně technické instalace - vodoinstalace, objektu bytového domu v Třebíči, řeší návrh zdravotně-technických instalací. Předmětem tohoto projektu je rozvod vodovodu k zařizovacím předmětům a napojení na vodovodní přípojku. Součástí zdravotně technické instalace je vybavení objektu předměty sanitární techniky.

# VODOVOD

Vnitřní vodovod - Objekt bude zásobován z nové vodovodní přípojky PE 50 (DN 40). Přivedené to technické místnosti a ukončené vodoměrnou sestavou. Zdrojem teplé vody je předávací stanice tlakově nezávislá. TV je ohřívána v teplovodním výměníku, sekundární strana přípravy TV obsahuje pojistný ventil, kulové uzávěry, filtr, změkčovací expanzomat a bronzové čerpadlo, které zajišťuje nabíjení AKU nádrže, tedy okruh mezi výměníkem a nádrží.

Potrubí studené pitné vody je dále přivedeno k zásobníku TV o objemu 500L, dále jen TV. Napojení pitné studené vody je řešeno přes napojovací sestavu s uzávěrem DN 40, pojistným ventilem DN 25, filtrem DN 40 a tlakoměrem.  Od ohřívače je navržen společný rozvod studené vody, TV a cirkulace k jednotlivým odběrným místům, zařízením a spotřebičům. Horizontální rozvod studené vody a TV je veden podlahou.

V nejvyšších místech rozvodu je potrubí SV a TV opatřeno přivzdušňovacími a odvzdušňovacími ventily. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětů je zasekáno ve zdivu pod omítkou a v celém rozsahu opatřeno tepelnou izolací trubicemi. V případě vedení vodovodního potrubí SV a TV v drážkách obvodového zdiva je nutné učinit taková opatření, aby teplota v těchto místech nikdy neklesla pod 5°C. Rozvod studené vody  a TV je navržen z plastových trubek PPR příslušné dimenze dle PD. Veškeré prostupy potrubí zdivem mezi rozdílnými požárními úseky opatřit protipožárním prostupem. Pro každou bytovou jednotku bude v šachtě osazen podružný vodoměr na studenou a teplovou vodu.

Pro potřeby požární vody jsou v objektu umístěny požární hydranty typu D25 s tvarově stálou hadicí dl.30m. Rozvodné potrubí požárního vodovodu je kombinované s rozvodem studené vody.

Zpracovaná projektová dokumentace byla provedena v souladu s ČSN 75 5409 – Výpočet vnitřních vodovodů a ČSN 75 5455 – Vnitřní vodovody a dalších souvisejících norem a předpisů

Vnitřní vodovod pro wc – Pro splachování wc bude využita dešťová voda z nádrže pro využití dešťových vod. Voda z nádrže typu o objemu 11m3 je přivedena k doplňovací jednotkce, která obsahuje integrované čerpadlo, ovládání. Z ní je proveden rozvod studené vody pro splachování vedený v podlaze. V nádrži je osazeno přídavné čerpadlo.

Optimalizované zařízení pro využití dešťové vody je plně automatická provozní a monitorovací jednotka s čerpadlem, ovládáním a s integrovaným automatickým doplňováním pitné vody. Jednotka je instalována v přízemní technické místnosti. Dešťová voda je do jednotky čerpána z akumulační nádrže přes nasávací hadici a je dále rozvedena přes monitorovací jednotku uvnitř v objektu k toaletám. Pokud není v akumulační nádrži dostatek dešťové vody, jednotka automaticky přepne na zásobování pitnou vodou z řádu. Jednotka je navržena tak, aby mohla být instalována na stěnu. Membránové čerpadlo uvnitř jednotky může běžet na sucho a není tedy potřeba jej před prvním spuštěním zavodňovat. Díky tomu je uvedení jednotky do provozu velmi snadné a komfortní.

Průtok 110 l/min., výtlak 15m.

# 3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví je rovnocennou a nedělitelnou částí přípravy, plánování a plnění výrobních, či pracovních úkolů.

Za znalost bezpečnostních předpisů a jejich uplatňování ve výstavbě je zodpovědný příslušný úsekový stavbyvedoucí, přičemž dodržování předpisů musí být kontrolováno.

Stavba bude tedy prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných norem, dalších předpisů, směrnic a nařízení.

Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všeobecně jsou uvedeny v Zákoníku práce.

.