Akce              :       Bytový dům na ul. Modřínová, TŘEBÍČ

Místo stavby     :        k.ú. Třebíč, p.č. 1037/28, ul. Modřínová

Investor          :        MĚSTO TŘEBÍČ, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

DPS

PS 04 Vzduchotechnika

D.1.4.4  VZDUCHOTECHNIKA

A. Textová část

1.1 Technická zpráva

B. Výkresová část

D.1.4.4.1 Půdorys 1.NP

D.1.4.4.2 Půdorys 2.NP – 5.NP

D.1.4.4.3 Půdorys 6.NP

D.1.4.4.4 Půdorys střechy

Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zak.č.: 07/2016

Vypracovala: Ing.Kateřina Krechlerová

Třebíč, květen 2020

  - Úvod

Projekt řeší větrání bytového domu v Třebíči. Pobytové místnosti jsou větrány přirozeně – okny. Projekt řeší odvětrání místností s vývinem škodlivin. V celém projektu se předpokládá s takovým provedením vzduchotechniky, které by odpovídalo dále uvedeným normám a směrnicím a zároveň obvyklému standartu daných prostor.

Technické provedení vzduchotechniky je provedeno s ohledem na maximální dodržení požadavků na dané prostory ve smyslu příslušných platných norem a nařízení vlády:

- Zákon č.183/2006Sb. , o územním plánování a stavebním řádu‘

- Zákon č. 258/2000Sb. , o ochraně veřejného zdraví‘

- Zákon č. 262/2006Sb. ,zákoník práce‘

- Zákon č. 309/2006Sb. ,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci‘

- Vyhláška č.20/2012 , vnitřní prostředí staveb‘

- Novela č. 361/2007Sb., č.93/2012 Sb., která řeší tepelnou zátěž zaměstatnců podle třídy práce

  - Koncepční řešení vzduchotechniky a účel zařízení

Větrání koupelen a wc je řešeno malým radiálním ventilátorem spínaným na spínač s doběhem. Odvětrání kuchyní /sporáků/ je řešeno kuchyňskou odsávací digestoř se zadním nuceným odtahem a zpětnou klapkou.

Podle charakteru lze vzduchotechnické zařízení rozdělit na:

    - Místní odsávání

Místní odsávání a odvětrání je použito při větrání méně důležitých místností s vývinem pachů a škodlivin, které člověka sice obtěžují, avšak jeho zdraví nejsou škodlivé /např.wc, sociální zázemí/. Lidé se tu pohybují jen občas a jen na omezenou dobu. Přívod vzduchu je zajišťován pod tlakem z okolních prostor. Tímto je zabráněno šíření pachů a škodlivin do ostatních místností. V takto větraných prostorách se negarantují žádné parametry vzduchu.

    - Celkové větrání

Veškeré pobytové místnosti mají možnost přirozeného větrání pomocí otevíratelných oken, v objektu není navrženo nucené celkové větrání.

  - Návrhové veličiny

Výpočtové hodnoty – zima te = -15°C

Dimenzování větracího prostoru pro wc a koupelny bylo provedeno podle platných směrnic a norem. Je dodržena minimální výměna vzduchu na osobu i minimální výměna vzduchu za hodinu.  Pro prostor koupelen je navrženo 90m3/h.

Uvažované hodnoty dle ČSN 73 0540, ČSN 74 7110:

-     wc – 30m3/h

- koupelny – 75m3/h

- kuchyňský kout – 150m3/h

  - Tepelné zisky

Výpočet tepelné zátěže pro letní období byl proveden dle ČSN 730548. Tepelné zisky v klimatizovaných a větraných prostorech jsou dány především prostupem stěnami a střechou a lidmi. Podle tohoto vychází vnitřní teplota max. 23°C, temax = 32 °C, temin = 20°C, souč. znečištění atmosféry = 5. V objektu není navrženo chlazení.

1.5. Přehled použitých vzduchotechnických systémů

1.5.1 Větrání koupelen a wc

Pro odvětrání těchto prostor je použit malý radiální ventilátor o vzduchovém výkonu 90m3/h při tlaku 150Pa. Ventilátor je osazen v podhledu a napojen na potrubí z pozinkovaného plechu (stáčené do spirály) opatřené izolací, které je vyvedeno nad střechu objektu a ukončeno protidešťovou stříškou. Ventilátor je spouštěn spínačem s 5ti minutovým doběhem. Přívod vzduchu je řešen infiltrací dveřní spárou.

1.5.2 Větrání kuchyňských sporáků

Pro odvětrání kuchyní je použita kuchyňská digestoř se zadním nuceným odtahem a zpětnou klapkou. Potrubí od kuchyňské digestoře je napojeno na flexiHadice, které jsou napojeny na potrubí z pozinkovaného plechu (stáčené do spirály) opatřené izolací a vyvedeny nad střechu objektu.

# 1.6  Tepelná izolace

Veškeré potrubí vedené v objektu je nutno opatřit protihlukovou izolací. Části potrubí,  které prochází dvěma  a více požárními  úseky bez rozdělení  požárními klapkami nebo  když protipožární klapku nebylo možno osadit do rozhraní požárních úseků, se protipožárně izolují s odolností EI30.

# 1.7  Závěsy

Potrubní rozvody budou zavěšeny po 2-3bm. Potrubí bude podloženo na závěsech  rýhovanou pryží a pružně budou odděleny točité části.

Na každý spoj bude použit kadmiovaný materiál pro vodivé spojení, pružná vložka bude překlenuta Cu lankem 6mm2. Veškerý závěsový materiál bude pozinkovaný.

# 1.8   MaR

Ventilátory je nutno vybavit ovládáním spínač, doběh. V místech požárních předělů bude nutné na potrubí přívodu a odvodu vzduchu osadit protipožární klapky.

1.9  Prostředky ke snížení hluku

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od VZT zařízení jsou předpokládána následující antivibrační  opatření:

jednotky a ventilátory budou od potrubní sítě odděleny pružnými dilatačními  vložkami

Pro snížení hlučnosti vlastního VZT zařízení se předpokládá :

použití prvků s nízkou vlastní  hlučností

použití nízkootáčkových  ventilátorů

použití nižších rychlostí v potrubí

1.10   Energetické nároky na provoz VZT zařízení

Stručný popis stavby /souboru staveb/:

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule zajišťována  dodávka všech druhů energií, hlavně el. Energie ( střídavý proud 400/230V, 50Hz ).

Požadavky na navazující profese VZT

- provedení  otvorů pro průchody  potrubí stěnami a stropy.

- dozdění a zajištění otvorů po montáži VZT

- vhodné osvětlení  pro montáž, obsluhu a údržbu

Elektroinstal. a silnoproud zajistí

- zemnění  všech elektrospotřebičů VZT, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, ochranu před nebezpečnými účinky  statické elektřiny ( např. překlenutím tlumících vložek vzduchovodů a pryžových izolátorů pružným vodivým spojením )