Akce              :      Bytový dům na ul. Modřínova, Třebíč

Místo stavby     :         k.ú. Třebíč, p.č. 1037/28

Investor          :        MĚSTO TŘEBÍČ, Karlová nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

SO 05  KANALIZACE

D.5.1 KANALIZACE DEŠŤOVÁ

A. Textová část

1.2 Technická zpráva

B. Výkresová část

D.5.1.1 Situace

D.5.1.2 Podélný řez, vzorový řez

D.5.1.3 Kanalizační šachta, spádiště, vpusť

Zak.č.: 07/2017

Vypracovala: Ing.Kateřina Krechlerová

Třebíč, květen 2020

Dešťová kanalizace

### A.1 Technické řešení odvedení odpadních vod

Projekt dešťové kanalizace řeší odvedení dešťových vod z novostavby a přilehlých zpevněných ploch bytového domu na ul. Modřínová v Třebíči. Na pozemku investora jsou připraveny čtyři přípojky dešťové kanalizace ukončené šachtou – dvě z nich budou zaslepeny a šachty demontovány. Dvě budou využity a ponechány stávající. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do nádrže na využití dešťových vod a využívány pro splachování. Z podzemní nádrže o objemu 10,9m3 vybavené filtrem a přídavným čerpadlem je voda přivedena k doplňovací jednotce - 110 l/min. Z ní je proveden rozvod vody k wc pro splachování. Dešťové vody z parkoviště jsou přímo vsakovány vsakovacími rošty pod povrch komunikace. Pro případ přívalových dešťů bude v nejnižším místě provedena vsakovací rýha v zeleném průlehu o rozměrech 0,3x1,0x19m, Vu=5,7m3 a budou osazeny žlaby a vpustě napojené na stávající přípojku dešťové kanalizace. Materiálem kanalizace je PP SN12 DN200. Výpočtový odtok dešťových vod veřejné kanalizace činí 3,1 l/s.

Návrh potřebného retenčního objemu vsakovací rýhy  dle ČSN 75 9010:

Doba trvání deště 5 min…… retenční odtok 6,7 l/s …retenční objem ..2,1m3

Doba trvání deště 10 min…...retenční odtok 4,3 l/s …retenční objem ..2,8m3

Doba trvání deště 15 min…...retenční odtok 3,2l/s …retenční objem ..  3,0m3

Doba trvání deště 20 min…...retenční odtok 2,4l/s …retenční objem ..  3,1m3

Doba trvání deště 30 min…...retenční odtok 3,3l/s ….retenční objem …6,2m3

Doba trvání deště 40 min…...retenční odtok 1,6l/s ….retenční objem …3,0m3

Doba trvání deště 60 min…...retenční odtok 1,1l/s ….retenční objem ...2,9m3

Doba trvání deště 120 min…retenční odtok 0,5l/s …retenční objem ….2,2m3

Doba trvání deště 4hod     ….retenční odtok 0 l/s ….retenční objem …0 m3

Doba trvání deště 6hod     ….retenční odtok 0 l/s ….retenční objem …0 m3

Doba trvání deště 10hod   ….retenční odtok 0 l/s ….retenční objem …0 m3

Stanovení retenčního objemu vsakovací rýhy bylo provedeno pro dobu trvání deště 20min. Vmin=3,1m3. V průlehu je navržena vsakovací rýha o objemu 5,7m3 – 0,3x1,0x19m.

## B/ Požadavky na vybavení

Kanalizaci je nutno vybavit:

- čistící a revizní šachty

- vsakovací rýha,  nádrž na využití dešťových vod

B.2  Materiál potrubí

Potrubí je navrženo z materiálu PP SN12 DN200. Trubky PP jsou dodávány v nevratných dřevěných rámech. Při přepravě a skladování musí trubky ležet po celé délce úložné plochy, nesmí se prohýbat. Spolu s trubkami a tvarovkami se nesmí skladovat tvrdé dílce s ostrými hranami. Trubkami ani tvarovkami se nesmí při manipulaci házet, nesmí se tahat po zemi, trubky nesnášejí nárazy. Maximální skladovací výška je 2m. Výztužné dřevěné rámy musí ležet na sobě, váha se nesmí ani z části přenášet na trubky. Skladování venku se musí omezit na minimum. Při teplotě +5°C až 0°C se s trubkami smí manipulovat jen v nouzi a při zvýšené opatrnosti. Při teplotách pod 0°C se s trubkami manipulovat nesmí.

## C/ Napojení na stávající infrastrukturu

## C.1  Odvedení odpadních vod

Dešťová kanalizace ze střechy bude využívána pro splachování, dešťová kanalizace z parkoviště bude svedena do retenční nádrže a déle napojena do připravené přípojky dešťové kanalizace. Odpadní splaškové vody budou napojeny na městskou kanalizaci.

Pro zajištění čištění budou na této stoce provedeny revizní betonové šachty.

D. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování

Provozem objektu vznikají vody běžného splaškového charakteru, nevznikají žádné škodlivé kontaminované vody.

E. Údaje o technických výpočtech

- Množství dešťových odpadních vod:

Bilance srážkových vod:

| plochy zeleně - přirozeným vsakem |  |  | 157 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| střechy (využití pro splachování) | 410 m2 | N1=0,9 N2=0,25 0,016l/s/ m2 | 5,9 l/s |
| komunikace a zasakovací tvárnice (vsakovací objekty) | 775 m2 |  | 3,1 l/s |
| Celkem – využito pro splachování |  |  | 5,9 l/s |
| Celkem – do vsaku, veřejné kanalizace |  |  | 3,1 l/s |

Roční úhrn srážkových vod do vsaku/ veřejné kanalizace........................... 126 m3/rok

Dešťová kanalizace:

Posouzení bylo provedeno dle „Hydraulické kapacity“

DN 200 = Qmax = 14,5 l/s ……sklon min.0,5%…při 70 % stupni plnění…..

Q = 16,7 l/s… v=0,8m3/s

Dimenze dešťové kanalizace svedena do retenční nádrže je navržena v dimenzi DN200.

F. Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Při výstavbě, provozu a údržbě přípojek je nutné dodržovat veškeré montážní postupy a předpisy.

F.1 Kladení, vzorový příčný řez

Trubky se kladou do rýhy s kolmými stěnami pažené příložným bedněním. Pažení se vyvede min.5cm nad povrch přilehlého terénu. Po obou krajích rýhy se ponechá volný pás šíře 50cm, který se nesmí ničím zatěžovat, ani vytěženým výkopkem. Pažení musí být plné a těsně přiléhat ke stěně výkopu. Pro navržené potrubí musí být volný prostor mezi lící pažících desek minimálně 750mm. Při záhozu rýhy se pažení vytahuje po částech. Před uložením se musí trubky a tvarovky zkontrolovat, klást se mohou jen nepoškozené a čisté kusy. Zkosený konec trubky nebo tvarovky se potře mazadlem. Konec trubky se zasune do hrdla po značku, která označuje zasunutí o 3mm na 1m montované trouby menší, než na doraz. Potrubí nad DN200 včetně se  montuje pákovým stahovákem, potrubí do DN150 ručně.

#### F.2 Lože

Trouby budou kladeny na urovnané a upěchované lože tloušťky 15 cm. Úhel uložení je 120°. Lože může obsahovat hlinité přimíseniny, nesmí obsahovat ostrohranná zrna a zrna větší než 20nn. Dno rýhy musí být urovnané tak, aby materiál dna nikde neztenčoval pískové lože a nemohlo dojít k bodovým stykům. Objeví-li se podzemní voda, musí být odvedena drenáží ve štěrkové vrstvě pod pískovým ložem. Pod hrdlovým spojem se vyhloubí montážní jamky, po tlakové zkoušce se srovnají do úrovně lože a pěchují.

#### F.3 Obsyp

Materiálem pro obsyp je zemina hrubšího zrnění, bez ostrohraných zrn, dmax=20mm. Hutní se na 97% PS nebo ld=min.0,8. Hutní se po vrstvách max.15cm silných po obou stranách potrubí zároveň. Potrubí se obsypává po zkoušce vodotěsnosti. Obsyp se dosypává a hutní minimálně do výše 30cm nad vrch trouby. Hutní se stále po stranách potrubí ručním pěchem nebo vibračním dusadlem.

#### F.4 Zásyp

Zásyp navazuje na obsyp. Zemina se nepředepisuje. Zásypový materiál však nesmí být zmrzlý, nesmí obsahovat suť, vybourané hmoty, škváru, popel, musí být hutněn jako obsyp, ale mohou být použity těžší mechanismy, od 1m nad vrchem trouby bez omezení.

G. Požadavky na provoz zařízení, stavební řešení, materiál

G.1  Materiál potrubí

Potrubí je navrženo z materiálu PP SN12 DN200. Trubky PP jsou dodávány v nevratných dřevěných rámech. Při přepravě a skladování musí trubky ležet po celé délce úložné plochy, nesmí se prohýbat. Spolu s trubkami a tvarovkami se nesmí skladovat tvrdé dílce s ostrými hranami. Trubkami ani tvarovkami se nesmí při manipulaci házet, nesmí se tahat po zemi, trubky nesnášejí nárazy. Maximální skladovací výška je 2m. Výztužné dřevěné rámy musí ležet na sobě, váha se nesmí ani z části přenášet na trubky. Skladování venku se musí omezit na minimum. Při teplotě +5°C až 0°C se s trubkami smí manipulovat jen v nouzi a při zvýšené opatrnosti. Při teplotách pod 0°C se s trubkami manipulovat nesmí.

#### G.2 Zkouška těsnosti

Provede se podle ČSN 75 6909.

Potrubí se zasype obsypovým materiálem. Spoje potrubí a tvarovek musí zůstat volné, viditelné. Nezasypané úseky potrubí se musí chránit rohožemi. Těsnost se zkouší podle ČSN 75 6909 přetlakem max.0,04MPa v nejnižším bodě a 0,01MPa v nejvyšším bodě zkoušeného úseku. Přípustná ztráta po hodinovém stání je 5l na každých 10m potrubí během 30ti minut.

#### G.3  Křížení s podzemními vedeními a zařízeními

Podzemní vedení budou před započetím stavebních prací vytýčena příslušnými správci. Po dobu výstavby budou vedení zajištěna proti posunutí a chráněna před poškozením. Před zasypáním výkopů budou podzemní vedení předána správcům. Křížení s plynovodem bude podle ČSN 73 6005 a 73 6006. Křížení s vodovodem bude provedeno podle ČSN 73 6005, křížení s kabely bude dle ČSN 73 6005.

H. Řešení komutací a ploch z hlediska přístupu osobami s omezenou schopností pohybu

Veškeré komunikace a plochy jsou přizpůsobeny pohybu osob s omezenou schopností pohybu. Veškeré přípojky jsou uloženy v zemi a nemají vliv na osoby s omezenou schopností pohybu.

I. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

#### I.1  Bezpečnost a ochrana zdraví

Provádění prací na tomto stavebním objektu musí být v souladu se všemi platnými bezpečnostními předpisy ve stavební výrobě. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví je rovnocennou a nedělitelnou částí přípravy, plánování a plnění výrobních, či pracovních úkolů. Za znalost bezpečnostních předpisů a jejich uplatňování ve výstavbě je zodpovědný příslušný úsekový stavbyvedoucí, přičemž dodržování předpisů musí být kontrolováno. Stavba bude tedy prováděna podle zpracované projektové dokumentace, při dodržení příslušných norem, dalších předpisů, směrnic a nařízení. Základní ustanovení o povinnostech, právech, možnostech a úkolech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všeobecně jsou uvedeny v Zákoníku práce.