## Krycí list
Položkový rozpočet stavby
Stavba: |  | PS 01 | Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka
Objekt: |  | PS 01 | Bazénová technologie
Rozpočet: |  | PS 01 | Bazénová technologie
Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Projektant: | VMS Projekt s.r.o. |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | [6 empty] | 0
PSV | [6 empty] | 0
MON | [6 empty] | 0
Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
Ostatní náklady | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| v |  |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
PS 01 | Bazénová technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
PS 01 | Bazénová technologie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Popis stavby: PS 01 - Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka
Popis objektu: PS 01 - Bazénová technologie
Popis rozpočtu: PS 01 - Bazénová technologie
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
PS 01 | BAzénová technologie |  |  | MON |  |  | 0 | 100
Cena celkem | [6 empty] | 0 | 100

## Rekapitulace
REKONSTRUKCE A ROZVOJ KOUPALIŠTĚ POLANKA
ROZPOČET
Katalog |  | Privátní /
SKP | Zkrácený text dodávky - montáže | Veřejný | DODÁVKA BEZ DPH | MONTÁŽ BEZ DPH
REKAPITULACE :
1. | Technologie bazénů + chlorovna
1.1. | Plavecký bazén + skokanský bazén T=26°C - okruh filtrace A | veřejný | 0 | 0
S=467,0m2; V=653,0m3; T= do 26°C; Q=170,0m3/h; T=3,8 hod.; 32m3/h/m2
S=267,0m2; V=700,0m3; T= do 26°C; Q=74,0m3/h; T=6,2 hod.; 32m3/h/m2
1.2. | Víceúčelový bazén T=do 28°C - okruh filtrace B | veřejný | 0 | 0
S=493,0m2; V=510,0m3; T= do 28°C; Q=228,0m3/h; T=1,8 hod.; 30m3/h/m2
1.3. | Dětský a dojezdový bazén + dětský bazén 2 T= do 28°C - okruh filtrace C | veřejný | 0 | 0
S=312,5m2; V=218,0m3; T= do 28°C; Q=200,0m3/h; T=1,1 hod.; 30m3/h/m2
S=40,0m2; V=8,0m3; T= do 28°C; Q=24,0m3/h; T=0,3 hod.; 30m3/h/m2
1.4. | Potrubní rozvody pro bazény | veřejný | 0 | 0
Okruhy filtrace A, B, C, dechlorace, chlorovna
1.5. | Chlorovna | veřejný | 0 | 0
1.6. | Ostatní technologie | veřejný | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Cena celkem za bazénovou technologii bez DPH |  |  | 0
Ve Zlíně 19.01.2023
Vypracoval: Petr Klinkovský
Poznámka:
Pokud je v soupisu prací odkaz na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel nabídnout rovnocenné řešení dle §89 a §90 zákona 134/2016sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
Pokud jsou v seznamu uvedeny konkrétní výrobky, slouží pro popis požadovaného standardu a nezakládají povinnost dodavatele tyto výrobky použít.
V případě použití jiných než doporučených výrobků musí tyto periferie splňovat požadované standardy či vyšší, a měly by být schváleny projektantem.
Případné záměny musí být změny zapracované do projektové dokumentace skutečného provedení.
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | vč. filtru a tlumiče |  | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče

## 1.1. Okruh A
REKONSTRUKCE A ROZVOJ KOUPALIŠTĚ POLANKA
ROZPOČET
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | PLAVECKÝ BAZÉN + SKOKANSKÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE A
S=467,0m2; V=653,0m3; T= do 26°C; Q=170,0m3/h; T=3,8 hod.; 32m3/h/m2
S=267,0m2; V=700,0m3; T= do 26°C; Q=74,0m3/h; T=6,2 hod.; 32m3/h/m2
1.1. | A.1a,b,c | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 3 |  | 0
pr. 1800 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 125
filtrační výkon 81,0 m3/h (celkem Q= 243m3/h)
filtrační rychlost 32,0 m3/h/m2
výška filtru 1950mm
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- výpust na písek pr. 200mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 200mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D125 | ks | 3 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
1.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 11550 |  | 0
|  | Frakce PR 0,5 - 1,0 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,2 - 4,0 PAP 50 |  |  |  | 0
1.3. | A.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 130 m3/h; H=16m; 11,0 kW
- příkon 11,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN200 / DN100
- IE 3
1.4. | A.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 101 m3/h; H=6m; 2,2 kW
- příkon 2,2 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
1.5. | A.4a,A.6 | Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně dávkovacího čerpadla korekce pH. | ks | 1 |  | 0
|  | Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 15 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení. |  |  |  | 0
1.7. | A.7 | Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo. Včetně zaústění do cirkulace. Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček. | ks | 1 |  | 0
0
1.7. | A.4b | Automatická měřící a dávkovací jednotka - DOCHLORACE určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Měření a regulace volného chloru. | ks | 1 |  | 0
Měření a regulace volného chloru směřením hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky.
Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení
|  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2 |  | 0
1.8. | A.8a,b | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 2 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.9. | A.9a,b | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.10. | A.11a | Digitální průtokoměr pro plavecký bazén | ks | 1 |  | 0
průměr D200, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.11. | A.11b | Digitální průtokoměr pro skokanský bazén | ks | 1 |  | 0
průměr D125, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.12. | A.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
nádrže D50
- pulzní výstup
1.13. | A.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D50 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.16. | A.50 | AT Stanice rozvod vody do brodítek a sprch pro brodítka | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 3,5 m3/h; H=30m; 2x 0,4 kW |  |  | 0
|  | Řada tlakových stanic se dvěma čerpadly řízenými tlakovými spínači |  |  | 0
|  | s ochranou proti chodu nasucho a automatickým střídáním čerpadel |  |  | 0
včetně kompletní kabeláže, připraveno k okamžitému použití
1.17. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 1.4.
1.18. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
1.19. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 135 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
CHLOROVNA
1.20. | A.60a,b | Vetikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | 2,5 m3/h, H=60m, 0,75 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli
- patní kus ze šedé litiny
- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická
- krytí IP 54
- otáčky 2900 ot. / min.
- třífázový motor
1.21. | A.61a,b | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
DECHLORACE
1.22. | X.1 | Horizontální oběhové čerpadlo vč. předfiltru | ks | 1 |  | 0
pro vypouštění dechlorační jímky
Q = 10 m3/h; H=6m; 0,25 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.23. | X.2 | Dmychadlo pololehátko - výkon 250 m3/h, tlak 150 mbar; 3,0 kW | ks | 1 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
1.24. |  | Vyložení dechlorační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 105 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE
1.25. |  | Demontáž stávajicích plastových filtrů ve strojovně vč. pískové náplně | kg | 45000 |  | 0
0
1.26. |  | Odvoz a uložení filtračního křemičitého písku na skládku | kpl | 1 |  | 0
1.27. |  | Demontáž stávajících čerpadel, dávkování chemie a ostatní technologie | kg | 5500 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
Zhotovitel zajistí na svůj náklad demontáž, odvoz a likvidaci . Odvoz čerpadel k likvidaci provede zhotovitel jménem objednatele do kovošrotu do vzdálenosti 4 km. Dodací listy kovošrot vystaví ve prospěch objednatele a zašle přímo objednateli. Cena za výkup kovošrotu je příjmem objednatele.
1.28. |  | Demontáž stávajicícho potrubního rozvodu v zemi | kg | 4500 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
Zhotovitel zajistí na svůj náklad demontáž, odvoz a likvidaci . Odvoz čerpadel k likvidaci provede zhotovitel jménem objednatele do kovošrotu do vzdálenosti 4 km. Dodací listy kovošrot vystaví ve prospěch objednatele a zašle přímo objednateli. Cena za výkup kovošrotu je příjmem objednatele.
1.29. |  | Demontáž stávajicícho potrubního rozvodu ve stroj. vč. uchycovacíh prvků | kg | 2500 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
Zhotovitel zajistí na svůj náklad demontáž, odvoz a likvidaci . Odvoz čerpadel k likvidaci provede zhotovitel jménem objednatele do kovošrotu do vzdálenosti 4 km. Dodací listy kovošrot vystaví ve prospěch objednatele a zašle přímo objednateli. Cena za výkup kovošrotu je příjmem objednatele.
1.30. |  | Demontáž ostatní technologie. | kg | 500 |  | 0
vč. vnitrostaveništního přesunu demontovaných
hmot a uložení do připraveného kontejneru
1.31. |  | Kontejnery pro uložení demontovaného zařízení | ks | 10 |  | 0
hmot a uložení do připraveného kontejneru
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh A | [5 empty] | 0
0
0

## 1.2. Okruh B
REKONSTRUKCE A ROZVOJ KOUPALIŠTĚ POLANKA
ROZPOČET
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN
OKRUH FILTRACE B
S=493,0m2; V=510,0m3; T= do 28°C; Q=228,0m3/h; T=1,8 hod.; 30m3/h/m2
1.1. | B.1a,b | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 3 |  | 0
pr. 2000 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 140
filtrační výkon 94,0 m3/h (celkem Q= 281m3/h)
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
výška filtru 1950mm
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- výpust na písek pr. 200mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 200mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D140 | ks | 3 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
1.2.
|  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 14850 |  | 0
|  | Frakce PR 0,5 - 1,0 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,2 - 4,0 PAP 50 |  |  |  | 0
1.3. | B.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 150 m3/h; H=16m; 11,0 kW
- příkon 11,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN200 / DN125
- IE 3
1.4. | B.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 125 m3/h; H=7m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
1.5. | B.4, B.6 | Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně dávkovacího čerpadla korekce pH. | ks | 1 |  | 0
|  | Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 15 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení. |  |  |  | 0
1.6. | B.7 | Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo. Včetně zaústění do cirkulace. Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček. | ks | 1 |  | 0
1.7. |  | záchytný kanystr pod chemikálie | ks | 2 |  | 0
1.7. | B.8 | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.8. | B.9 | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=6m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.9. | B.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový | ks | 1 |  | 0
Výkon výměníku 250 kWh
Teplota vody v bazénu do 28°C
vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku
1.10. | B.10a | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 30 m3/h; H=7m; 1,5 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.11. | B.11 | Digitální průtokoměr | ks | 1 |  | 0
průměr D250, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.12. | B.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
nádrže D50
- pulzní výstup
1.13. | B.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D50 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
0
1.16. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 1.4.
1.17. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 |  | 0
0
1.18. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 85 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
ATRAKCE
1.19. | B.15a,b | Horizontální oběhové čerpadlo pro chrlič; bez předfiltru | ks | 2 |  | 0
Q = 50 m3/h; H=6m; 1,5kW
- příkon 1,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
1.20. | B.16 | Horizontální oběhové čerpadlo pro masážní trysky; bez předfiltru | ks | 2 |  | 0
Q = 40 m3/h; H=6m; 1,1 kW
- příkon 1,1 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
|  | - 400V, 50 Hz |  |  | 0
|  | - připojení DN65 / DN50 |  |  | 0
|  | - IE 3 |  |  | 0
1.21. | B.17 | Horizontální oběhové čerpadlo pro masáž nohou; bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 90 m3/h; H=7m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
1.22. | B.18a,b | Horizontální oběhové čerpadlo pro divokou řeku; bez předfiltru | ks | 2 |  | 0
Q = 300 m3/h; H=7m; 11,0 kW
- příkon 11,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN200 / DN150
- IE 3
1.23. | B.20a,b | Dmychadlo perlička- výkon 240 m3/h, tlak 200 mbar; 3,0 kW | ks | 2 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
1.24. | B.21a-c | Dmychadlo lavice - výkon 150 m3/h, tlak 200 mbar; 2,2 kW | ks | 3 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
1.25. | B.22a,b | Dmychadlo lehátko - výkon 360 m3/h, tlak 200 mbar; 4,0 kW | ks | 2 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
vč. pozinkové tyče délky 1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
CHLOROVNA
1.26. | B.60 | Vetikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | 2,5 m3/h, H=60m, 0,75 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli
- patní kus ze šedé litiny
- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická
- krytí IP 54
- otáčky 2900 ot. / min.
- třífázový motor
1.27. | B.61 | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh B | [5 empty] | 0
0
0

## 1.3. Okruh C
REKONSTRUKCE A ROZVOJ KOUPALIŠTĚ POLANKA
ROZPOČET
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | DĚTSKÝ A DOJEZDOVÝ BAZÉN + DĚTSKÝ BAZÉN 2
OKRUH FILTRACE C
S=312,5m2; V=218,0m3; T= do 28°C; Q=200,0m3/h; T=1,1 hod.; 30m3/h/m2
S=40,0m2; V=8,0m3; T= do 28°C; Q=24,0m3/h; T=0,3 hod.; 30m3/h/m2
1.1. | C.1a,b,c | Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; | ks | 3 |  | 0
pr. 1800 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 125
filtrační výkon 76,0 m3/h (celkem Q= 228m3/h)
filtrační rychlost 30,0 m3/h/m2
výška filtru 1950mm
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm2
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- výpust na písek pr. 200mm
- horní rychlouzávěrné víko pr. 200mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
|  | - baterie 5ti ventilová D125 | ks | 3 |  | 0
- podpěra 5ti ventilové baterie
1.2. |  | Filtrační písková náplň - křemičitý písek | kg | 11550 |  | 0
|  | Frakce PR 0,5 - 1,0 PAP 50 |  |  |  | 0
|  | Frakce PR 1,2 - 4,0 PAP 50 |  |  |  | 0
1.3. | C.2a,b | Vertikální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 120 m3/h; H=16m; 11,0 kW
- příkon 11,0 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN200 / DN100
- IE 3
1.4. | C.3 | Horizontální oběhové čerpadlo pro praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 101 m3/h; H=6m; 2,2 kW
- příkon 2,2 kW
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
1.5. | C.4a,C.6 | Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně dávkovacího čerpadla korekce pH. | ks | 1 |  | 0
|  | Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 15 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení. |  |  |  | 0
1.6. | C.7 | Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo. Včetně zaústění do cirkulace. Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček. | ks | 1 |  | 0
0
1.7. | C.4b | Automatická měřící a dávkovací jednotka - DOCHLORACE určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Měření a regulace volného chloru. | ks | 1 |  | 0
Měření a regulace volného chloru směřením hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky.
Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení
1.8. | C.8a,b | Elektroventil měřené vody DN25 | ks | 2 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.9. | C.9a,b | Oběhové čerpadlo měřené vody vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
Q = 2,5 m3/h; H=8m; 0,2kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.10. | C.10a | Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový | ks | 1 |  | 0
Výkon výměníku 120 kWh
Teplota vody v bazénu do 28°C
vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku
1.11. | C.10b | Horizontální oběhové čerpadlo ohřevu vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 30 m3/h; H=7m; 1,5 kW
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.12. | C.11a | Digitální průtokoměr pro dětský a dojezdový bazén | ks | 1 |  | 0
průměr D200, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.13. | C.11b | Digitální průtokoměr pro dětský bazén 2 | ks | 1 |  | 0
průměr D75, lopatkový vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.14. | C.12 | Vodoměr dopouštěné vody do vyrovnávací | ks | 1 |  | 0
nádrže D40
- pulzní výstup
1.15. | C.13 | Elektroventil na dopouštěné vodě D40 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
1.18. |  | Potrubí PVC-U vč. uchycovacího materiálu | kpl | 1 | oddíl 1.4.
1.19. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1
0
1.20. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC, vč. kotvících | m2 | 65 |  | 0
prvků, podkladní geotextílie, přírub u prostupů
ATRAKCE PRO DĚTSKÝ A DOJEZDOVÝ BAZÉN
1.21. | C.15 | Horizontální oběhové čerpadlo pro trioslide | ks | 1 |  | 0
Q = 75 m3/h; H=9m; 3,0 kW
- příkon 3,0 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
1.22. | C.16 | Horizontální oběhové čerpadlo pro tobogán | ks | 1 |  | 0
Q = 120 m3/h; H=14m; 7,5 kW
- příkon 7,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN100 / DN80
- IE 3
1.23. | C.17 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní les - bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 48 m3/h; H=8m; 1,5 kW
- příkon 1,5 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- IE3
1.24. | C.18 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní clona vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 20 m3/h; H=6m; 0,75 kW - 400V
- příkon 0,75 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- IE3
1.25. | C.19 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní zvon vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 15 m3/h; H=6m; 0,55 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.26. | C.20 | Horizontální oběhové čerpadlo 3x skluzavka vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 6 m3/h; H=6m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.27. | C.21 | Horizontální oběhové čerpadlo mráček+sluníčko+mráček vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 6 m3/h; H=6m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.28. | C.22 | Horizontální oběhové čerpadlo pro kbelíky vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 6 m3/h; H=7m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.28. | C.23 | Horizontální oběhové čerpadlo pro vodní stěna; bez předfiltru | ks | 1 |  | 0
Q = 50 m3/h; H=6m; 1,1 kW
- příkon 1,1 kW - 400V
- litinové tělo čerpadla
- 1450ot./min.
- 400V, 50 Hz
- připojení DN65 / DN50
- IE 3
1.29. | C.24 | Horizontální oběhové čerpadlo želva + lachtan vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 6 m3/h; H=6m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.30. | C.25 | AT Stanice rozvod vody do vodních děl | ks | 1 |  | 0
Q = 4 m3/h; H=25m; 2x 0,4 kW
Řada tlakových stanic se dvěma čerpadly řízenými tlakovými spínači
s ochranou proti chodu nasucho a automatickým střídáním čerpadel
včetně kompletní kabeláže, připraveno k okamžitému použití
1.31. | C.26 | Dmychadlo perlička - výkon 70m3/h, tlak 100 mbar; 1,3 kW | ks | 1 |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
vč. pozinkové tyče délky1000mm; nad dmychadlem v dimenzi 2"
ATRAKCE PRO DĚTSKÝ BAZÉN 2
1.32. | C.30 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní ježek vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 15 m3/h; H=6m; 0,55 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.33. | C.31 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní fontánka vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 6 m3/h; H=6m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.34. | C.32 | Horizontální oběhové čerpadlo ryba + krab + +želva vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 6 m3/h; H=6m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
1.35. | C.33 | Horizontální oběhové čerpadlo vodní skluzavka vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
Q = 6 m3/h; H=6m; 0,3 kW - 230V
- tělo čerpadla s termoplastu
- otáčky 2950 ot. / min.
CHLOROVNA
1.36. | C.60a,b | Vetikální zrychlovací čerpadlo pro dávkování pl. chloru | ks | 1 |  | 0
|  | 2,5 m3/h, H=60m, 0,75 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z korozivzdorné oceli
- patní kus ze šedé litiny
- krotační části vyrobené z korozivzdorné chromniklové oceli
- čerpadlo má průběžnou hřídel s pojenou s motorem
- hřídelová ucpávka mechanická
- krytí IP 54
- otáčky 2900 ot. / min.
- třífázový motor
1.37. | C.61a,b | Elektroventil na chloraci DN25 | ks | 1 |  | 0
- bez proudu zavřeno
- tělo mosaz, tlakový odlitek
- vnitřní pohyblivá čést z nerezové ocely
- krytí IP65
- ovládací nap. 230VAC
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za okruh C | [5 empty] | 0
0
0

## 1.4. Potrubní rozvody
REKONSTRUKCE A ROZVOJ KOUPALIŠTĚ POLANKA
ROZPOČET
Pozice
Číslo | na | [5 empty] | MONTÁŽ
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | POTRUBNÍ ROZVODY PRO BAZÉNY
PRO FILTRAČNÍ OKRUHY
Plavecký bazén + skokanský bazén T=26°C - okruh filtrace A
Víceúčelový bazén T=do 28°C - okruh filtrace B
Dětský a dojezdový bazén + dětský bazén 2 T= do 28°C - okruh filtrace C
Dechlorační jímka
Chlorovna
1.1. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 32 vč. uchycovacího materiálu | m | 10 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.1. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 40 vč. uchycovacího materiálu | m | 110 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.3. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 12 |  | 0
1.4. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 50 vč. uchycovacího materiálu | m | 1685 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
|  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 41 |  | 0
1.5. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 63 vč. uchycovacího materiálu | m | 375 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.6. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 14 |  | 0
1.7. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 75 vč. uchycovacího materiálu | m | 350 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.8. |  | Uzavírací ventil PVC-U | ks | 6 |  | 0
1.9. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 90 vč. uchycovacího materiálu | m | 175 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.10. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 1 |  | 0
1.11. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 110 vč. uchycovacího materiálu | m | 265 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.12. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 9 |  | 0
1.13. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 125 vč. uchycovacího materiálu | m | 205 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.14. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 9 |  | 0
1.15. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 140 vč. uchycovacího materiálu | m | 155 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.16. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 3 |  | 0
1.17. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 160 vč. uchycovacího materiálu | m | 315 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.18. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 23 |  | 0
1.19. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 8 |  | 0
1.20. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 200 vč. uchycovacího materiálu | m | 300 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.21. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 13 |  | 0
1.22. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 7 |  | 0
1.23. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 225 vč. uchycovacího materiálu | m | 315 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.24. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 2 |  | 0
1.25. |  | Zpětné klapka PVC-U | ks | 4 |  | 0
1.26. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 250 vč. uchycovacího materiálu | m | 285 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.27. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 3 |  | 0
1.28. |  | Potrubí PVC-U dimenze D 315 vč. uchycovacího materiálu | m | 365 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.29. |  | Uzavírací klapka PVC-U | ks | 2 |  | 0
1.30. |  | Lepidlo PVC-U | kg | 500 |  | 0
1.31. |  | Čistič na PVC-U | l | 250 |  | 0
1.32. |  | Potrubí PPR dimenze D 40 vč. uchycovacího materiálu | m | 5 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.33. |  | Uzavírací ventil PPR | ks | 3 |  | 0
1.24. |  | Potrubí PPR dimenze D 50 vč. uchycovacího materiálu | m | 10 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.35. |  | Uzavírací ventil PPR | ks | 6 |  | 0
1.36. |  | Potrubí PE dimenze D 32 vč. uchycovacího materiálu | m | 10 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.37. |  | Uzavírací ventil PE | ks | 9 |  | 0
1.38. |  | Potrubí PE dimenze D 63 vč. uchycovacího materiálu | m | 25 |  | 0
Součástí jsou: T-kusy, kolena, redukce, příruby komplet, zbroušené
příruby, spojky, niply, šroubení, navrtávací pasy
1.39. |  | Doprava a montáž uvedené technologie | ks | 1 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za potrubní rozvody | [5 empty] | 0
0
0

## 1.5. Chlorovna
REKONSTRUKCE A ROZVOJ KOUPALIŠTĚ POLANKA
ROZPOČET
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | CHLOROVNA
Chlorovna (celková spotřeba chloru do 2000 g/h)
1. |  | Vakuový chlorátor pro montáž na chlorové lahve | ks | 10 |  | 0
2. |  | Vakuový přepínač lahví CVS s připojením 12/16mm s výstupem pro dálkové hlášení polohy | ks | 1 |  | 0
3. |  | Pojistný/odpouštěcí ventil s napojením 8/12 mm | ks | 2 |  | 0
4. |  | Patrona s aktivním uhlím s napojením 8/12 mm | ks | 2 |  | 0
5. |  | Bezpečnostní uzavírací ventil d 12/16 mm | ks | 1 |  | 0
0
6. |  | Držák chlorátoru na štěnu | ks | 10 |  | 0
0
7. |  | Sběrné potrubí PVC (12 x hadičkové připojení d16 – 8/12mm a 2 x hadičkové připojení d 16 – 12/16mm) | ks | 1 |  | 0
0
8. |  | PVC – Tkus 8/12 mm | ks | 2 |  | 0
0
9. |  | Rozvod plynného Cl transparentní hadičkou PE 8/12 mm | ks | 20 |  | 0
0
10. |  | Rozvod plynného Cl transparentní hadičkou PE 12/16 mm | ks | 30 |  | 0
0
11. |  | Hlásič úniku chloru s barevným dotykovým displejem – jeden senzor, včetně světelné a akustické signalizace (98dB). Vzdálenost senzorů a signalizace do 10-ti m od řídící jednotky. | kpl | 1 |  | 0
Fitrační okruh A - Plavecký bazén
12. |  | injektor, typ B – výkon až 3,2 kg/h | ks | 1 |  | 0
13. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
14. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
15. |  | Rotametr 50 – 1000 g/h | ks | 1 |  | 0
16. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
17. |  | T – kus 8/12 | ks | 1 |  | 0
18. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
0
19. |  | Elektricky ovládaný regulační ventil 50 – 1000 g/h | ks | 1 |  | 0
Fitrační okruh A - Skokanský bazén - dochlorování
20. |  | injektor, typ A – výkon až 1,6 kg/h | ks | 1 |  | 0
21. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
22. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
23. |  | Rotametr 25 – 500 g/h | ks | 1 |  | 0
24. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
25. |  | T – kus 8/12 | ks | 1 |  | 0
26. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
0
27. |  | Elektricky ovládaný regulační ventil 25 – 500 g/h | ks | 1 |  | 0
Filtrační okruh B - Víceúčelový bazén
28. |  | injektor, typ E – výkon až 6,4 kg/h | ks | 1 |  | 0
29. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
30. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
31. |  | Rotametr 25 – 500 g/h | ks | 1 |  | 0
32. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
33. |  | T – kus 8/12 | ks | 1 |  | 0
34. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
0
35. |  | Elektricky ovládaný regulační ventil 125 – 2500 g/h | ks | 1 |  | 0
Filtrační okruh C - Dětský + dojezový bazén
36. |  | injektor, typ A – výkon až 1,6 kg/h | ks | 1 |  | 0
37. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
38. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
39. |  | Rotametr 10 – 200 g/h | ks | 1 |  | 0
40. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
41. |  | T – kus 8/12 | ks | 1 |  | 0
42. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
0
43. |  | Elektricky ovládaný regulační ventil 10 – 200 g/h | ks | 1 |  | 0
Filtrační okruh C - Dětskýbazén II - dochlorování
44. |  | injektor, typ A – výkon až 1,6 kg/h | ks | 1 |  | 0
45. |  | zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku | ks | 1 |  | 0
46. |  | rušič vakua | ks | 1 |  | 0
47. |  | Rotametr 10 – 200 g/h | ks | 1 |  | 0
48. |  | zpětná klapka s kuličkou 8/12 | ks | 1 |  | 0
49. |  | T – kus 8/12 | ks | 1 |  | 0
50. |  | PE hadička 8/12 | m | 20 |  | 0
0
51. |  | Elektricky ovládaný regulační ventil 10 – 200 g/h | ks | 1 |  | 0
52. |  | Celková montáž, tlak. zkouška systému, zprovoznění, zaškolení obsluhy, Revize, MPŘ, doprava | kpl | 1
53. |  | Kotvící materiál: chlorovna a rozvody | kpl | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za chlorovnu | [5 empty] | 0
Poznámka:
V chlorovně bude umístěno celkem 15 lahví (5ks provozních + 5ks pohotovostních a 5ks záložních). Provozní a pohotovostní lahve budou odsazeny chlorátory. Provozní a pohotovostní lahve budou propojeny do dvou baterií po 5ks spojených vakuovým přepínačem. Chlorovna bude zabezpečena hlásičem úniku chloru se světelnou i zvukovou signalizací. Láhve nejsou součástí dodávky. Objednání lahví podléhá speciálnímu režimu, bude řešeno následně na náklady provozovatele. V rámci vyzkoušení a zprovoznění bazénové technologie zhotovitel bazénové technologie použije vlastní provozní láhve, které následně opět odstraní. Tyto láhve budou sloužit pouze pro vyzkoušení bazénové technologie.
0
0

## 1.6. Ostatní
REKONSTRUKCE A ROZVOJ KOUPALIŠTĚ POLANKA
ROZPOČET
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | OSTATNÍ TECHNOLOGIE
1.1. |  | Silent-bloky pod plastová čerpadla a dmychadla | ks | 50 |  | 0
1.2. |  | Polypropylénové desky pod plastová čerpadla 60/30cm | ks | 20 |  | 0
1.3. |  | Kalové čerpadlo pro vyčerpaní akumulačních jímek | ks | 1 |  | 0
1.4. |  | Polypropylénové vany pod chemikálie 50x50x25cm | ks | 15 |  | 0
1.5. |  | Ruční měřič Redoxu | ks | 2 |  | 0
1.6. |  | Měřící kufřík - fotometr | ks | 1 |  | 0
Mikroporcesorem řízený digitální gotometr pro měření hodnot
bazénové vody.
Měřitelné parametry: volný chlor, celková tvrdost, pH.
1.7. |  | Návrh provozního řádu bazénové technologie | kpl | 1 |  | 0
0
1.8. |  | Dokumentace skutečného stavu bazénové technologie | kpl | 1 |  | 0
1.9. |  | Automatický vysavač pro velké bazény 50m délky | ks | 0 |  | 0
1.10. |  | Chémie pro rozjetí bazénů
|  | - chlor tekutý 35kg | ks | 10 |  | 0
|  | - pH mínus - 35kg | ks | 6 |  | 0
|  | - flokulant tekutý 35l | ks | 6 |  | 0
|  | - algicid 25l | ks | 2 |  | 0
0
1.11. |  | Úklid staveniště vč. vyčištění technologie (potrubí, čerpadla, atd..) | kpl | 1 |  | 0
0
1.12. |  | Účast na provozních zkouškách a zkušebním provozu | kpl | 1 |  | 0
1.13 |  | Montáž | kpl | 1
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem za ostatní technologii | [5 empty] | 0
0
0