Příloha č. 07.8

PROTOKOL

O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ vypracovaný odbornou komisí

Projektant:                              Ing. Karel Tomek

Zpracovatel části elektro:       Ing. Josef Klíma

Složení komise:

- předseda: - Ing. Karel Tomek (projektant elektro)

- členové:   - Ing. Josef Klíma (zpracovatel části elektro)

- Bc. Radek Maule (MěÚ Třebíč – odb. dopravy a kom.)

Název projektu:

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI

Objekt:     SO 07 – venkovní osvětlení

Podklady pro vypracování protokolu:

- Prohlídka místa stavby VO

- Požadavek investora – město Třebíč

- Mapové podklady a podklady správců inženýrských sítí

- Mapa KN a polohopis

- Normy ČSN

Popis objektu:

Předmětem protokolu o určení vnějších vlivů je venkovní prostor kolem revitalizovaného zámeckého parku a schodiště Polanka, kde projekt plánuje výstavbu nového venkovního osvětlení.

Rozhodnutí a zdůvodnění:

V souladu s normou ČSN 332000-5-51, ed.3 byly stanoveny vnější vlivy v jednotlivých prostorech takto:

| Typ prostoru | Kód pro označení vnějšího vlivu | Charakter prostoru z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem |
| --- | --- | --- |
| VENKOVNÍ PROSTORY | AA 7, AB 7, AC 1, AD 4, AE 5, AF 3, AG 2, AH 2, AK 1, AL 2, AM 1, AN 1, AP 1, AQ 3, AR 1, AS 1, BA 5, BC 1, BD 1, BE 1, CA 1, CB 1 | Prostor nebezpečný |

Opatření ke snížení nepříznivých účinků vnějších vlivů, zvláštní podmínky provozu:

- Výběr a instalace elektrického zařízení musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-51, ed.3 Výběr a stavba elektrických zařízení – všeobecné předpisy.

- Pro elektrickou instalaci (prostor nebezpečný) je dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2 nutná základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí.

Sepsáno dne:   7. 6. 2019

Podpis předsedy komise